Пояснительная записка
По реконструкции ВЛ-6 кВ -0,4 кВ фид. Ахманаевка
         ВЛ-6 кВ выполнена на деревянных опорах и  металлических мачтовых  1974-1976гг. Мачты подверглись сильной коррозии и подлежат замене. Деревянные опоры сгнили.
Расстояния между опор достигает 90м, из-за этого большое провисание проводов. (ПУЭ 2.5.212 не менее 7м по вертикали)

ВЛ-6/0,4 кВ проходит по улице ширина которой  менее 10 м. Во многих местах не соблюдены габариты от зданий и сооружений. (ПУЭ 2,5.216 не менее 2м по горизонтали)
