## Лист1
Информация о прекращенияхпередачи электроческой энергии в электрических сетях ОАО "Регионалная сетевая компания" за 2012 год
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Продолжительность технологического нарушения | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций ) в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2012-01-10 | Североуральский РКЭС. Принудительное отключение ЛР-6 кВ яч. № 1, в ТП-Крутой Лог. | Для замены кабеля (12м.)и двух концевых кабельных муфт от ЛР-6кв до тр-ра 250кВА. (низкое сопротивление изоляции. Обнаружено при отказе от 26.12.11.). | 1:00 | Физические лица - 141
2 | 07.02.2012. | Североуральский РКЭС. Принудительное отключение МВ-6кВ яч. 2 ГПП-Город | Для претяжки слабого контакта на РЛНД-6кВ на опоре № 32 | 1:20 | Физические лица - 866
3 | 2012-04-09 | Североуральский РКЭС. Сгорел в/в предохранитель в яч.№3 "Ввод №1" ф. "ТП-69 кв" в ТП-71кв | Пробой концевой муфты в ТП-71кв КЛ-6 кВ ф. яч. №3 «ТП-69кв Вв .№1» | 1:20 | Юридические лица - 6 Физические лица - 13
4 | 2012-05-04 | Североуральский РКЭС. Сработала МТЗ на ВМ-6кВ яч. 16 ТП-13 яч. 46 ПС "Калья" | Пробой изоляции КЛ-6кВ от ТП-7 яч.4 до ТП-6 яч.4. | 0:30 | Юридические лица: 3 - МОУ НОШ № 10; МУК "Центр культуры и искусства" клуб "Горняк" Физичесие лица - 267
5 | 2012-05-04 | Североуральский РКЭС. Сработала МТЗ на ВМ-6кВ яч. 1 ТП-81 яч. 22 ГПП "Город" | На ТП-71 в РУ-0.4 кВ ф.№5 межфазное К.З автоматического выключателя | 3:09 | Юридические лица - 22
6 | 22.06.2012. | Североуральский РКЭС. Сработала МТЗ на ВВ-6кВ ввод №2 ТП "Очистные сооружения №2" ПС "Вересовая" | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №7 ЛЭП-6кВ ТП-Очистные сооружения, вв2 | 0:56 | Юридические лица - 1 - МУП "Комэнергоресурс"
7 | 2012-07-05 | Североуральский РКЭС. Принудительное отключение ВМ-6кВ яч. №3 ПС "У наклонных стволов шахты 8-8 бис Черемуховская яч. №18 ПС "Вересовая" | ВЛ-6кВ. опора № 144 -выпали изоляторы, отгорел провод | 8:49 | Юридические лица - 3 : МУП "Комэнергоресурс", ОАО "Ростелеком", Сотовая связь "Мотив" Физические лица - 216
8 | 2012-07-11 | Североуральский РКЭС. Принудительное отключение ВВ-6кВ яч. №3 КП-3 яч. 4 ПС "ГРП" | На повреждении кабель ПС «ГРП» яч.4 – КП-3, яч.3. | 0:25 | Юридические лица - 38
9 | 2012-07-13 | Североуральский РКЭС. Сработала МТЗ на ВВ-6кВ яч. 4 КП-2 яч. №8 ГПП- "Город" | Пробой концевой муфты на опоре №8 | 2:55 | Юридические лица - 4: ТП-Продснаб; ТП-Торговый цент; МЧС; ОАО "Пивзавод" Физические лица - 180
10 | 06.09.2012. | Североуральский РКЭС. Принудительное отключение ВВ-6кВ яч. №2 ПС "Город" | Для восстановления сломанной траверсы на оп. № 10 ЛЭП-6кВ | 3:14 | Юридические лица - 7 Физические лица - 140
11 | 31.10.2012. | Североуральский РКЭС. Сработала МТЗ на ВВ-6кВ яч. №9 КП-3 | ТП-СУГРЭ повреждение анцапфы силового трансформатора 630 кВА | 10:35 | Юридические лица - 10
12 | 23.10.2012. | Североуральский РКЭС. Сработала МТЗ на ВВ-6кВ яч. №3 КП-1 | Перегрузка по яч. № 3 | 0:25 | Юридические лица - 70
13 | 2012-12-05 | Североуральский РКЭС. Принудительное отключение ВВ-6кВ яч. №2 ПС "Город" | во время осмотра обнаружено свечение на контактах РЛНД опора № 32 | 0:38 | Юридические лица - 7 Физические лица - 140
| Технический директор |  |  | Варфоломеев Д. Н.