## Лист1
Информация о продолжительности прекращений передачи электрической энергии сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 2013 год
ОАО "Региональная сетевая организация"
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением* | Продолжительность технологического нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2013-03-17 | Североуральский РКЭС. ТП-Пивзавод ф. № 3 сгорели предохранители фазы "А" и "В" | Экстренное предупреждение - обильные снегопады на 16-17.03.2013г.Отказ кабельной муфты 0,4кВ на опоре №1 ф. № 3 выход из ТП - Пивзавод | Юридические лица-0 Физические лица -150 | 0:29
2 | 2013-04-07 | Североураьский РКЭС. Сработала МТЗ ВВ-10кВ яч. 20 ГПП "Город" | Повреждение КЛ-6кВ с ГПП Город яч.20 до КП-1 яч.7 | Юридические лица- Физические лица- ТП-Дет.пол., ТП-82, ТП-19, ТП-41кв., ТП-34кв, ТП-современник | 1:00
3 | 2013-04-17 | Североуральский РКЭС Сработала МТЗ и ЗЗ ВВ- 6кВ в яч.7 ГПП "Город" | В следствии посадки напряжения на ТП-1-ого Подъема произошел пробой изоляции КЛ-6кВ с ТП-7 яч.2 ввод на ТП-61-62 яч.2 | Юридические лица- Физические лица- 512 жилых дмов частного сектора , 4 многоквартирных жилых домов, 3 объекта теплоснажения (теплопункты), 25 объектов юридических лиц. | 1:06
4 | 2013-05-12 | Североуральский РКЭС. ТП-34кв, РУ-6кВ, яч.2 | Возгорание опоры №1 ВЛ-0,4кВ фидеров №1 и 3 ТП-34кв, при производстве отключений отходящих фидеров 0,4кВ загорелся автомат ф.№3, сгорели 2 предохранителя ф.№2 и повреждены две КЛ-0,4кВ ф.№№ 1 и 3. | Юридические лица- Физические лица- 27 юридических лиц, 12-жилых домов | 1:50
5 | 2013-05-22 | Ревдинский РКЭС. Сгорел предохранитель в РУ-6 кВ яч.№4 ф. "Т-2" в ТП-1 "УПП ВОС" | Визуальный осмотр эл.оборудования силового транчформатора Т-2 в норме. Перевели нагрузку на Т-1 | Физические лица- Юридические лица - 2: ООО "РЗСИ", ОАО "МРСК Урала" Транзит | 1:10
6 | 2013-05-31 | Ревдинский РКЭС Cработала МТЗ ВМ-6 кВ яч.№1 РП ХВО РММЗ | При включении отремотированного Т-2 ТП-1 "УПП ВОС" на холостой ход отключился | Юридические лица 5 УМП "Водоканал", ООО "ТСК", ООО "ТМК", ООО "РЗСИ", ОАО "МРСК Урала" Транзит | 0:40
7 | 07.06.13. | Североуральский РКЭС. ПС-6кВ у наклонных стволов шх 8-8 бис "Черёмуховская", яч.№3. "Земля" на ВЛ-6кВ. | ВЛ-6кВ оп.№128 обнаружен выпавший крюк с изолятором. | Юридические лица -14. Физические лица - 282 | 4:20
8 | 2013-07-16 | Североуральский РКЭС: от МТЗ отключилась яч.4 ГПП-Город ввод на КП-5 яч.7 | Пробой изоляции кабеля 6кВ от ГПП "Город" яч. 4 до КП-5 яч.7 | юридические лица-МУП "Комэнергоресурс", ООО "Жилсервис"-90 | 0:27
9 | 2013-07-22 | Североуральский РКЭС: От МТЗ отключился ф. "Покровск - 1" ГРП-35/6кВ | Порывистый сильный ветер | УК "Североуральская", МУП "Комэнергоресурс", ООО "Уральский щебень", Сотов. связь "Мотив" | 0:35
10 | 27.08.13. | Североуральский РКЭС. Выпал блинкер "Земля" на СШ-6кВ ПС "Покровская". Принудительно отключена яч. 25. | На опоре №51 расколоты изоляторы фазы А и С. | Юр. Лиц -16 шт., Физ. Лиц - 196 . | 1:17
11 | 2013-09-17 | Североуральский РКЭС. От МТЗ автоматически отключилась яч. № 4 ГРП 35/6 кВ ввод на КП-3 яч. № 4 | Пробой изоляции вводной КЛ-6 кВ 1СШ КП-3 , электроснабжение восстановлено со 2СШ | Юридические лица - 30 | 0:30
12 | 26.09.13. | Североуральский РКЭС. Земля на СШ ПС "Покровская" 35/6кВ Принудително отключен ВМ-6кВ яч. 25 для отыскания кз на землю. | ВМ-6кВ яч. 25 повторное включение успешно. | Юридические лица - 6шт. Физические лица-196 шт. | 0:15
13 | 2013-09-26 | Североуральский РКЭС. РП -Головные сооружения автоматически отключился ВМ-6кВ яч.6. | Выполнен осмотр ЛЭП-6кВ повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно. | юридические .лица- 1 подъем, загородный лагерь, сотовая связь, связь Физические лица - 66 шт. | 1:32
14 | 2013-11-01 | Североуральский РКЭС. Автоматически отключилась яч. № 10 ГПП-Город 110/6 кВ ввод на КП-1 яч. № 12 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ от ГРП-Город до КП-1 | Юридические лица - 27 Частные лица - 99 | 1:15
15 | 2013-11-09 | Североуральский РКЭС. От МТЗ автоматически отключилась яч. № 46 ПС "Калья" 110/6 кВ | При осмотре ЛЭП-6кВ причина для отказа не обнаружена, поочередное включение нагрузки успешно | Юридические лица -16 Физические лица - 150 | 1:04
16 | 2013-11-21 | Ревдинский РКЭС. Отключился ф.№42 ГПП РММЗ 110/6 кВ ЗАО "НСММЗ" | Причина: провис провода ВЛ-6 кВ от опоры №1 до опоры №5 отпайка на ТП "Земляничная" | Юридические лица 1 ДНТ "Биатлон" | 2:25
17 | 2013-12-05 | Ревдинский РКЭС. Сработала МТЗ. ЦРП-ПАТО (ЦРП-1) 6 кВ ОАО МРСК Урала, ф. №5 Толмачева | Причина: повреждение КЛ-6 кВ ( в земле) от опоры №1 до опоры №2 | Юридические лица 3 ОАО "Свердловскавтодор", ПГК "Ельчевский", ООО "Свердловскмостострой" | 4:20
18 | 2013-12-18 | Ревдинский РКЭС.ф. №8 (ЦРП-10 кВ "ДОЗ" ООО "Лэнд-Компани") ТП-Ферал | Причина: отгорела шина от шпильки тр-ра №1 ТМ-160 кВА фаза А | Юридические лица 1 ООО "Ферал" | 1:00
19 | 2013-12-29 | Североуральский РКЭС. От МТЗ отключился ф. "Покровск-1" ГРП-35\6 кВ | Обрыв ВЛ-35 кВ ф."Покровск-1" ГРП-35\6 кВ . Включен ф. 35 кВ "Покровск-2" | Юридические лица - 31 Физические лица - 592 | 0:30
Генеральный директор |  |  | Д.Н.Варфоломеев