## Краснотурьинск
Форма 8.1 <1> - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО "РСК"
Краснотурьинского РКЭС
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 |  | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины | Значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 33 | 34 | 35
1 | Краснотурьинский РКЭС | В РП-2 отключился ВМ-10кВ яч.7 ф. "Ввод с ПС "Турья". Повреждений не обнаружено. | ЛЭП | 10 | Электроснабжение потребителей ТП-2, ТП-3, ТП-5, ТП-6 переведено на резервное питание. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-01-13 05:50 | 2015-01-13 06:20 | 2015-01-13 06:20 | 0:30 |  | Акт расследования | Акт №1 от 13/01/15
2 | Краснотурьинский РКЭС | ПС "Медная" ЗРУ-6кВ яч.18 | ЛЭП | 6 | Пожар в частном секторе-для тушения по заявке ОАО "МРСК Урала" отключен ВМ-6кВ яч.18 ПС "Медная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 201 | 2015-01-29 15:37 | 2015-01-29 17:10 | 2015-01-29 17:10 | 1:33 |  | Акт расследования | Акт №2 от 29.01.15
3 | Краснотурьинский РКЭС | Отключился вводной контактор FPU-30 на I CШ ТП-20 | ЛЭП | 0.4 | Сгорел вводной ПКУ на ВРУ-0,4кВ в жилом доме Рюмина, 13А. Неисправность устранена Управляющей компанией. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-02-16 13:55 | 2015-02-16 14:38 | 2015-02-16 14:38 | 0:43 |  | Акт расследования | Акт № 3 от 16.02.15
4 | Краснотурьинский РКЭС. | ТП-19 РУ-10кВ Поступила заявка с ОВО об отсутствии напряжения по ул. Рюмина 1,13а,13,5,7,12 | ЛЭП | 10 | При осмотре обнаружено: отсутствие напряжения в яч.6 ф. «Ввод с ПС «Турья» ТП-19 и низкое сопротивление изоляции КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-18. Электроснабжение потребителей ТП-19 переведено на резервный ввод с яч.3. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-02-20 02:22 | 2015-02-20 04:42 | 2015-02-20 04:42 | 2:20 |  | Акт расследования | Акт №4 от 20.02.15
5 | Краснотурьинский РКЭС. | КТП-4 РУ-6кВ поступила заявка о частичном отсутствии напряжения по ул. М.Горького 16. | ЛЭП | 6 | При осмотре повреждений не обнаружено, кроме сгоревшего предохранителя ПТ-40А яч. «Ввода» РУ-6кВ КТП-4 . Предохранитель заменен. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-03-15 19:40 | 2015-03-15 22:08 | 2015-03-15 22:08 | 2:28 |  | Акт расследования | Акт №5 от 15.03.15
6 | Краснотурьинский РКЭС. | ТП-100А РУ-6кВ Поступила заявка об отсутствии напряжения в роддоме. | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". При осмотре обнаружено: отсутствие напряжения на вводной ячейке №4 РУ-6кВ ТП-100А. Электроснабжение ТП-100А переведено на резервный ввод с ТП-102 яч.1. Сработала защита на ФП-2. ФП-2 и ЛЭП-6кВ от ФП-2 находится в эксплуатации ОАО «МРСК Урала». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-03-15 22:10 | 2015-03-15 22:29 | 2015-03-15 22:29 | 0:19 |  | Акт расследования | Акт № 6 от 15.03.15
7 | Краснотурьинский РКЭС. | Сработала ЗЗ на сигнал 1СШ ПС "Медная". При поочередном отключении отходящих фидеров, выявлена неисправность ЛЭП-6кВ с яч.32 ПС «Медная», принадлежащей ООО «ВМК». | ЛЭП | 6 | При поочередном отключении отходящих фидеров, выявлена неисправность ЛЭП-6кВ с яч.32 ПС «Медная», принадлежащей ООО «ВМК». Заявка передана энергетику ООО «ВМК». После замены траверсы на оп. №1 ВЛ-6кВ ф.32 ПС "Медная» персоналом ООО «ВМК» электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-04-17 20:45 | 2015-04-18 16:10 | 2015-04-18 16:10 | 19:25 |  | Акт расследования | Акт № 7 от 17.04.15
8 | Краснотурьинский РКЭС. | ТП-57 РУ-6кВ яч.4. Поступила заявка об отсутствии напряжения в кол. Саду№ 3. | ЛЭП | 6 | При осмотре обнаружено: сгоревшие предохранители яч. 4 ТП-57 и обрыв провода на отпайке с оп.№13 ВЛ-6кВ с яч. 4 ТП-57 на к/с № 3, которая находится на балансе к/с №3. Электроснабжение яч. 4 ТП-57 восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 2015-05-04 17:35 | 2015-05-04 18:30 | 2015-05-04 18:30 | 0:55 |  | Акт расследования | Акт № 8 от 04.05.15
9 | Краснотурьинский РКЭС. | ТП-57 РУ-6кВ яч.4. Поступила заявка об отсутствии напряжения в кол. Саду№ 3. | ЛЭП | 6 | При осмотре обнаружено упавшее дерево между опорами №№ 27-28 ВЛ-6кВ яч.4 ТП-57, принадлежащей к/с №3. Электроснабжение яч. 4 ТП-57 восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2015-05-17 12:10 | 2015-05-17 12:50 | 2015-05-17 12:50 | 0:40 |  | Акт расследования | Акт № 9 от 17.05.15
10 | Краснотурьинский РКЭС. | КТП-18 РУ-0,4кВ ф.2 Поступила заявка об отсутствии напряжения по ул. Металлургов, 13. | ЛЭП | 0.4 | При выезде обнаружен обрыв проводов в пролете опор 7а-8а из-за падения дерева, при этом оп. № 8а (ж/б) сильно наклонилась. Произведена перетяжка провода между опорами 7а-9а. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-05-25 20:25 | 2015-05-25 22:15 | 2015-05-25 22:15 | 1:50 |  | Акт расследования | Акт №10 от 25.05.15
11 | Краснотурьинский РКЭС. | ТП-24 РУ-6кВ яч.1. Поступила заявка об отсутствии напряжения по ул. Чкалова 19, 19А, Фрунзе 28. | ЛЭП | 6 | Диспетчер МРСК сообщил о срабатывании защиты на ФП-2 яч.4. При проверке выявлено низкое сопротивление изоляции КЛ-6кВ ТП-24 яч.1 - ТП-41Б яч.1. ТП-24 и 41Б переведены на резервный ввод. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 41 | 2015-06-15 17:05 | 2015-06-15 18:10 | 2015-06-15 18:10 | 1:05 |  | Акт расследования | Акт № 11 от 15.06.15
12 | Краснотурьинский РКЭС | Сработали три предохранителя ф.№7 ТП-41Б | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. При падении дерево сломало опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.№7 ТП-41Б. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-23 16:15 | 2015-06-23 18:39 | 2015-06-23 18:39 | 2:24 |  | Акт расследования | Акт №12 от 23.06.15
13 | Краснотурьинский РКЭС | Сработали три предохранителя ф.№5 ТП-105 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. При падении дерево оборвало провода между опорами №№1-2-3 ВЛ-0,4кВ ф. 5 ТП-105. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-23 16:30 | 2015-06-23 22:05 | 2015-06-23 22:05 | 5:35 |  | Акт расследования | Акт 13 от 23.06.15
14 | Краснотурьинский РКЭС | Сработали три в/в предохранителя ПТ-40 ф.№4 ТП-57 | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Оборваны провода в трех пролетах на отпайке к/с №3 ВЛ-6кВ ТП-57, принадлежность к/с №3. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2015-06-23 16:40 | 2015-06-23 20:10 | 2015-06-23 20:10 | 3:30 |  | Акт расследования | Акт № 14 от 23.06.15
15 | Краснотурьинский РКЭС | Отключился МВ-10кВ яч. 18 РП-1 | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. При падении дерево оборвало провода ВЛ-10кВ от ТП-7 до ТП44, принадлежность ОАО "БАЗ СУАЛ". Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2015-06-23 16:50 | 2015-06-23 22:15 | 2015-06-23 22:15 | 5:25 |  | Акт расследования | Акт № 15 от 23.06.15
16 | Краснотурьинский РКЭС | Выпал блинкер "ЗЗ" яч.26 ПС "Медная" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Повреждение ЛЭП-6кВ от ПС "Медная" яч.26, принадлежность ОАО "МРСК-Урала". Электроснабжение потребителей восстановлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-23 16:50 | 2015-06-23 21:36 | 2015-06-23 21:36 | 4:46 |  | Акт расследования | Акт № 16 от 23.06.15
17 | Краснотурьинский РКЭС | Сработали три предохранителя ф.№1 ТП-41А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. При падении дерево оборвало провода ввода в ж/д Л. Комсомола, 36. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-23 18:20 | 2015-06-23 19:20 | 2015-06-23 19:20 | 1:00 |  | Акт расследования | Акт №17 от 23.06.15
18 | Краснотурьинский РКЭС | Сработали два предохранителя ф.№7 ТП-25 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Спилены ветки упавшие на провода. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-23 20:20 | 2015-06-23 22:15 | 2015-06-23 22:15 | 1:55 |  | Акт расследования | Акт №18 от 23.06.15
19 | Краснотурьинский РКЭС | Отключился МВ-6кВ яч.№27 ПС "Медная" |  | 6 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Повреждение ЛЭП-6кВ от ПС "Медная" яч.27, принадлежность ОАО "МРСК-Урала". Электроснабжение потребителей восстановлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-23 20:30 | 2015-06-23 21:12 | 2015-06-23 21:12 | 0:42 |  | Акт расследования | Акт № 19 от 23.06.15
20 | Краснотурьинский РКЭС. | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.5 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Упавшее дерево оборвало кабельный ввод во втором подъезде Чернышевского, 11. Ввод восстановили и подали напряжение. Предохранители целые. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-24 20:10 | 2015-06-24 21:00 | 2015-06-24 21:00 | 0:50 |  | Акт расследования | Акт №20 от 24.06.15
21 | Краснотурьинский РКЭС. | Сработал предохранитель ф. 5 РУ-0,4кВ ТП-11 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. При выезде обнаружены оборванные провода ЛЭП-0,4кВ ф. 5 ТП-11 ул. Чкалова 2. Восстановлена А-35(10метров). Заменен предохранитель ПР-250А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-24 21:30 | 2015-06-24 22:00 | 2015-06-24 22:00 | 0:30 |  | Акт расследования | Акт №21 от 24.06.15
22 | Краснотурьинский РКЭС. | Отключился от МТЗ ВМ-6кВ яч.30 ПС "Медная" | ЛЭП | 6 | ВЛ-6кВ ф. 30 ПС "Медная" бесхозная. Опоры очень старые. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 14.07.2015 14:15:00 . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2015-07-14 14:05 | 16.07.2015 8:20:00 Включен ф. №30 ПС "Медная" | 2015-07-14 14:15 | 0:10 |  | Акт расследования | Акт № 22 от 14.07.15
23 | Краснотурьинский РКЭС. | ТП-68 ф.7 Поступила заявка о частичном отсутствии напряжения по ул. Карпинского 63. | ЛЭП | 0.4 | При проверке вывлено, не приходит напряжение по двум фазам в МКД Карпинского 63. Нет возможности попасть в ВРУ дома. МКД питается по одной фазе. Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-68 до МКД Карпинского, 63. На МКД смонтирована временная перемычка с ТП-105 ф.5 ВЛ-0,4кВ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-21 21:45 | 2015-07-22 10:15 | 2015-07-22 10:15 | 12:30 |  | Акт расследования | Акт №23 от 22.07.15
24 | Краснотурьинский РКЭС. | От МТЗ отключился ВМ-6кВ яч.26 ЗРУ-6кВ ПС "Медная". | ЛЭП | 6 | ВЛ-6кВ яч.26 ПС "Медная" - на балансе ОАО "МРСК Урала". Восстановлено электроснабжение после устранения повреждения персоналом ОАО "МРСК-Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2015-07-25 13:45 | 2015-07-25 15:45 | 2015-07-25 15:45 | 2:00 |  | Акт расследования | Акт № 24 от 25.07.15
25 | Краснотурьинский РКЭС. | ТП-57 РУ-6кВ яч.4 сгорели предохранители ПТ-40А . Поступила заявка об отсутствии напряжения в кол.саду №3. | ЛЭП | 6 | Обнаружено упавшее дерево в пролете опор № 23-24 отпайки ВЛ-6кВ ф. 4 ТП-57 в сторону к/с, принадлежность кол.сада №3. Заменены 3 шт ПТ-40, уборно дерево и подано напряжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 2015-07-28 14:40 | 2015-07-28 15:20 | 2015-07-28 15:20 | 0:40 |  | Акт расследования | Акт №25 от 28.07.15
26 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.7 сгорел предохранитель ПН-2-250А | ЛЭП | 0.4 | Устранен обрыв проводов "0" и "Ф" ВЛ-0,4кВ ф.7 "Чернышевского 17" ТП-25 (А-35 - 10м). Заменен ПН-2-250А ТП-25. Восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-05 20:10 | 2015-08-05 22:03 | 2015-08-05 22:03 | 1:53 |  | Акт расследования | Акт №26 от 05.08.15
27 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-57 РУ-6кВ яч.4 сгорели предохранители ПТ-40А(2 шт.) и вышли из строя 2 изолятора на опоре №13 отпайки ВЛ-6кВ ф. 4 от ТП-57 на коллективный сад №3 | ЛЭП | 6 | Молния пробила изоляторы на оп. №13 отпайки ВЛ-6кВ на коллективные сады №3, которая находятся на балансе к/с №3. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 2015-08-12 13:50 | 2015-08-12 16:23 | 2015-08-12 16:23 | 2:33 |  | Акт расследования | Акт № 27 от 12.08.15
28 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-105 РУ-0,4 кВ, ф. №10 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Из-за сильного ветра упало дерево и оборвало провода ВЛ-0,4кВ ф. 10 ТП-105 в пролётах между опорами 5-6 и 8-9. Электроснабжение восстановлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-18 08:30 | 2015-08-18 10:10 | 2015-08-18 10:10 | 1:40 |  | Акт расследования | Акт 28 от 18.08.15
29 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-19 РУ-0,4 кВ, ф. №3 сгорел ПН-250А в РУ-0,4 кВ, ф. №3 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Повреждение не установлено. Повторное включение успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-18 10:31 | 2015-08-18 10:59 | 2015-08-18 10:59 | 0:28 |  | Акт расследования | Акт 29 от 18.08.15
30 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-28 РУ-0,4 кВ, ф. №2 сгорел ПН-250А. | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Из-за сильного ветра обрыв проводов ВЛ между опорами 9-10 и 19-20. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 2015-08-18 11:10 | 2015-08-18 12:26 | 2015-08-18 12:26 | 1:16 |  | Акт расследования | Акт 30 от 18.08.15
31 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-10 РУ-10кВ яч.3 | ЛЭП | 10 | Поступила заявка об отсутствии напряжения на пос. Метталург. При выезде обнаружено отсутствие напряжения на КЛ-10кВ яч.3 ТП-10. При проверке КЛ-10кВ выявлено К.З. фазы С на землю. Потребители переведены на резервное питание. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-01 15:00 | 2015-10-01 15:00 | 2015-10-01 16:00 | 1:00 |  | Акт расследования | Акт 31 от 01.10.15
32 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-57 РУ-6кВ яч.4 сгорели предохранители ПТ-40А . Поступила заявка об отсутствии напряжения в кол.саду №3. | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ "Уральское УГМС" 9 октября ожидаются сильные осадки-снег, усиление ветра 20-25. В результате подения дерева на провода отпайки ВЛ-6кВ яч.4 ТП-57 на к/с №3,которая находится на балансе к/с 3. Электроснабжение яч.4 ТП-57 восстановлено.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 2015-10-09 08:20 | 2015-10-09 11:50 | 2015-10-09 11:50 | 3:30 |  | Акт расследования | Акт 32 от 09.10.15
33 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-57 РУ-6кВ яч.4 сгорели предохранители ПТ-40А . Поступила заявка об отсутствии напряжения в кол.саду №3. | ЛЭП | 6 | Обнаружены: выпавший изолятор на опоре №15 отпайки ВЛ-6кВ яч.4 ТП-57 на КТП-59. Электроснабжение потребителей восстановлено после устранения повреждения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2015-12-06 14:40 | 2015-12-06 16:30 | 2015-12-06 16:30 | 1:50 |  | Акт расследования | Акт33 от 06.12.15

## Нижние Серги
Форма 8.1 <1> - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
электросетевых организаций за 2015 год
Нижнесергинский РКЭС
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 |  | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 33 | 34 | 35
1 | Нижнесергинский РКЭС | Сгорели рубильники двух фидеров "Дома ЖКО" и "Котельная" в ТП-12 | ЛЭП | 0.4 | Из-за КЗ возникшего на ВЛ-0,4 кВ ф. "Котельная" из-за схода снега с крыши двухэтажного жилого дома по адресу ул. Титова, 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 2015-04-03 17:30 | 2015-04-03 22:00 | 2015-04-03 22:00 | 4:30 |  | акт расследования | Акт №1 от 03.04.2015
2 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-7 ф. "Володарского" | ЛЭП | 0.4 | От КЗ возникшего на ВЛ-0,4 кВ из-за сильного порыва ветра сгорел рубильник РПС-400 ф. "Володарского" ТП-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 2015-04-21 12:11 | 2015-04-21 15:30 | 2015-04-21 15:30 | 3:19 |  | акт расследования | Акт № 2 от 21.04.2015
3 | Нижнесергинский РКЭС | "Земля" на двух фазах "А" и "В" ф. "Город-4" ГПП-2 | ЛЭП | 6 | При порывистом ветре и мокром снеге упало дерево на провода ВЛ-6кВ "Очистные сооружения-1", которая идет по лесной зоне. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 | 0 | 160 | 1 | 0 | 161 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 14:30 | 2015-04-27 14:30 | 5:30 |  | акт расследования | Акт № 3 от 27.04.2015
4 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "Город-1" | ЛЭП | 6 | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. "Город-1". Падение дерева на отпайку ВЛ-6 кВ ф. "Водозабор" Линия № 2 м/у оп. № 29 - № 30. Потребители запитаны по резервной схеме через ВЛ-6 кВ ф. "Город-3" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1493 | 1494 | 1 | 0 | 1495 | 1 | 0 | 1496 | 2015-05-02 19:30 | 2015-05-03 01:10 | 2015-05-03 01:10 | 5:40 |  | акт расследования | Акт № 4 от 02.05.2015
5 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-7 ф. "ул. Володарского" | ТП | 0.4 | Отгорели контакты в рубильнике ТП-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 2015-05-03 21:30 | 2015-05-03 22:10 | 2015-05-03 22:10 | 0:40 |  | акт расследования | Акт № 5 от 02.05.2015
6 | Нижнесергинский РКЭС | Отключился от МТЗ МВ-6кВ ф. "Город-2" ЦРП-1 ГПП-1 | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Разряд молнии попала на опору №28 и отгорел провод фазы "А". Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 2015-06-23 17:40 | 2015-06-23 19:30 | 2015-06-23 19:30 | 1:50 |  | акт расследования | Акт № 6 от 23.06.2015
7 | Нижнесергинский РКЭС | ф. "Город-3" ГПП-2 для безопасного проведения работ по устранению повреждения в ТП-20 | ТП | 6 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Во время грозы разряд молнии попал в ТП-20 "Минеральные воды". Сгорел вводной кабель 6кВ в ТП-20, РВЗ-6/400, блок предохранителей ПКТ-6/40. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждений в ТП-20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 1459 | 0 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 1459 | 2015-06-23 20:00 | Без напряжения ТП-20 "Минводы", холодильники у них запитаны от дизель-генератора | 2015-06-24 15:30 | 19:30 |  | акт расследования | Акт №7 от 23.06.2015
8 | Нижнесергинский РКЭС | ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Из-за разряда молнии сгорел кабель и концевые муфты на вводном кабеле в ТП-11 на опоре № 9 ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" отпайка на ТП-11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2015-06-24 12:30 | 2015-06-24 18:26 | 2015-06-24 18:26 | 5:56 |  | акт расследования | Акт №8 от 25.06.2015
9 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-2 ВЛ-6 кВ ф. "Город - 4" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 25 июня ожидается очень сильный дождь, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Из-за разряда молнии произошло повреждение изоляторов на ж/б опоре № 12 ВЛ-6 кВ ф. "ГПП-2 - РП-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 | 0 | 160 | 1 | 0 | 161 | 2015-06-25 16:00 | 2015-06-25 18:25 | 2015-06-25 18:25 | 2:25 |  | акт расследования | Акт № 9 от 26.06.2015
10 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ фид. "Город-2" яч. № 13 | ЛЭП | 6 | Из-за разряда молнии и сильного порыва ветра выпал изолятор на опоре № 18/5 по ул. Металлургов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 1 | 0 | 1305 | 2015-06-28 15:25 | 2015-06-28 19:20 | 2015-06-28 19:20 | 3:55 |  | акт расследования | Акт № 10 от 29.06.2015
11 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения на ВЛ-6 кВ ф. "Водозабор" Линия № 1 и ВЛ-6 кВ ф. "Водозабор" Линия № 2 | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение: очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с . На ТП "Водозабор" Линия № 1 сгорели ПКТ-6 - 31,5. На ТП "Скважина" Линия № 2 сгорели опорные изоляторы и ПКТ-6 - 20. На ТП "Водозабор" Линия № 2 повреждены подвесные изоляторы и отгорела перемычка на анкерной опоре № 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-06 23:15 | 07.07.2015 8:45:00 Заявка об отсутствии "U" поступила - 07.07.15 6:25 | 2015-07-07 08:45 | 9:30 |  | акт расследования | Акт № 118 от 06.07.2015
12 | Нижнесергинский РКЭС | Отключилась от ЗЗ ЛЭП-6кВ ф. "Город-2" ГПП-1, "Земля" на фазе "В" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 12 июля грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Грозовой разряд попал в концевую муфту вводного кабеля в КТПН-18 от ВЛ-6кВ ф. "Город-2" ГПП-1. Восстановлено электроснабжение потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 1 | 0 | 1305 | 2015-07-12 16:40 | 12.07.2015 19:10:00 включен ф. "Город-2" ГПП-1 | 2015-07-13 16:00 | 23:20 |  | акт расследования | Акт № 12 от 12.07.2015
13 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-2 ВЛ-6 кВ ф. "Город - 4" "Земля" на фазе "С". | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 12 июля - грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. При порывистом ветре упало дерево на провода м/у оп. №№ 30- 31 ВЛ-6 кВ ф. "Город-4" по ул. Вокзальная; сгорели ПКТ-6-31А на фазах "А" и "С" цепь-1 л. "Очистные сооружения" РУ-6кВ ТП "Водозабор". Повреждена кабельная перемычка от разъединителя 6кВ до тр-ра ТМ-250кВА в ТП "Водозабор". Восстановлено электроснабжение потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 | 0 | 160 | 1 | 0 | 161 | 2015-07-12 16:40 | 12.07.2015 22:10:00 включена цепь-1 ф. "Очистные сооружения", кроме ТП"Водозабор" | 2015-07-13 03:30 | 10:50 |  | акт расследования | Акт № 13 от 12.07.2015
14 | Нижнесергинский РКЭС | РУ-6 кВ "Компрессорная" яч. № 13 ТП "Кислородная" ф. 0,4 кВ ул. Федотова | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 12 июля - грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Сплёт линейных проводов в пролёте м/у оп. № 1 и № 2 по ул. Федотова. Восстановлено электроснабжение потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2015-07-12 16:40 | 2015-07-13 10:30 | 2015-07-13 10:30 | 17:50 |  | акт расследования | Акт № 14 от 12.07.2015
15 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-2 ВЛ-6 кВ ф. "Город - 4" | ЛЭП | 6 | КЛ-6кВ ввод в ТП "Скважина № 1" на повреждении (24м) подлежит замене. Возгорание канцевой кабельной муфты (монтаж 1975г) и кабеля, отгорел провод ф. "А" между оп. 45-46. В связи с тем, что ТП "Скважина № 1"находится в конце ЛЭП-6кВ ф." Город-4", защита на ГПП-2 не сработала. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 | 0 | 160 | 1 | 0 | 161 | 2015-07-14 19:10 | 2015-07-14 23:00 | 2015-07-14 23:00 | 3:50 |  | акт расследования | Акт № 15 от 14.07.2015
16 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-8 , ф. "ул. Азина" | ЛЭП | 0.4 | Обрыв линейного провода на перекрёстке ул. Азина - ул. Ким м/у оп. № 4 - № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Азина" Замена ПН-250 - 3 шт. (ТП-8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2015-08-07 15:40 | 2015-08-07 18:10 | 2015-08-07 18:10 | 2:30 |  | акт расследования | Акт № 16 от 07.08.2015
17 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 10 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди. Отключилась ВЛ-6 кВ ф. "Город-2". Из-за сильного порыва ветра произошло падение дерева на ВЛ-6 кВ ТП-13 - КТПН-21 м/у оп. № 13 - № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 1 | 0 | 1305 | 2015-08-10 16:50 | 2015-08-10 17:15 | 2015-08-10 17:15 | 0:25 |  | акт расследования | Акт № 17 от 10.08.2015
18 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" | ЛЭП | 6 | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. "Город-2". По неустановленной причине отгорела концевая муфта КЛ-6 кВ на опоре № 4 КТПН-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 1 | 0 | 1305 | 2015-08-24 15:00 | 2015-08-24 18:40 | 2015-08-24 18:40 | 3:40 |  | акт расследования | Акт № 18 от 24.08.2015
19 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в дом ул. Гагарина, 8 от оп. № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Котельная" ТП-12 | ЛЭП | 0.4 | На оп. № 1 ф. "Котельная" отпайка на " д. № 8 ул. Гагарина" подгорел на прокалывающем зажиме контакт "0" проводника из-за высокой нагрузки, т.к. отсутствует горячее водоснабжение и установлены водонагревателей в квартирах | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-25 11:00 | 2015-08-25 13:00 | 2015-08-25 13:00 | 2:00 |  | акт расследования | Акт №19 от 25.08.2015
20 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-8 ф. "Пекарня" сгорел ПН-2 400А1шт | ЛЭП | 0.4 | Из-за плохого контакта в РУ-0,4 кВ м-на "Магнит" произошло оплавление жил КЛ-0,4 кВ "Ввод в магазин "Магнит" от ф. "Пекарня" ТП-8 и КЗ между фазами "А", "В" и "С", кабель на балансе потребителя. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-09-03 14:00 | 2015-09-03 15:00 | 2015-09-03 15:00 | 1:00 |  | акт расследования | Акт № 20 от 03.09.2015
21 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-7 ф. "Володарского" отпайка на коллективные сады | ЛЭП | 0.4 | Падение опоры № 1-3 (находилась в аварийном состоянии) и обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ в пролёте м/у оп. № 1-3 - № 1-4 ТП-7 ф. "Володарского" отпайка на коллективные сады. Замена деревянной опоры с ж/б приставкой № 1-3. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-09-18 08:00 | 2015-09-18 14:00 | 2015-09-18 14:00 | 6:00 |  | акт расследования | Акт № 21от 18.09.2015
22 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-2 ВЛ-6 кВ ф. "Город - 4" | ЛЭП | 6 | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. "Город-4". Износ концевой муфты KЛ-6кВ "Вв. РП-2"ф. "Город-4". Восстановлена временная схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 | 0 | 160 | 1 | 0 | 161 | 2015-09-27 15:15 | 2015-09-27 17:00 | 2015-09-27 17:00 | 1:45 |  | акт расследования | Акт № 22 от 27.09.2015
23 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-23 ф. "ул. Розы Люксембург 100". | ЛЭП | 0.4 | Обрыв нулевого проводника в КЛ-0,4 кВ (собственник Администрация Нижнесергинского городского поселения) из-за пожара ул. Розы Люксембург, 100 в этажном щите подъезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-04 08:55 | 2015-10-04 16:10 | 2015-10-04 16:10 | 7:15 |  | акт расследования | Акт № 23 от 04.10.2015
24 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. "Насосная" ТП-ТУСМ | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» на территории Свердловской области ожидаются сильные, очень сильные осадки: 8 октября в виде мокрого снега, на юге Свердловской области с дождем, 9 октября преимущественно в виде снега. Ожидается налипание снега на провода, образование снежного покрова, гололедица на дорогах, порывистый ветер 15-18 м/с, местами 20-25 м/с, 9-11 октября понижение средней суточной температуры воздуха до -2,+1°. Обрыв фазного магистрального провода ВЛ-0,4 кВ в пролёте м/у опорами № 6-1 - № 6-2 из-за сильного порыва ветра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-08 13:30 | 2015-10-08 15:30 | 2015-10-08 15:30 | 2:00 |  | акт расследования | Акт №24 от 08.10.2015
25 | Нижнесергинский РКЭС | ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" ЦРП-1 РУ-6кВ "Компрессорная" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ "Уральское УГМС" 9 октября ожидаются сильные осадки-снег, усиление ветра 20-25. Отключилась ВЛ-6кВ ф. "ЛПХ". От сильного порыва ветра упало дерево м/у опорами №№ 24-25 на ВЛ-6кВ ф. "ЛПХ". Потребители были запитаны по резервномиу источнику питания с РП-3 в 14:30 включили ВЛ-6кВ ф. "ЛПХ" в работу. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 188 | 2015-10-09 07:15 | 2015-10-09 09:30 | 2015-10-09 14:30 | 7:15 |  | акт расследования | Акт № 25 от 09.10.2015
26 | Нижнесергинский РКЭС | От МТЗ отключилась ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" ГПП-1 | ЛЭП | 6 | Из-за КЗ отгорел провод фазы "С" между опорами №№10-11 ВЛ-6кВ отпайки на КТП-27 ф. "Город-2" ГПП-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 1 | 0 | 1305 | 2015-10-30 14:28 | 2015-10-30 15:00 | 2015-10-30 15:30 | 1:02 |  | акт расследования | Акт № 26 от 30.10.2015
27 | Нижнесергинский РКЭС | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" ГПП-1. | ЛЭП | 6 | Сбита ж/б опора № 11 около КТП-27 и оборван провод ВЛ-6 кВ в пролете м/у опорами № 10 - № 11 ф. "Город-2" ГПП-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 1 | 0 | 1305 | 2015-11-01 15:20 | 2015-11-01 16:30 | 2015-11-01 18:30 | 3:10 |  | акт расследования | Акт № 27 от 01.11.2015
28 | Нижнесергинский РКЭС | Отключилась ЛЭП-6кВ ф. "Город-2" ГПП-1. | ЛЭП | 6 | При осмотре ЛЭП-6кВ ф. "Город-2" повреждений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено. ОАО "НСММЗ" ЛЭП-6кВ ф. "Город-2" включили в работу. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 2015-11-07 21:00 | 2015-11-07 23:45 | 2015-11-07 23:45 | 2:45 |  | акт расследования | Акт № 28 от 07.11.2015
29 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-21ф. "ул. Розы Люксембург д. 88" | ЛЭП | 0.4 | Сломался рубильник на ТП-21 ф. "ул. Розы Люксембург д. 88" из-за ветхости. Заменён на новый. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-11-07 22:00 | 2015-11-08 09:30 | 2015-11-08 09:30 | 11:30 |  | акт расследования | Акт № 29 от 08.11.2015
30 | Нижнесергинский РКЭС | Из-за сильного порыва ветра отгорел ввод в дом ул. Поперечная, 16 на опоре ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Розы Люксембург" ТП-23 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС», 22-23 ноября ожидается очень сильный снег, метели, ветер с порывами 22-27 м/с, налипание мокрого снега на провода. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-22 20:05 | 2015-11-22 20:50 | 2015-11-22 20:50 | 0:45 |  | акт расследования | Акт № 30 от 22.11.2015
31 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-12 ф. "Дома ЖКО" | ЛЭП | 0.4 | Из-за схода снега с крыши дома ул. Розы Люксембург, 77 произошёл обрыв вводного кабеля на оп. № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. "Дома ЖКО" ТП-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2015-12-23 06:40 | 2015-12-23 07:15 | 2015-12-23 07:15 | 0:35 |  | акт расследования | Акт № 31 от 23.12.2015
32 | Нижнесергинский РКЭС | Отключилась РУ-6 кВ "Компрессорная" ф. "Загорная", ф. "ЛПХ" | ЛЭП | 6 | От тяжести снега упало дерево м/у опорами № 2- № 3 на ВЛ-6 кВ ф. "Загорная" проходящую по лесной полосе. ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" включили в работу в 14:50. ВЛ-6 кВ ф. "Загорная" включили в работу в 16:20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 1 | 0 | 336 | 1 | 0 | 337 | 2015-12-25 13:45 | 2015-12-25 14:50 | 2015-12-25 16:20 | 2:35 |  | акт расследования | Акт № 32 от 25.12.2015
33 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-7 ф. "Володарского" | ЛЭП | 0.4 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ из-за износа в пролёте м/у оп. № 4 - № 5 ф. "Володарского" ТП-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 2015-12-31 07:20 | 2015-12-31 10:00 | 2015-12-31 10:00 | 2:40 |  | акт расследования | Акт №33 от 31.12.2015
177:27
[32 empty] | 52:51 | "1"

## Ревда
Форма 8.1 <1> - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии,
произошедших на электросетевых объектах ОАО "Региональная сетевая компания",
обслуживающих Ревдинским РКЭС с 01.01.2015г по 31.12.2015г.
№ п/п |  | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 |  | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Описание причины повреждения | Значения 0/1
1 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-6кВ ф."Старый город" яч. №42 ПС 110/6 кВ" ГПП РММЗ", принадлежащей ОАО "МРСК Урала". В связи с этим прекращение подачи напряжения на КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка восстановлено после подачи напряжения на ф. "Старый город" от ПС "ГПП РММЗ" персоналом ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-03 10:10 | 2015-01-03 13:55 | 2015-01-03 13:55 | 3:45 | 0 | Акт расследования . | Акт №1 от 03.01.15г.
2 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-6кВ ф."Старый город" яч. №42 ПС 110/6 кВ" ГПП РММЗ", принадлежащей ОАО "МРСК Урала". В связи с этим прекращение подачи напряжения на КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка восстановлено после подачи напряжения на ф. "Старый город" от ПС "ГПП РММЗ" персоналом ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-03 17:10 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 6:50 | 0 | Акт расследования . | Акт 2 от 04.01.15
3 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-6кВ ф."Леспромхоз" яч. №22 ЦРП-35/6кВ "Космос" (ЦРП-2), принадлежащей ОАО МРСК Урала. В связи с чем прекращение подачи напряжения на КТПН-ЖСК "Запад". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение КТПН-ЖСК "Запад" восстановлено после подачи напряжения на ф. "Леспромхоз" от ЦРП-Космос (ЦРП-2) персоналом ОАО "МРСК Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 16:00 | 2015-01-21 16:00 | 6:30 | 0 | Акт расследования . | Акт 3 от 21.01.15
4 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-6кВ ф."Старый город" яч. №42 ПС 110/6 кВ" ГПП РММЗ", принадлежащей ОАО "МРСК Урала". В связи с этим прекращение подачи напряжения на КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка восстановлено после подачи напряжения на ф. "Старый город" от ПС "ГПП РММЗ" персоналом ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-24 18:45 | 2015-01-24 22:50 | 2015-01-24 22:50 | 4:05 | 0 | Акт расследования . | Акт 4 от 24.01.15
5 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-10кВ ф."Парники" яч. №15 ПС 35/10кВ "Петровская", принадлежащей ОАО "МРСК Урала". В связи с этим прекращение подачи напряжения на КТП-4206 "Усольцев", КТПН-4075 "Смирнов бэттериз", КТПН-4228 "Тихое" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение КТП-4206 "Усольцев", КТПН-4075 "Смирнов бэттериз", КТПН-4228 "Тихое" восстановлено после подачи напряжения на ф. "Парники" от ПС "Петровская" персоналом ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-02-13 10:00 | 2015-02-13 11:50 | 2015-02-13 11:50 | 1:50 | 0 | Акт расследования . | Акт 5 от 13.02.15
6 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-6кВ ф."Старый город" яч. №42 ПС 110/6 кВ" ГПП РММЗ", принадлежащей ОАО "МРСК Урала". В связи с этим прекращение подачи напряжения на КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка восстановлено после подачи напряжения на ф. "Старый город" от ПС "ГПП РММЗ" персоналом ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-03-16 07:10 | 2015-03-16 10:30 | 2015-03-16 10:30 | 3:20 | 0 | Акт расследования . | Акт 6 от 16.03.15
7 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-6кВ яч. №2, 5 ТП-303, принадлежащей ОАО "МРСК Урала". В связи с этим прекращение подачи напряжения на ТП "Котельная №1" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение ТП "Котельная №1" восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ яч. №2, 5 ТП-303 персоналом ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-03-31 20:20 | 2015-03-31 21:20 | 2015-03-31 21:20 | 1:00 | 0 | Акт расследования . | Акт 7 от 31.03.15
8 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-6кВ ф."Леспромхоз" яч. №22 ЦРП-35/6кВ "Космос" (ЦРП-2), принадлежащей ОАО МРСК Урала. В связи с чем прекращение подачи напряжения на КТПН-ЖСК "Запад". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение КТПН-ЖСК "Запад" восстановлено после подачи напряжения на ф. "Леспромхоз" от ЦРП-Космос (ЦРП-2) персоналом ОАО "МРСК Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2015-04-01 11:50 | 2015-04-01 15:05 | 2015-04-01 15:05 | 3:15 | 0 | Акт расследования . | Акт 8 от 01.04.15
9 | Ревдинский РКЭС. | КТП-ГСК "Железнодорожник 4" яч. №14 (ЦРП-ПАТО) РУ-6 кВ сгорел в/вольтный предохранитель фаза А | ЛЭП | 6 | Заменен ПКТ-40А. Видимых повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-04-06 10:30 | 2015-04-06 11:00 | 2015-04-06 11:00 | 0:30 | 0 | Акт расследования . | Акт 9 от 06.04.15
10 | Ревдинский РКЭС. | Принудительное отключение КТПН-ЖСК "Запад" | ЛЭП | 6 | Отказ в сетях ЛЭП-6 кВ ф.Леспромхоз яч.№22 ЦРП-Космос (ЦРП-2), принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2015-04-10 10:00 | 2015-04-10 10:45 | 2015-04-10 10:45 | 0:45 | 0 | Акт расследования . | Акт 10 от 10.04.15
11 | Ревдинский РКЭС. | Отключение КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка ф.Старый город яч. №42 ПС 110/6 кВ ГПП РММЗ | ЛЭП | 6 | Отгорел разъединитель РЛНД-10/400 (одна фаза) на оп. № 1, поставили шунтирующую перемычку, принадлежность ОАО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-04-11 20:30 | 2015-04-11 22:30 | 2015-04-11 22:30 | 2:00 | 0 | Акт расследования . | Акт 11.от 11.04.15
12 | Ревдинский РКЭС. | Отключение КТПН-Камет ф.№10 "ТП Ильича" ЦРП-10 кВ "ДОЗ" | ТП | 10 | Замена трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-400 кВА, принадлежность ОАО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-04-17 12:00 | 2015-04-17 15:50 | 2015-04-17 15:50 | 3:50 | 0 | Акт расследования . | Акт 12 от 17.04.15
13 | Ревдинский РКЭС. | Отключение КТПН-ДРСУ ф. №5 "Толмачева" ЦРП-ПАТО (ЦРП-1) 6 кВ | ЛЭП | 6 | Повреждения КЛ- 6 кВ от ЦРП-ПАТО до оп №1, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-05-12 20:15 | 2015-05-13 13:30 | 2015-05-13 13:30 | 17:15 | 0 | Акт расследования . | Акт 13 от 13.05.15
14 | Ревдинский РКЭС. | Отключение ф. "Старый город" яч. №42 ПС 110/6 кВ ГПП РММЗ и без напряжения остались КТПН-Земляничная, КТП- Ромашка | ЛЭП | 6 | В связи возгорания ЛЭП-6кВ ф. "Старый город" яч. №42 ПС 110/6 кВ ГПП РММЗ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-05-13 17:00 | 2015-05-13 18:35 | 2015-05-13 18:35 | 1:35 | 0 | Акт расследования . | Акт 14 от 13.05.15
15 | Ревдинский РКЭС. | Отключился МВ-6кВ ф. 22 ЦРП-2 . Сгорели предохранители на вводе, а так же на ф.1 и 2 РУ-0,4кВ КТПН-ЖСК "Запад" | ЛЭП | 6 | Сильная гроза. Ударила молния две опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 и 2 ТП "Запад" возле ул. Орехова, 21. Верхушки опор расщеплены (требуется замена) и вырваны все изоляторы. Восстановлена временная схема электроснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2015-05-18 14:20 | 2015-05-18 17:20 | 2015-05-18 17:20 | 3:00 | 0 | Акт расследования . | Акт 15 от 18.05.15
16 | Ревдинский РКЭС. | Отключилась ЛЭП-6кВ от яч.№1 РП-6кВ ХВО РММЗ, принадлежность ОАО "МРСК-Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК-Урала". Без напряжения остались наши ТП-1 "УПП ВОС" и ТП-2 "УПП ВОС", которые запитаны от ф. №1 и 19 РП-6 кВ ХВО РММЗ. После устранения повреждения ОАО "МРСК-Урала" подали напряжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-04 18:10 | 2015-06-04 19:40 | 2015-06-04 19:40 | 1:30 |  | Акт расследования . | Акт 16 от 04.06.15
17 | Ревдинский РКЭС. | Перегорел предохранитель яч. 4 РУ-10кВ ТП-212 на Т-2 Отсутствие напряжения на IIСШ ТП-212 |  |  | Отсутствие напряжения на II-ой СШ ТП-212 из-за замыкания первичной обмотки Т-2 на корпус. Электроснабжение восстановлено с Т-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-06-05 | 2015-06-05 00:20 | 2015-06-05 00:20 | 0:20 |  | Акт расследования . | Акт 17 от 05.06.15
18 | Ревдинский РКЭС. | Отключение КТП-"Промкомбинат-2", КТПН-4072 "РЗМИ" (ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская") | ЛЭП | 10 | Обрыв ВЛ-10кВ, ф. "РЗМИ" ПС "Петровская", принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-07-08 11:50 | 2015-07-08 17:35 | 2015-07-08 17:35 | 5:45 |  | Акт расследования . | Акт 18 от 08.07.15
19 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на КТП-СОТ "Ромашка" и КТПН-"Земляничная" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 12 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Отказ ЛЭП-6 кВ ф.№42 ГПП РММЗ 110/6/6 кВ, принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-07-12 17:30 | 2015-07-12 20:40 | 2015-07-12 20:40 | 3:10 | 0 | Акт расследования . | Акт 19 от 12.07.15
20 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ТП-АБЗ | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 12 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Упала опора, обрыв ЛЭП-6 кВ ф. №3 "КТПН-АТЦ" ПС-6 кВ "ЮВР", принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-12 20:05 | 2015-07-12 22:55 | 2015-07-12 22:55 | 2:50 | 0 | Акт расследования . | Акт 20 12.07.15
21 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения ТП-Гостиница | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 12 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Отказ ЛЭП-6 кВ ф. №19 (РП-6 кВ ХВО РММЗ), принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-12 17:30 | 2015-07-12 20:35 | 2015-07-12 20:35 | 3:05 | 0 | Акт расследования . | Акт 21 от 12.07.15
22 | Ревдинский РКЭС. | Отключение КТПН-49 "Высо" ф. №4 РП-6 кВ ПС "Комбинатская" | ТП | 6 | Отгорела шина 0,4 кВ фаза С ТП-49 "Высо", принадлежность ОАО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-07-30 02:00 | 2015-07-30 10:00 | 2015-07-30 10:00 | 8:00 |  | Акт расследования . | Акт 22 от 30.07.15
23 | Ревдинский РКЭС. | Принудительное отключение ТП-Колбасная фабрика яч.№4 РП- ХВО РММЗ | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 1-2 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы с крупным градом, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.От грозы загорелась опора ВЛ-6 кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-02 09:50 | 2015-08-02 13:30 | 2015-08-02 13:30 | 3:40 | 0 | Акт расследования . | Акт 23 от 02.08.15
24 | Ревдинский РКЭС. | Отключение КТП-СОТ "Ромашка" ( ф.№42 ГПП РММЗ 110/6/6 кВ) | ЛЭП | 6 | Неисправен линейный разъединитель РЛНД 10/400 (регулировка разъединителя), принадлежность ОАО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-08-24 22:20 | 2015-08-25 10:20 | 2015-08-25 10:20 | 12:00 |  | Акт расследования . | Акт 24 от 24.08.15
25 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения ТП-1 "УПП ВОС", ТП-2 "УПП ВОС", ТП-7002 "Владыкин", ТП-Колбасная фабрика, ТП-Гостиница, ЦРП-РМЗ, ТП-1 "РМЗ", ТП-2 "РМЗ", ТП-3 "РМЗ", ТП-Земляничная, КТП-Ромашка | ЛЭП | 110 | Отключение ЛЭП-110кВ на ГПП РММЗ 110/6/6 кВ и отсутствие напряжения на РП-6 ХВО РММЗ (ОАО НСММЗ), принадлежность ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-09-04 13:40 | 2015-09-04 14:10 | 2015-09-04 14:10 | 0:30 | 0 | Акт расследования . | Акт 25 от 04.09.15
26 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на ЛЭП-6кВ ф. "Леспромхоз" и в связи с этим на КТПН-ЖСК "Запад" | ЛЭП | 6 | Отказ в сетях ЛЭП-6 кВ ф. "Леспромхоз" яч.№22 ЦРП-Космос (ЦРП-2), принадлежность ОАО МРСК "Урала". После устранения повреждения персоналом ОАО "МРСК-Урала" подано напряжение потребителям. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-10-01 11:50 | 2015-10-01 19:10 | 2015-10-01 19:10 | 7:20 | 0 | Акт расследования . | Акт 26 от 01.10.15
27 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения на КТП-СОТ "Ромашка" | ЛЭП | 6 | Отказ ЛЭП-6 кВ ф.№42 ГПП РММЗ 110/6/6 кВ, принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-04 11:05 | 2015-10-04 16:14 | 2015-10-04 16:14 | 5:09 | 0 | Акт расследования . | Акт 27 от 04.10.15
28 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения - ТП-"Свинооткормочный комплекс", ТП-"Ферал", КТПН-"Камет", КТПН-"Лесопильная компания" | ЛЭП | 10 | Отключение ЦРП-10кВ "ДОЗ", неисправенность в сетях ЛЭП-10кВ, принадлежность ОАО "МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-10-05 12:55 | 2015-10-05 17:30 | 2015-10-05 17:30 | 4:35 | 0 | Акт расследования . | Акт 28 от 05.10.15
29 | Ревдинский РКЭС | Отключился ВМ-10кВ ф. "Дачи" ПС "Петровская", ЛЭП-10кВ ф. "Дачи" на балансе ОАО "МРСК-Урала" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК-Урала". Отсутствие напряжения ТП-"Промкомбинат-2" и ТП-"РЗМИ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2015-10-07 23:50 | 2015-10-08 10:35 | 2015-10-08 10:35 | 10:45 |  | Акт расследования . | Акт 29 от 07.10.15
30 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения КТП-Промкомбинат 2, КТПН-4072 "РЗМИ" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение ФГБУ "Уральское УГМС" 9 октября ожидаются сильные осадки-снег, усиление ветра 20-25м/с. Отключение ПС-35/10 кВ "Петровская" ф. "РЗМИ", схлест проводов ВЛ-10кВ, принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2015-10-09 15:00 | 2015-10-09 18:10 | 2015-10-09 18:10 | 3:10 | 0 | Акт расследования . | Акт 30 от 09.10.15
31 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения потребителей от КТП-Промкомбинат 2, КТПН-4072 "РЗМИ" ОАО "РСК" | ЛЭП | 10 | Отключение ф. "РЗМИ" ПС-35/10кВ "Петровская", упало дерево на провода ВЛ-10кВ ф. "РЗМИ", принадлежность ОАО МРСК "Урала". Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения и подачи "U" персоналом ОАО "МРСК-Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2015-10-16 01:40 | 2015-10-16 04:40 | 2015-10-16 04:40 | 3:00 | 0 | Акт расследования . | Акт 31 от 16.10.15
32 | Ревдинский РКЭС. | Отcсутствие напряжения КТП-Промкомбинат 2, КТПН-4072 "РЗМИ" | ЛЭП | 10 | Отключение из-за схлеста проводов ВЛ-10кВ ф. "РЗМИ" ПС-35/10кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК-Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2015-10-19 11:20 | 2015-10-19 14:46 | 2015-10-19 14:46 | 3:26 | 0 | Акт расследования . | Акт 32 от 19.10.15
33 | Ревдинский РКЭС. | Принудительное отключение ТП-212 10/0,4 кВ по требованию МЧС | ТП | 10 | Возгорание силового трансформатора №2 ТМ-400 кВ ТП-212. Потребители запитаны от силового тр-ра №1 ТМ-1000 кВА ТП-212. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-11-06 18:30 | 2015-11-06 23:55 | 2015-11-06 23:55 | 5:25 | 0 | Акт расследования . | Акт 33 от 06.11.15
34 | Ревдинский РКЭС | Отключение ТП-4072 "Камэо" | ЛЭП | 10 | Отказ КЛ-10 кВ ф. №1,2 ТП-214, принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-11-19 14:25 | 2015-11-19 15:50 | 2015-11-19 15:50 | 1:25 |  | Акт расследования . | Акт 34 от 19.11.15
35 | Ревдинский РКЭС | Отключение ТП-212, ТП-215 | ЛЭП | 10 | Отключение ф. Дачи ПС 35/10 кВ "Петровская", переключение на яч. №7 ПС 110/10 кВ "Мирная", принадлежность ОАО МРСК "Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2015-11-23 02:30 | 2015-11-23 03:20 | 2015-11-23 03:20 | 0:50 |  | Акт расследования . | Акт 35 от 23.11.15
36 | Ревдинский РКЭС | Отключение ТП-212 | ЛЭП | 10 | Замена кабельной перемычки в ТП-212, износ, принадлежность ОАО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-11-24 11:30 | 2015-11-24 13:30 | 2015-11-24 13:30 | 2:00 |  | Акт расследования . | Акт 36 от 24.11.15
37 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения в ТП "Свинооткормочный комплекс" и ТП "Ферал" | ЛЭП | 10 | Отказ в сетях ЛЭП-10 кВ ф. №8 ЦРП-10кВ "ДОЗ", принадлежность ОАО "МРСК Урала". ТП "Свинооткормочный комплекс" включена 02.12.15 13:50, а ТП "Ферал" - 02.12.15 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-12-02 12:50 | 2015-12-02 14:35 | 2015-12-02 14:35 | 1:45 | 0 | Акт расследования . | Акт 37 от 02.12.15
38 | Ревдинский РКЭС. | Отсутствие напряжения ТП-Промкомбинат 2, ТП-4072 "РЗМИ", ТП-4072" Усольцев", ТП-4228 "Тихое", ТП-4075 "Смирнов бэттериз" | ЛЭП | 10 | Отказ в сетях ЛЭП-10 кВ ф. №1 "РЗМИ", ф. №15 "Парники" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО МРСК Урала. ТП-Прмкомбинат-2, ТП-4072 "РЗМИ" включили - 07.12.2015 16:40, ТП-4072" Усольцев", ТП-4228 "Тихое", ТП-4075 "Смирнов бэттериз" включили 07.12.2015 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2015-12-07 16:00 | 2015-12-07 16:50 | 2015-12-07 16:50 | 0:50 | 0 | Акт расследования . | Акт 38 от 07.12.15
39 | Ревдинский РКЭС. | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" и ф. №15 "Парники" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК" |  |  | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТП "Промкомбинат-2", КТПН-4072 "РЗМИ", КТПН-ДНТ "Тихое", КТП-4206 "Усольцев", КТПН-4075 "Смирнов бэттериз"- в аренде ОАО "РСК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2015-12-15 10:40 | 2015-12-15 11:25 | 2015-12-15 11:25 | 0:45 |  | Акт расследования . | Акт 39 от 15.12.15
150:45
[32 empty] | 34:05 | "1"

## Североуральск
Форма 8.1 <1> - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
Североуральского РКЭС
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 |  | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 33 | 34 | 35
1 | Североуральский РКЭС. | ТП-135 ф. 1 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение-силный мороз ниже 35град. силный мороз.Упала опора ВЛ-0,4 кВ ул. Источная. Ветхое состояние. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2015-01-11 17:55 | 2015-01-11 20:33 | 2015-01-11 20:33 | 2:38 |  | Акт расcледования | Акт №1 от 11.01.15
2 | Североуральский РКЭС. | ТП-81 ф.2 сгорел предохранитель ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | Заменён сгоревший ПН-250А. Причина: повреждение в ВРУ ж/дома Ленина 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-02-18 14:40 | 2015-02-18 15:40 | 2015-02-18 15:40 | 1:00 |  | Акт расcледования | Акт №2 от 18.02.15
3 | Североуральский РКЭС. | ПС"Покровск" 35/6 кВ, РУ-6кВ яч №14 | ЛЭП | 6 | Штабель леса на территории производственной базы ИП Галкин (лесопилка) задетая автомашиной сломала опорe № 102 ВЛ-6 кВ ф. 14 ПС "Покровск" и оборвались провода. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 2015-02-18 15:35 | 2015-02-19 15:55 | 2015-02-19 10:47 | 19:12 |  | Акт расcледования | Акт №3 от 18.02.15
4 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ВВ-6 яч.№20 ГПП-"Город" 110/6 кВ "Ввод на КП-1 яч.№7". | ЛЭП | 6 | Сработал сигнал земляной защиты. Один из параллельно идущих КЛ-6 кВ от ГПП "Город" до КП-1 на повреждении. Потребители переведены на резервную схему электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2015-02-23 14:27 | 2015-02-23 15:27 | 2015-02-23 15:27 | 1:00 |  | Акт расcледования | Акт №4 от 23.02.15
5 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ВВ-6 кВ яч.№3 КП-1 (вводная) с яч.№12 ТП-87 "Медсанчасть" | ЛЭП | 6 | Поочередное отключение и включение всех фидеров и ячейки ввода в КП-1 - успешно. Причина отключения не установлена. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 2015-03-10 14:38 | 2015-03-10 15:08 | 2015-03-10 15:08 | 0:30 |  | Акт расcледования | Акт №5 10.03.15
6 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ВВ-6кВ яч.№3 КП-1 (вводная) с ТП-87 "Медсанчасть" яч. 12. | ЛЭП | 6 | Обнаружена наклонившая траверса на оп. 27 ВЛ-6кВ яч.5 КП-1 до яч.3 ТП-"Головные сооружения", повреждение устранена и восстановлена схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 2015-03-11 13:08 | 2015-03-11 13:37 | 2015-03-11 13:37 | 0:29 |  | Акт расcледования | Акт №6 от 11.03.15
7 | Североуральский РКЭС. | Отключилась яч.14 РУ-6кВ ПС "Покровск 35\6кВ" | ЛЭП | 6 | При осмотре ЛЭП-6кВ видимых повреждений не обнаружено. Ячейка 14 ПС "Покровск 35\6кВ" повторное включение успешно. Сильные порывы ветра. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 2015-03-15 22:10 | 2015-03-15 23:20 | 2015-03-15 23:20 | 1:10 |  | Акт расcледования | Акт №7 от 15.03.15
8 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ВМ-6 кВ яч. 14 ПС "Вересовая" 110/6 кВ (ОАО "СУБР"). Отпайка от опоры № 7 ВЛ-6кВ от яч. 14 ПС "Вересовая" ввод № 1 на ТП-"Очистные сооружения" п. Черемухово (ОАО "РСК") | ЛЭП | 6 | Повреждение ОПН-6 кВ (сгорел) на опоре № 8 ВЛ-6кВ от яч. 14 ПС "Вересовая", принадлежность ОАО "СУБР". Сгорел предохранитель 6кВ в яч. "Т-1" ТП- "Очистная" п. Черемухово. Электроснабжение потребителей ТП-"Очистная" не прекращалась и осуществлялась по вводу №2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-03-19 10:06 | 19.03.2015 15:38 яч. 14 ПС "Вересовая" включена | 2015-03-19 10:06 | 0:00 |  | Акт расcледования | Акт №8 от 19.03.15
9 | Североуральский РКЭС. | Принудительное отключение яч.4 ТП-7 пос. Калья для перевода питания | ЛЭП | 6 | Загорелась траверса из-за пробоя изолятора на опоре ВЛ-6кВ от ТП-7 яч.4 ввод в ТП-6 яч.4. Восстановлена резервная схема электроснабжения ТП-6 - запитана с ТП-3 яч.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2015-04-09 23:20 | 2015-04-10 00:20 | 2015-04-10 00:20 | 1:00 |  | Акт расcледования | Акт №9 от 10.04.15
10 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ВМ-6кВ яч 5 ТП - 7. | ТП | 6 | Неблагоприятные погодные условия - дождь со снегом. Разлетелся опорный изолятор и предохранители 6кВ (3шт) ТП-8. Отключили РЛНД на оп. 9. Восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 2015-04-19 16:43 | 2015-04-19 20:00 | 2015-04-19 20:00 | 3:17 |  | Акт расcледования | Акт №10 от 19.04.15
11 | Североуральский РКЭС. | г.Североуральск, ТП-58-59 яч.2 | ЛЭП | 6 | На ТП-58-59 яч.2 пробой изоляции концевой кабельной муфты 6кВ ( Кабель в резерве) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-04-24 10:47 | 24.04.15.11:16 | 2015-04-24 11:16 | 0:29 |  | Акт расcледования | Акт №11 от 24.04.15
12 | Североуральский РКЭС. | Отключился ВВ-6кВ яч. 20 ф. "Ввод на КП-3" ГРП-35/6кВ | ЛЭП | 6 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ №3 из трех параллельно идущих от ГРП-35/6 кВ яч. 20 до КП-3 яч. 20 . Электроснабжение КП-3 восстановлено по двум целым кабелям от ГРП-35/6 кВ яч. 20 до КП-3 яч. 20. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2015-04-28 06:14 | 2015-04-28 06:55 | 2015-04-28 06:55 | 0:41 |  | Акт расcледования | Акт №12 от 28.04.15
13 | Североуральский РКЭС. | г. Североуральск. От МТЗ отключился ВМ-6кВ яч 9 ф. "Ввод №1 на ТП-1-й Подьём" в ТП "Головные сооружения". | ЛЭП | 6 | Головные сооружения запитаны по второму вводу через яч. 9 РП-Головные сооружения. Востановлен выпавший крюк на опоре № 15 и перетянуты провода. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-05-05 21:05 | 2015-05-06 00:02 | 2015-05-06 00:02 | 2:57 |  | Акт расcледования | Акт №13 от 06.05.15
14 | Североуральский РКЭС. | г. Североуральск ТП 27-30 № 3 ф. 11 | ЛЭП | 0.4 | ТП-27-30 № 3 ф. 11 сгорел ПН-250А. Повреждение изоляции одной фазы КЛ-0,4кВ ф. 11 от ТП-27-30 №3, на балансе ОАО Ростелеком. Электроснабжение переведено на резервый ввод. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-05-12 11:00 | 2015-05-12 11:00 | 2015-05-12 11:00 | 0:00 |  | Акт расcледования | Акт №14 от 12.05.15
15 | Североуральский РКЭС. | пос Калья ПС 110\6кВ " Калья" яч 46 от МТЗ | ЛЭП | 6 | Обрыв провода в пролёте между оп №№ 18-19 ВЛ-6кВ - отпайка на ТП - 1, схлёст. Оборванный пролёт вырезан, яч 46 включена. ТП-1 запитано по второму вводу. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2015-05-16 09:33 | 2015-05-16 11:05 | 2015-05-16 11:05 | 1:32 |  | Акт расcледования | Акт №15 от 16.05.15
16 | Североуральский РКЭС. | г. Североуральск ТП-43 ф. 8 | ЛЭП | 0.4 | Оборван "0" магистральный провод в пролете ул. Каржавина 33-35. Ветер, дождь. Провода перетянуты эл. снабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-05-17 13:30 | 2015-05-17 14:29 | 2015-05-17 14:29 | 0:59 |  | Акт расcледования | Акт №16 от 17.05.15
17 | Североуральский РКЭС. | от МТЗ откл ВМ-6кВ яч.3 ПС "У наклонных стволов ш.8-8бис Черемуховская. Выпал крюк изолятора оп. 117 | ЛЭП | 6 | Выпал крюк изолятора на оп. № 117 ВЛ-6кВ с яч.3 ПС "У наклонных стволов шахты 8-8бис" Черемуховская. Востановлен выпавший крюк. Яч.3 ПС "у наклонных стволов ш 8-8 бис" включена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 2015-05-22 15:55 | 2015-05-22 15:55 | 2015-05-22 17:35 | 1:40 |  | Акт расcледования | Акт №17 от 22.05.15
18 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключилось ЯКНО на опоре № 130 отпайки ВЛ-6кВ на п. Всеволодо-Благодатское от ЯКНО с яч. 3 ПС "У наклонных стволов ш. 8-8 бис Черемуховская". | ЛЭП | 6 | Сильные порыва ветра. Выпал крюк изолятора от оп.№ 132 на ВЛ-6кВ от ЯКНО-6кВ на пос. Всеволодо-Благодатское. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2015-05-29 10:50 | 2015-05-29 15:10 | 2015-05-29 15:10 | 4:20 |  | Акт расcледования | Акт №18 от 29.05.15
19 | Североуральский РКЭС. | ПС "Покровская" 35/6кВ от МТЗ отключился ВМ яч 7. | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение - гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Схлест проводов между опорами №№ 10 и 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 2015-06-01 12:20 | 2015-06-01 13:13 | 2015-06-01 13:13 | 0:53 |  | Акт расcледования | Акт №19 от 01.06.15
20 | Североуральский РКЭС. | Принудительно отключен РВ - 6кВ оп. 13 ВЛ - 6кВ с ПС "110\6 кВ Шахта 16" яч 18а по требованию МЧС. | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение - гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Возгорание траверсы на отпаечной оп №3, ввод резервный на ТП "Перекачка 7", поэтому прекращения электроснабжения не было. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2015-06-01 15:43 | 2015-06-01 15:43 | 2015-06-01 15:43 | 0:00 |  | Акт расcледования | Акт №20 от 01.06.15
21 | Североуральский РКЭС. | п. Черёмухово. Принудительно отключён тр-р №1 на ТП-"Очистные сооружения". | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение - гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. От Т-1 нет выхода одной фазы. Педположительно,что повреждён кабель от конечной опоры до Т-1. Требуется ЭТЛ и техника. Т-1 находился в резерве. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-01 18:10 | 2015-06-01 18:10 | 2015-06-01 18:10 | 0:00 |  | Акт расcледования | Акт №21 от 01.06.15
22 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключилась яч. 20 РУ-6кВ ПС "ГРП" 35/6кВ | ЛЭП | 6 | На повреждении КЛ-6кВ от ПС "ГРП" яч.20 до КП-3 яч.20, КЛ-6 кВ выведена в ремонт. КП-3 запитана по резервному вводу. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2015-06-10 11:20 | 2015-06-10 12:37 | 2015-06-10 12:37 | 1:17 |  | Акт расcледования | Акт №22 от 10.06.15
23 | Североуральский РКЭС. | Отключился МВ-6кВ яч.№5 ТП-51-52 | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 25м/с. При поочередном переключении выявлено повреждение КЛ-6кВ с ТП-51-52 яч. №5 до ТП-20 яч.№1. Электроснабжение потребителей восстановлено по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2015-06-23 14:07 | 2015-06-23 18:42 | 2015-06-23 18:42 | 4:35 |  | Акт расcледования | Акт №23 от 23.06.15
24 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился МВ-6кВ яч. 4 ф. "Ввод на КП-3" ГРП 35/6кВ | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Пробой опорного изолятора на вводном РВ-6кВ на ТП Промнасосная. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2015-06-23 14:15 | 2015-06-23 17:19 | 2015-06-23 17:19 | 3:04 |  | Акт расcледования | Акт №24 от 23.06.15
25 | Североуральский РКЭС. | Сгорело 2шт ПН-250А ф.4 ТП-Горный | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение: очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с . Упала опора ВЛ-0,4 кВ ул. Гоголя, 2. Восстановлено схема электроснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2015-07-06 14:30 | 2015-07-06 16:30 | 2015-07-06 16:30 | 2:00 |  | Акт расcледования | Акт №25 от 06.07.15
26 | Североуральский РКЭС. | ПС "Вересовая" яч.6 ввод на ТП-12 яч. 5 | ЛЭП | 6 | Пробой изоляции КЛ-6кВ с ТП-12 яч.1 до ТП-2 яч.6 пос. Черемухово.Кабель находился в резерве. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2015-07-21 15:04 | 2015-07-21 15:34 | 2015-07-21 15:34 | 0:30 |  | Акт расcледования | Акт №26 от 21.07.15
27 | Североуральский РКЭС. | Пос. Калья. От МТЗ отключился МВ-6кВ яч 16 ТП-13. Отсутствие напряжения ТП-6, ТП-7 и ТП-12 | ЛЭП | 6 | Пробой изоляции КЛ-6кВ от ТП-6 яч.1 на ТП-3 яч. 1. Данный кабель был в резерве под напряжением. После определения пвреждения электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2015-07-27 10:15 | 2015-07-27 10:15 | 2015-07-27 11:20 | 1:05 |  | Акт расcледования | Акт №27 от 27.07.15
28 | Североуральский РКЭС. | РП-Головные сооружения яч.9 ввод на ТП- Первый подъем яч. 2 | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение. РП-Головные сооружения яч.9 автоматически отключилась, включению далась. После осмотра в дневное время обнаружено: Молния ударила в опору № 68 ВЛ-6 кВ, расщепило верхушку опоры, верхний провод висит на изоляторе. Изолятор закреплен, необходима замена опоры. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-31 19:40 | 2015-07-31 20:15 | 2015-07-31 20:15 | 0:35 |  | Акт расcледования | Акт №28 от 31.07.15
29 | Североуральский РКЭС. | РП-Головные сооружения яч.6 ввод на ТП-Первый подъем яч. 8 (ТП-Бокситы, ТП-Пионер лагерь) | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ "Уральское УГМС". РП-Головные сооружения яч.6 включению не далась. После осмотра в дневное время обнаружен схлест в пролете опор № 18-19 и повреждение КЛ-6 кВ между опорами№ № 8-9. ТП- Бокситы, ТП-Пионер лагерь запитаны по нормальной схеме. ТП-Первый подъем запитан через СР-0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2015-07-31 19:40 | 2015-07-31 20:33 | 2015-07-31 20:33 | 0:53 |  | Акт расcледования | Акт №29 от 31.07.15
30 | Североуральский РКЭС. | ТП - 72 ф. 9 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 1-2 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы с крупным градом, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с. Ветер.Упала опора ВЛ -0,4кВ ул. Советская 29 (ветхое состояние опоры и пасынка). Пасынок заменен, опора установлена. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 2015-08-01 18:42 | 2015-08-01 23:14 | 2015-08-01 23:10 | 4:28 |  | Акт расcледования | Акт №30 от 01.08.15
31 | Североуральский РКЭС. | ТП - 104 тр-р № 2 | ТП | 6 | Сообщение МЧС дым из камеры ТП-104. После производства необходимых отключений (тр-р № 2 отключен с обоих сторон, потребителей запитали с тр-ра № 1), пожарные устранили небольшое возгорание в камере под тр-ром № 2. Т.к. тушили с помощью пенообразователя провести обследование и осмтр трансформатора и КЛ нет возможности. Обследование оставлено до 07.08.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2015-08-06 17:45 | 2015-08-06 18:25 | 2015-08-06 18:25 | 0:40 |  | Акт расcледования | Акт №31 от 06.08.15
32 | Североуральский РКЭС. | ПС шахты "Черемуховская 8-8бис яч.3 отключился ВМ от МТЗ | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. ПС шахты "Черемуховская 8-8 бис яч.3 откл. от МТЗ Без напряжения остались ч/с п.Зеленый, п.Сосьва, п. Всевододо-Благодатское. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено упавшее дерево в пролете оп.90-91 возле п.Сосьва. Дерево убрано эл.снабжение востановленно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 2015-08-18 12:22 | 2015-08-18 16:10 | 2015-08-18 16:10 | 3:48 |  | Акт расcледования | Акт №32 от 18.08.15
33 | Североуральский РКЭС. | ПС "Североуральск 110\35\6 кВ" яч 8 от МТЗ | ЛЭП | 6 | Пробой КЛ - 6 кВ ПС "Североуральск 110\35\6 кВ" яч 8 - ввод на КТП - 1 яч 1. Запитано по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 2015-08-22 04:18 | 2015-08-22 06:55 | 2015-08-22 06:55 | 2:37 |  | Акт расcледования | Акт №33 от 22.08.15
34 | Североуральский РКЭС. | ПС "Покровская" яч. 7 отпайка на ТП-9 | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение сильный дождь. После сигнала "Земля" отключена яч. 7 ВМ, ШР ПС "Покровская" ВЛ-6 кВ осмотрена, обнаружено прошивает опорный изолятор, заменен. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2015-08-31 09:53 | 2015-08-31 11:45 | 2015-08-31 11:45 | 1:52 |  | Акт расcледования | Акт №34 31.08.15
35 | Североуральский РКЭС. | ТП-82 РУ-6кВ яч. 2 "Ввод на тр-р" сгорел ПК-6кВ и сгорел ПН-250А ф. 1 "Морг" РУ-0,4кВ ТП-82 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение сильный дождь. Повреждение в сетях потребителя (МУЗ ЦГБ)- схлест проводов ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Морг". Заменен сгоревший ПН-250А ф. 1 (морг) и ПК-6кВ яч. 2 в ТП-82 "Ввод на тр-р". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-08-31 09:50 | 2015-08-31 11:24 | 2015-08-31 11:24 | 1:34 |  | Акт расcледования | Акт №35 от 31.08.15
36 | Североуральский РКЭС. | ТП-6 ф. 3 сгорел ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение сильный дождь. ул. Островского 116 оборван ввод в дом. Заменен сгоревший ПН-250 А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 2015-08-31 14:21 | 2015-08-31 15:28 | 2015-08-31 15:28 | 1:07 |  | Акт расcледования | Акт №36 от 31.08.15
37 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключились одновременно на КП-3 яч. 14 (ввод на ЮДУ-1, 2, Перекачку-7а, кол.сад-Шахтер, ввод № 2 на ТП-Очистные) и яч. 17 (ввод на ТП-Стадион, кол.сад-Черемушки, Шлюзы на р. Вагран). | ЛЭП | 6 | При осмотре обнаружено: пробой КЛ-6 кВ с КП-3 яч 14 выход на опору № 1 и пробой изоляторов в ЯКНО-6кВ на ф. 17 (принадлежность СУБРа). Поврежденный участок вырезан, подсоединено шлейфами. Потребители запитаны по нормальной схеме. Яч 17 линия РСК осмотрена -повреждения не обнаружены. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-09-05 13:57 | 2015-09-05 15:28 | 2015-09-05 15:25 | 1:28 |  | Акт расcледования | Акт №37 от 05.09.15
38 | Североуральский РКЭС. | П.Баяновка. ТП-4 ввод с тр-ра 320 кВА | ЛЭП | 0.4 | 21:35 стали поступать звонки с МТП-4 п. Баяновка (Покровский участок) об отсутствии эл. снабжения. Ночью шел сильный дождь. В 5:20 08.09.15 ЛЭП МТП-4 осмотрена. Повреждений не обнаружено. Отключены отходящие фидера-0,4 кВ. Повторное включение вводного автомата и отходящих фидеров успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2015-09-07 21:35 | 2015-09-08 07:22 | 2015-09-08 07:22 | 9:47 |  | Акт расcледования | Акт №38 07.09.15
39 | Североуральский РКЭС. | П. Сосьва. ТП-1 ф.1. | ЛЭП | 0.4 | Машиной, в ночное время, сбило опору ВЛ-0,4 кВ по ул. Клубная. Сообщено в милицию. Заменена опора и восстановлно электроснабжение. Машина стояла у опоры. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2015-09-11 22:55 | 2015-09-12 12:46 | 2015-09-12 12:46 | 13:51 |  | Акт расcледования | Акт №39 от 11.09.15
40 | Североуральский РКЭС. | КП-2 яч.2 "тр-р 320кВА" | ТП | 6 | Экстренное предупреждение -мокрый снег, прилипание на провода, ветер до 25м/с. Аварийно отключили яч.2 "трансформатор" КП-2. Отгорела нулевая шпилька по низкой стороне. После замены трансформатора восстановлено электроснабжение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-10-11 21:16 | 2015-10-12 11:30 | 2015-10-12 11:30 | 14:14 |  | Акт расcледования | Акт №40 от 11.10.15
41 | Североуральский РКЭС. | ПС "Покровская" яч. 20 "Баяновка" | ЛЭП | 6 | Автоматически отключился ВМ-6 кВ яч.20 ПС Покровск 35\6 кВ. Повторному включению не далась. Убрана ветка с ВЛ оп. 57, заменили проходные изоляторы 6кВ на ТП -5 и ТП - 6 по 2 штуки на каждой. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 2015-10-12 00:20 | 2015-10-12 20:00 | 2015-10-12 20:15 | 19:55 |  | Акт расcледования | Акт №41 от 12.10.15
42 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ВМ-6кВ яч.6 ПС "Вересовая". П. Черёмухово. | ЛЭП | 6 | Обнаружен пробой изоляции КЛ-6кВ от ТП-12 яч.1 до ТП-2 яч. 6. Без напряжения - баня, ОВД, газораспределительная станция, магазины, жилье. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2015-10-26 00:45 | 2015-10-26 10:00 | 2015-10-26 10:00 | 9:15 |  | Акт расcледования | Акт №42 от 26.10.15
43 | Североуральский РКЭС. | п. Черемухово ПС 11/6 "Вересовая" яч.6 от МТЗ отключился ВМ-6кВ. | ЛЭП | 6 | Пробой изоляции концевой муфты на ТП-12 яч.6, кабель был в горячем резерве (выведен в ремонт). | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2015-12-07 04:47 | 2015-12-07 07:40 | 2015-12-07 07:40 | 2:53 |  | Акт расcледования | Акт №43 07.12.15
44 | Североуральский РКЭС. | Г. Североуральск ТП-43 кв. ф.1 | ЛЭП | 0.4 | От опоры ВЛ-0.4кВ на д. 18 а ул. Молодёжная с ф. 1 ТП-43 кв. отгорела фазная жила кабеля. На ТП-43 кв. ф.1 сгорели 2 шт. ПН-100А. Повреждение устранено, предохранители заменены. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-11 13:00 | 2015-12-11 14:13 | 2015-12-11 14:13 | 1:13 |  | Акт расcледования | Акт №44 от 11.12.15
45 | Североуральский РКЭС. | Г. Североуральск ТП-7 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | Порывистый ветер - припаялись к железной опоре наружного освещения магистральные провода фазный и нулевой. Голый фазный провод заменен на СИП. Сгорел 1 ПН-250А - заменен. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 2015-12-11 22:18 | 2015-12-12 01:50 | 2015-12-12 01:52 | 3:34 |  | Акт расcледования | Акт №45 от 11.12.15
47 | Североуральский РКЭС. | г.Североуральск ТП-Современник Ф.2 | ЛЭП | 0.4 | Сгорел ПН-250А. Причина - обрыв проводов в сетях Потребителя. Обрыв устранён потребителем. Предохранитель заменён. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-12-23 11:10 | 2015-12-23 14:30 | 2015-12-23 14:30 | 3:20 |  | Акт расcледования | Акт №46 от 23.12.15

## Среднеуральск
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
Среднеуральского РКЭС
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1
1 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 10 кВ, ф. "11 квартал" ПС "Среднеуральская". Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Принудительно отключили ф. "11 квартал" из за неполнофазного режима на ТП-6043. ТП 6044, ТП 6043 запитаны от ТП 6023 ф. "Город-1", но при включении взорвалась концевая муфта на вводной КЛ-10кВ Т-1 ТП6044 (собственность ОАО "Облкоммунэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2015-01-17 04:30 | 2015-01-17 08:30 | 2015-01-17 08:30 | 4:00 |  | акт расследования | Акт №1 от 19.01.15
2 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 10 кВ, ф. "11 квартал" ПС "Среднеуральская", принадлежность ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Повреждение КЛ-10 кВ ф. "11 квартал" связь между ТП 6043 и ТП 6044. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 37 | 2015-02-01 17:30 | 2015-02-01 18:45 | 2015-02-01 18:45 | 1:15 |  | акт расследования | Акт №2 от 02.02.15
3 | Среднеуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ЛЭП-10кВ ф. "Водоподъем-1" ПС "Среднеуральская". | ЛЭП | 10 | Повреждение КЛ-10кВ "Ввод в ТП-6048" с опоры №20 ф. "Водоподъем-1". Потребители переведены на резервное электроснабжение. ТП-6048 - на балансе ОАО "Облкоммунэнерго" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 | 2015-02-28 20:25 | 2015-02-28 22:00 | 2015-02-28 22:00 | 1:35 |  | акт расследования | Акт №3 от 02.03.15
4 | Среднеуральский РКЭС. | Сгорели два ПН-250А ф. "Советская, Уральская, Дзержинскогов" РУ-0,4кВ ТП-6023. | ЛЭП | 0.4 | При производстве землянных работ ООО "АРТТранс" повреждение изоляции КЛ-0,4кВ ф. "Советская, Уральская, Дзержинского" от ТП-6023, находящейся на балансе ОАО "РСК". Потребители- абоненты ОАО "Облкоммунэнерго". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2015-04-03 16:10 | 2015-04-03 19:00 | 2015-04-03 19:00 | 2:50 |  | акт расследования | Акт №4 от 06.04.15
5 | Среднеуральский РКЭС. | ТП 6098А, ф. "Коптяки-2", ПС "Низкая" 35/10кВ, принадлежность ОАО "РСК". | ТП | 10 | Отказ ТМ-10кВ. Пониженное напряжение (50В) на стороне 0,4кВ фаза "В", выброс масла из бака ТМ-10кВ ТП-6098А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 62 | 2015-04-09 13:15 | 2015-04-09 17:10 | 2015-04-09 17:10 | 3:55 |  | акт расследования | Акт №5 от 09.04.15
6 | Среднеуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ф. "Коптяки-2" ПС "Низкая" 35/10 кВ. Земля на линии фаза "С" | ЛЭП | 10 | Повреждение на отпайках к ТП 60120, ТП 60119, находящихся на балансе Потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 61 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 83 | 2015-05-01 09:55 | 2015-05-01 13:05 | 2015-05-01 13:05 | 3:10 |  | акт расследования | Акт №6 от 05.05.15
7 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился ф. "Водоподъем-2" ПС "Среднеуральская" | ЛЭП | 10 | Обрыв 2-х фазных проводов в результате расстаивания и подвижки грунта произошло падение опоры №31 ВЛ-10кВ ф."Водоподъем-2", отпайка на ТП 6083. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 244 | 1 | 0 | 245 | 2015-05-08 06:40 | 08.05.2015 08:40:00 включен ф. "Водоподъем-2" до ТП-6083 | 2015-05-08 11:30 | 4:50 |  | акт расследования | Акт №7 от 08.05.15
8 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился МВ-10кВ ф. "Город-1" ТП-6052 | ЛЭП | 10 | В результате подвижки грунта на выходе из ТП-6053 произошло повреждение КЛ-10кВ ф. "Город-1" между ТП-6053 и ТП-6023 и перемчки КЛ-10кВ от РУ-10кВ яч.№2 до Т-2 ТП 6023. Электроснабжение потребителей восстановлено через Т-1 ТП-6023 от РП-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2015-05-19 04:55 | 2015-05-19 06:25 | 2015-05-19 06:25 | 1:30 |  | акт расследования | Акт №8 от 08.05.15
9 | Среднеуральский РКЭС. | Отключилась II СШ-10кВ ПС "Среднеуральская". | ЛЭП | 10 | Повреждение определилось на нашем ф. "РП-2-2" в яч. №25, куда будет оформлен допуск ПО "ЦЭС" 23.05.15. Потребители запитаны через РП-2-1. Тока утечки на нашем кабеле 10кВ ф. "РП-2-2" не определилось. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2015-05-20 17:40 | 2015-05-20 18:51 | 2015-05-20 18:51 | 1:11 |  | акт расследования | Акт №9 от 20.05.15
10 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился МВ-10кВ яч №17 РП 2, с которго в настоящее время запитаны потребители ф. "11 квартал" | ЛЭП | 10 | При осмотре повреждений не обнаружено. Электроснабжение восстановлено с ф. "Город-1". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 2015-05-26 13:15 | 2015-05-26 14:00 | 2015-05-26 14:00 | 0:45 |  | акт расследования | Акт №10 от 26.05.15
11 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился МВ-10кВ ф. "Коптяки-2" ПС "Низкая" 35/10кВ | ЛЭП | 10 | При падении дерево высотой 15м задела провода между опорами №№ 11 и 12 и в результате чего произошел обрыв магистральных проводов 2-х пролетов и падение анкерной опоры отпайки в сторону ТП-6049 ВЛ-10кВ ф. "Коптяки-2". Восстановлено электроснабжения на п. Кирпичный и к/с "Луч". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-24 18:15 | 2015-06-24 21:52 | 2015-06-24 21:52 | 3:37 |  | акт расследования | Акт №11 от 26.06.15
12 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП-10 кВ, ПС "Среднеуральская" ф. "Южный". | ЛЭП | 10 | Грузовой автомобиль допустил наезд на опору №8 ВЛ-10 кВ ф."Южный" что привело к кратковременному схлестыванию проводов и отключению ВМ-10 кВ ф. "Южный" в РУ-10 кВ ТП-6048. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 314 | 1 | 0 | 315 | 2015-06-25 20:50 | 2015-06-25 22:25 | 2015-06-25 22:25 | 1:35 |  | акт расследования | Акт №12 от 26.06.15
13 | Среднеуральский РКЭС. | Отключилась ЛЭП-110кВ "Окунево-Реж 2" действием защиты "ПДЭ 2802", АПВ не успешно, РПВ не успешно. ПС 220/110/10кВ "Окунево". | ЛЭП | 110 | Экстренное предупреждение: грозы, очень сильный дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. ЛЭП-110кВ "Окунева-Реж 2" от оп. №15 до оп. №76 находится на балансе ОАО "РСК". Выполнен осмотр. Повреждений не обнаружено. Без напряжения потребитлей не было. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2015-06-30 19:12 | 2015-07-01 19:22 | 2015-06-30 19:12 | 0:00 |  | акт расследования | Акт №13 от 02.07.15
14 | Среднеуральский РКЭС. | Сгорела 1 вставка ПН-250А ф. "Парижской Коммуны 13" ТП 6041. КЛ-0,4кВ ф. "Парижской Коммуны 13" ТП 6041 находится на балансе ОАО "РСК". ТП 6041 находится на балансе ПАО Облкоммунэнерго". | ЛЭП | 0.4 | Повреждение КЛ-0,4кВ ф. "Парижской Коммуны 13" ТП6041 в подвале дома Парижской Коммуны 13. Электроснабжение дома не прекращалось. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-09-02 15:45 | 2015-09-02 15:45 | 2015-09-02 15:45 | 0:00 |  | акт расследования | Акт №14 от 03.09.15
15 | Среднеуральский РКЭС. | Отсутствие напряжения на IСШ РУ-10кВ ПС "Среднеуральская 110/10 кВ", которая находится на балансе ОАО "МРСК-Урала" | ЛЭП | 110 | Повреждение высокочастотного заградителя ВЗ на проводах ВЛ-110кВ ф. "Свердловск -1" от ПС "СУГРЭС". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-02 19:45 | 2015-09-02 21:15 | 2015-09-02 21:15 | 1:30 |  | акт расследования | Акт №15 от 02.09.15
16 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился ВМ-10кВ ф. "Коптяки-2" ПС "Низкая". ЛЭП 10 кВ, ф. "Коптяки-2", ПС "Низкая" 35/10 кВ находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение ФГУП "Уральское УГМС" - налипание снега на провода, образование снежного покрова, гололедица на дорогах, порывистый ветер 15-18 м/с, местами 20-25 м/с. Убраны ветки с проводов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 2015-10-08 04:35 | 2015-10-08 08:15 | 2015-10-08 08:15 | 3:40 |  | акт расследования | Акт №16 от 08.10.15
17 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился ВМ-10кВ ф. "11 Квартал" ПС "Среднеуральская" ЛЭП- 10 кВ ф. "11 квартал" от ТП 6023 в сторону ТП 6011 находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение ФГУП "Уральское УГМС" - налипание снега на провода, образование снежного покрова, гололедица на дорогах, порывистый ветер 15-18 м/с, местами 20-25 м/с. Убраны ветки с проводов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-10-08 05:50 | 2015-10-08 10:15 | 2015-10-08 10:15 | 4:25 |  | акт расследования | Акт №17 от 08.10.15
18 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился ВМ-10кВ ф. "Южный" ТП-6048. ЛЭП-10кВ ф. "Южный" от ТП 6048 в сторону ТП 6075 находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение ФГУП "Уральское УГМС" - налипание снега на провода, образование снежного покрова, гололедица на дорогах, порывистый ветер 15-18 м/с, местами 20-25 м/с. Убраны ветки с проводов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 314 | 2015-10-08 06:19 | 2015-10-08 09:55 | 2015-10-08 09:55 | 3:36 |  | акт расследования | Акт №18 от 08.10.15
19 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 6 кВ, ф. "Коптяки", ПС "СУГРЭС КРУН-6кВ". Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГУП "Уральское УГМС" - налипание снега на провода, образование снежного покрова, гололедица на дорогах, порывистый ветер 15-18 м/с, местами 20-25 м/с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2015-10-08 15:52 | 2015-10-08 18:21 | 2015-10-08 18:21 | 2:29 |  | акт расследования | Акт №19 от 08.10.15
20 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП-10кВ ф. "11 Квартал" от ТП 6023 яч. №3 до ТП 6044 яч. №3. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | При восстановлении нормальной схемы электроснабжения ф. "11 Квартал" обнаружено повреждение изоляции фаза "А" одной из параллельно идущих КЛ-10кВ ф. "11 Квартал" от ТП-6023 до ТП 6044. Электроснабжение восстановлено по второй параллельно идущий КЛ-10кВ от ТП-6023 до ТП-6044. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-09 08:50 | 2015-11-09 08:50 | 2015-11-09 08:50 | 0:00 |  | акт расследования | Акт №20 от 09.11.15
21 | Среднеуральский РКЭС. | ПС "СУГРЭС", КРУН 6 кВ, 1-2 СШ. Находится на балансе Среднеуральской ГРЭС | ЛЭП | 6 | Отсутствие напряжения на 1-2 СШ ПС "СУГРЭС" КРУН-6кВ, в компетенции Среднеуральской ГРЭС ПАО "Энел России" и КЛ-6кВ ф. "12 Квартал" ПС "СУГРЭС", в компетенции Среднеуральской ГРЭС ПАО "Энел России". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 2014-11-13 20:15 | 2014-11-13 21:20 | 2014-11-13 21:20 | 1:05 |  | Акт расследования | Акт №21 от 16.11.15
22 | Среднеуральский РКЭС. | Отключилась 2ая СШ ПС "Среднеуральская" 110/10 кВ | ЛЭП | 10 | Повреждение КЛ-10кВ ф. "Техникум-2" при производстве землянных работ- принадлежность ПАО "Облкоммунэнерго". Отказ концевой муфты КЛ-10кВ ввод в ТП-6083 и повреждение РЛНД №38. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 354 | 1 | 0 | 355 | 2015-11-16 13:30 | 2015-11-16 16:45 | 2015-11-16 16:45 | 3:15 |  | акт расследования | Акт №22 от 17.11.15
23 | Среднеуральский РКЭС. | Отсутствие напряжения на 1 и 2-ой СШ-110кВ ПС "Среднеуральская" 110/10 кВ из-за отключения ВЛ-110кВ ф. "Среднеуральская ГРЭС- ПС "Среднеуральская" 1 цепь". | ЛЭП | 110 | Причина отключения на ПС "СУГРЭС" в компетенции филиала Среднеуральской ГРЭС ПАО "Энел Россия". ЛЭП-110кВ от ПС "СУГРЭС" до ПС "Среднеуральская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 2 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 880 | 2 | 0 | 882 | 2015-12-07 13:31 | 2015-12-07 14:37 | 2015-12-07 14:37 | 1:06 |  | акт расследования | Акт №23 от 07.12.15

## Серов
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произшедших на объектах
Серовского РКЭС с 01.01.15 по31.12.15г.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1
1 | Серовский РКЭС | ТП-201 ф."Лесопильная" | ЛЭП | 0.4 | Обрыв провода - ул.Каквинская,35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-05 09:20 | 2015-01-05 10:15 | 2015-01-05 10:15 | 0:55 |  | Акт расследования | Акт №1 от 05.01.15
2 | Серовский РКЭС | ТП-23 ф."Правды" | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» - 9 января сохранится местами сильный мороз -35 и ниже. Обрыв провода ввод в дом ул.Правды 18 - 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-01-09 04:10 | 09.012015 06:00 | 2015-01-09 06:00 | 1:50 |  | Акт расследования | Акт №2 от 09.01.15
3 | Серовский РКЭС | ТП-109 ф."Ленина, 175" | ЛЭП | 0.4 | Отгорела жила кабеля на ф. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-10 14:28 | 2015-01-10 15:17 | 2015-01-10 15:17 | 0:49 |  | Акт расследования | Акт №3 от 10.01.15
4 | Серовский РКЭС | ТП-63 ф."Союзная" | ЛЭП | 0.4 | Обрыв фазного и нулевого магистральных проводов ул.Союзная-52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-13 18:45 | 2015-01-13 19:47 | 2015-01-13 19:47 | 1:02 |  | Акт расследования | Акт №4 от13.01.15
5 | Серовский РКЭС | От МТЗ тключился ВМ-6кВ ф. "ЦРП-2" ПС "ЭЛК". Сработало АПВ на ПС "ЭЛК" ф. "ЦРП-2", в ЦРП откл. МВ-6кВ ф. "п. Пристанционный" | ЛЭП | 6 | Упавшим деревом на провода отпайки ВЛ-6кВ на ТП "Школа Интернат" оборвано 3 провода в 7 пролёте и 1 провод в 5 пролёте. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2015-01-15 09:17 | 2015-01-15 13:43 | 2015-01-15 13:43 | 4:26 |  | Акт расследования | Акт №5 от15.01.15
6 | Серовский РКЭС | от МТЗ отключился ВМ-6кВ ф. "Ввод в ТП-45" в ТП-7 | ЛЭП | 10 | Машина Камаз оборвала провода по ул. Вайнера, 48 и сгорел АВ-250А и высоковольтные предохранители ф."Союзная" ТП-63. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 810 | 2015-01-16 15:18 | 2015-01-16 18:40 | 2015-01-16 18:40 | 3:22 |  | Акт расследования | Акт №6 от16.01.15
7 | Серовский РКЭС | От МТЗ в ТП-90 отключился ВМ-10кВ "Ввод в ТП-233" | ЛЭП | 10 | Обрыв 2-х проводов отпайки ВЛ-10кВ в сторону ТП-65 (ослабление контакта на РЛНД-10кВ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 591 | 591 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 2015-01-22 21:34 | 2015-01-22 22:22 | 2015-01-22 22:22 | 0:48 |  | Акт расследования | Акт №7 от 22.01.15
8 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" откл. от МТЗ ВВ-10кВ ф."ТП-50". | ЛЭП | 10 | Cгорели предохранители ПК-10кВ (3шт) в ТП-84 (принадлежность ОАО "Газпрм-нефть-Урал"). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 702 | 2015-01-25 12:13 | 2015-01-25 14:06 | 2015-01-25 14:06 | 1:53 |  | Акт расследования | Акт №8 от 25.01.15
9 | Серовский РКЭС | Сгорели предохранители ПН-2-250 А (3шт), ПТ-1 10 кВ (1шт.) ф."Бебеля" ТП-12 | ЛЭП | 0.4 | Обрыв фазного провода в пролете - ул.Бебеля,19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 2015-02-03 05:13 | 2015-02-03 10:00 | 2015-02-03 10:00 | 4:47 |  | Акт расследования | Акт №9 от 03.02.15
10 | Серовский РКЭС | ТП-120 ф."Тургенева" | ЛЭП | 0.4 | Обрыв провода по ул. Тургенева, 150-152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 2015-02-03 10:59 | 2015-02-03 11:30 | 2015-02-03 11:30 | 0:31 |  | Акт расследования | Акт №10 от 03.02.15
11 | Серовский РКЭС | ТП-152 сгорели три вводных В/В предохранителя | ЛЭП | 6 | Обрыв провода между опорами 6/4 и 6/5 отпайки наТП-152 ВЛ--6кВ от ЦРП-4 ф. 16 и повредился силовой трансформатор 180 кВА в ТП-152 - на выходе нет одной фазы . Заменли временно ТМ-180кВА на ТМ-250кВА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-02-08 08:05 | 2015-02-08 14:50 | 2015-02-08 14:50 | 6:45 |  | Акт расследования | Акт №11 от 08.02.15
12 | Серовский РКЭС | с.Филькино ТП-9 ф."Гаражная" | ЛЭП | 0.4 | Грузовая машина сбила опору ,оборвала провод ул. Молодежная, 23. Составлен Акт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-02-11 11:03 | 2015-02-11 15:06 | 2015-02-11 15:06 | 4:03 |  | Акт расследования | Акт 12 от 11.02.15
13 | Серовский РКЭС | ПС "Теплосеть" отключился ф. "РП-3-2" | ЛЭП | 10 | Сильные порывы ветра со снегом. Повреждение КЛ-10кВ от ТП-70 до ТП-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 2015-02-13 16:51 | 2015-02-13 22:21 | 2015-02-13 22:21 | 5:30 |  | Акт расследования | Акт №13 от 13.02.15
14 | Серовский РКЭС | В ТП-90 отключился от МТЗ МВ - 10кВ ф "Ввод ТП-233" | ЛЭП | 10 | Сильные порывы ветра со снегом. Повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 2015-02-13 16:28 | 2015-02-13 19:12 | 2015-02-13 19:12 | 2:44 |  | Акт расследования | Акт №14 от 13.02.15
15 | Серовский РКЭС | ТП-240 отключился МСВВ-10 кВ. | ЛЭП | 10 | Сильные порывы ветра со снегом. Обрыв ВЛ-10кВ от ТП-220 в первом пролете в сторону ТП-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 2015-02-13 16:28 | 2015-02-13 21:42 | 2015-02-13 21:42 | 5:14 |  | Акт расследования | Акт №15 от 13.02.15
16 | Серовский РКЭС | ТП-7 от МТЗ отключился МВ-6кВ "Ввод ТП-45" | ЛЭП | 6 | Сильные порывы ветра со снегом. Повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | 2015-02-13 16:28 | 2015-02-13 22:50 | 2015-02-13 22:50 | 6:22 |  | Акт расследования | Акт №16 от 13.02.15
17 | Серовский РКЭС | ТП-50 отключился ВВ-10кВ ф. "ТП-106" | ЛЭП | 10 | Сильные порывы ветра со снегом. Повреждение КЛ-0,4кВ ф. "Можайского" (возгорание) выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ и обрыв провода по ул. Можайского, 11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 597 | 3 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 2015-02-13 16:28 | 2015-02-14 00:15 | 2015-02-13 17:49 | 1:21 |  | Акт расследования | Акт №17 от 13.02.15
18 | Серовский РКЭС | ТП-36 ф. "База Силенко, население" | ЛЭП | 0.4 | Сильные порывы ветра со снегом, упала опора по ул. Угольная, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-02-13 17:50 | 2015-02-13 20:20 | 2015-02-13 20:20 | 2:30 |  | Акт расследования | Акт №18 от 13.02.15
19 | Серовский РКЭС | ТП-220 ф." Металлургов" | ЛЭП | 0.4 | Сильные порывы ветра со снегом, обрыв провода в пролете по ул. М.Горького, 69-71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2015-02-14 00:55 | 2015-02-14 01:30 | 2015-02-14 01:30 | 0:35 |  | Акт расследования | Акт №19 от 14.02.15
20 | Серовский РКЭС | ТП-23 ф."Правды" | ЛЭП | 0.4 | Сильные порывы ветра со снегом, обрыв провода в пролете по ул. Свободы, 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2015-02-14 09:18 | 2015-02-14 09:58 | 2015-02-14 09:58 | 0:40 |  | Акт расследования | Акт №20 от 14.02.15
21 | Серовский РКЭС | ТП-35 ф. "Можайского" | ЛЭП | 0.4 | Сильные порывы ветра со снегом, обрыв провода по ул. Можайского, 11-13, повредилась КЛ-0,4 кВ выход на опору №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2015-02-13 20:20 | 2015-02-14 00:15 | 2015-02-14 00:15 | 3:55 |  | Акт расследования | Акт №21 от 14.02.15
22 | Серовский РКЭС | ТП-151, ТП-152 | ЛЭП | 6 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ЦРП-4 до ТП-18, находящийся на балансе ОАО "РЖД" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-02-24 03:47 | 2015-02-24 05:02 | 2015-02-24 05:02 | 1:15 |  | Акт расследования | Акт №22 от 24.02.15
23 | Серовский РКЭС | ПС Теплосеть откл. ВВ ф.РП-3-1 | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-10 до ТП-110. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 2015-02-24 05:30 | 2015-02-24 09:01 | 2015-02-24 09:01 | 3:31 |  | Акт расследования | Акт №23 от 24.02.15
24 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" отключился ВВ ф."ГПТУ" | ЛЭП | 10 | Повреждение кабельной изоляции КЛ-10 кВ от ПС "Серов" до ТП-90. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 0 | 3 | 0 | 503 | 0 | 0 | 503 | 2015-03-08 14:00 | 2015-03-08 14:40 | 2015-03-08 14:40 | 0:40 |  | Акт расследования | Акт №24 от 08.03.15
25 | Серовский РКЭС | В РП-2 откл. МВ-10 кВ ф."ТП-2" | ТП | 10 | В ТП-2 (РМЗ) отгорела шина на трансформаторе 0,4 кВ (меж.фазное К.З.), ТП-2 (РМЗ) принадлежит ООО "Торговый дом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 2015-03-11 15:13 | 2015-03-11 16:11 | 2015-03-11 16:11 | 0:58 |  | Акт расследования | Акт №25 от 11.03.15
26 | Серовский РКЭС | От МТЗ отключился ВВ-10кВ ф. "Насосная-1" ПС"Серов" | ЛЭП | 10 | Наезд на опору ВЛ-10кВ ф."Насосная-1" автмашиной ВАЗ, возле ул.Толмачёва, 136А, повреждена опора. Данный повреждённый участок ВЛ-10кВ ф. "Насосная-1" выведен в ремонт, а потребители запитаны по резерву. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 1220 | 1220 | 1 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 1220 | 2015-03-19 01:51 | 2015-03-19 02:58 | 2015-03-19 02:58 | 1:07 |  | Акт расследования | Акт №26 от 19.03.15
27 | Серовский РКЭС | ПС ЭЛК откл. ВВ 6 кВ. ф "ЧЛЗ" | ЛЭП | 6 | ВЛ-6кВ ф.ЧЛЗ ПС "ЭЛК" на балансе Надеждинского лесопильного завода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 2015-03-20 12:00 | 2015-03-20 13:23 | 2015-03-20 13:23 | 1:23 |  | Акт расследования | Акт №27 от 20.03.15
28 | Серовский РКЭС | ПС ПТФ откл. от МТЗ ф."Серов" | ЛЭП | 10 | Сильные порыва ветра. Упало дерево на ВЛ-10 кВ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-03-20 13:05 | 2015-03-20 14:35 | 2015-03-20 14:35 | 1:30 |  | Акт расследования | Акт №28 от 20.03.15
29 | Серовский РКЭС | ПС "Теплосеть" "Земля" на 2 СШ-10 кВ. | ЛЭП | 10 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ от ТП-220 до ТП-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 2015-03-20 13:15 | 2015-03-20 13:44 | 2015-03-20 13:44 | 0:29 |  | Акт расследования | Акт №29 от 20.03.15
30 | Серовский РКЭС | ТП-50 откл. ВВ-10 кВ | ЛЭП | 10 | Повредилась КЛ-10кВ выход с ТП-100 на ВЛ-10кВ ф."ТП-50", КЛ-10кВ на балансе ДОП-6 ОАО "РЖД". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 |  |  | 811 | 0 | 0 | 811 | 2015-03-25 11:43 | 2015-03-25 14:00 | 2015-03-25 14:00 | 2:17 |  | Акт расследования | Акт №30 от 25.03.15
31 | Серовский РКЭС | ПС Серов ф."ТП-50" ВЛ-10 кВ от ТП-23 до ТП-93 | ЛЭП | 10 | Пожар в жилом доме по пер. Можайского, 16, возгорание опоры ВЛ-10 кВ ф."ТП-50" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 | 2015-03-29 02:21 | 2015-03-29 04:20 | 2015-03-29 04:20 | 1:59 |  | Акт расследования | Акт №31 от 29.03.15
32 | Серовский РКЭС | Отключился МВ-10кВ ф."ТП-271" РП-2 | ЛЭП | 10 | Электроснабжение потребителей восстановлено по резерву. Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-270 до ТП-103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 2015-04-01 04:08 | 2015-04-01 06:42 | 2015-04-01 06:42 | 2:34 |  | Акт расследования | Акт №32 от 01.04.15
33 | Серовский РКЭС | ТП-90 откл. от МТЗ МВ - 10кВ. Ввода "ТП-233" | ЛЭП | 10 | Упало дерево на ВЛ-10 кВ и оборвало провод в 5 пролете от РЛНД-10кВ отпайки на ТП-65. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 591 | 591 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 2015-04-09 20:48 | 2015-04-09 21:37 | 2015-04-09 21:37 | 0:49 |  | Акт расследования | Акт №33 от 09.04.15
34 | Серовский РКЭС | РП-3 откл. ВМ 10 кВ. вв "Теплосеть-2" | ЛЭП | 10 | ТП-266 сгорели 3 В/В пр-ля, ТП на балансе ООО "АЗС Центральная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | 315 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 2015-04-10 20:40 | 2015-04-10 22:32 | 2015-04-10 22:32 | 1:52 |  | Акт расследования | Акт №34 от 10.04.15
35 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" ф."ТП-50" сработала на сигнал "земляная" защита | ЛЭП | 0.4 | В результате повреждения опоры ВЛ-0,4кВ ф."Овощной склад" автомашиной произошло К.З. на секции шин 0,4 кВ, сработали ВВ предохранители в ТП-36, как следствие повредился ТМ-400кВА, , ВЛ находится на балансе потребителя, составлен акт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2015-04-19 05:50 | 2015-04-19 13:00 | 2015-04-19 13:00 | 7:10 |  | Акт расследования | Акт №35 от 19.04.15
36 | Серовский РКЭС | ПС ЭЛК откл. ВВ 6 кВ. ф "ЧЛЗ" | ЛЭП | 6 | ВЛ 6кВ.ПС "ЭЛК" ф."ЧЛЗ" ЛЭП-6 кВ находится на балансе ОАО "Надеждинский лесопильный завод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 2015-05-12 16:02 | 2015-05-12 22:45 | 2015-05-12 22:45 | 6:43 |  | Акт расследования | Акт №36 от 12.05.15
37 | Серовский РКЭС | ТП-33 ф."Магазин" | ЛЭП | 0.4 | автомашиной оборвало нулевой провод ВЛ-0,4кВ ф."Магазин" по ул.Сталеваров,28 , В результате в ТП-33 произошло КЗ на секции шин 0,4 кВ, сработали ВВ предохранители, сгорел ВА-125А. Составлен акт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2015-05-15 19:56 | 2015-05-16 00:24 | 2015-05-16 00:24 | 4:28 |  | Акт расследования | Акт №37 от 16.05.15
38 | Серовский РКЭС | РП-2 откл. ВМ-10кВ ф."ТП-2" | ЛЭП | 10 | Неисправность в ТП-2 (РМЗ) , ТП-2 (РМЗ) принадлежит ООО "Торговый дом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 2015-05-19 02:02 | 2015-05-19 03:55 | 2015-05-19 03:55 | 1:53 |  | Акт расследования | Акт №38 от 19.05.15
39 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" откл. ВВ ф."РП-1-2" | ЛЭП | 10 | Повредилась в работе КЛ-10 кВ от ПС "Серов" ф. "РП-1-2" до РП-1 и сработали разрядники на оп. ВЛ-10кВ ф. "ТП-205" от РП-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2015-05-22 19:09 | 2015-05-22 21:09 | 2015-05-22 21:09 | 2:00 |  | Акт расследования | Акт №39 от 22.05.15
40 | Серовский РКЭС | РП-3 откл. ВМ 10 кВ. вв "Теплосеть-2" | ЛЭП | 10 | Повредилась в работе КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | 315 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 2015-05-23 14:30 | 2015-05-23 16:04 | 2015-05-23 16:04 | 1:34 |  | Акт расследования | Акт №40 от 23.05.15
41 | Серовский РКЭС | ПС "ПТФ" откл. ВВ-10кВ ф."Киселевка" | ЛЭП | 10 | Сильные порывы ветра, гроза. Повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-05-30 15:10 | 2015-05-30 22:26 | 2015-05-30 22:26 | 7:16 |  | Акт расследования | Акт №41 от 30.05.15
42 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" откл. ВВ-10кВ ф."Лесозавод" | ЛЭП | 10 | ВЛ-10кВ ф. "Лесозавод" принадлежит ООО"САБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 2015-05-30 16:20 | 2015-05-31 16:45 | 2015-05-31 16:45 | 24:25 |  | Акт расследования | Акт №42 от 31.05.15
43 | Серовский РКЭС | РП-1 откл. МВ-10кВ ф."ТП-208" | ЛЭП | 10 | Повредилась в работе КЛ-10кВ от ТП-209 до ТП-204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 2015-05-30 16:38 | 2015-05-30 20:22 | 2015-05-30 20:22 | 3:44 |  | Акт расследования | Акт №43 от 31.05.15
44 | Серовский РКЭС | ТП-3 Н.Кола ф."Североколинская" | ЛЭП | 0.4 | Сильные порывы ветра, гроза Углежогов № 32 упало дерево на ВЛ-0,4 кВ, обрывы проводов в 5-ти пролетах, отработали ПН2-250 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2015-05-30 15:50 | 2015-05-30 22:10 | 2015-05-30 22:10 | 6:20 |  | Акт расследования | Акт №44 от 31.05.15
45 | Серовский РКЭС | ТП-34 ф."Рынок" | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение-грозы, крупный град, ливневые дожди, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Сильные порывы ветра, обрыв магистральных проводов ул. Р.Люксембург-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2015-06-09 12:07 | 2015-06-09 16:16 | 2015-06-09 16:16 | 4:09 |  | Акт расследования | Акт №45 09.06.2015
46 | Серовский РКЭС | ТП-3 Н.Кола ф."Грибоедова" | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение-грозы, крупный град, ливневые дожди, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Сильные порывы ветра, гроза Углежогов № 28 упала опора №1 на ВЛ 0.4 кВ. ф."У.О." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2015-06-09 17:55 | 2015-06-09 22:45 | 2015-06-09 22:45 | 4:50 |  | Акт расследования | Акт №46 09.06.2015
47 | Серовский РКЭС | ПС "ПТФ" откл. ВВ-10кВ ф."Киселевка" | ЛЭП | 10 | Нарушений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено. Повреждение на ВЛ-10кВ, принадлежит ОАО"СЗФ". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-06-16 18:15 | 2015-06-16 20:25 | 2015-06-16 20:25 | 2:10 |  | Акт расследования | Акт №47 16.06.2015
48 | Серовский РКЭС | От МТЗ отключились два МВ-10кВ ф."ТП-117" и "ТП-115" ПС "Тяговая" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Повредились: две КЛ-10кВ по ф. "ТП-117" - от ТП-18 до ТП-116 и от ТП-42 выход на ВЛ-10кВ ф."ТП-117" и две КЛ-10кВ по ф. "ТП-115" - от ТП-113 до РП-2,- и от РП-2 на ТСН. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-22 16:45 | 22.06.15 18:31 включен ф. "ТП-115" | 2015-06-22 19:45 | 3:00 |  | Акт расследования | Акт №48 22.06.2015
49 | Серовский РКЭС | Отключился ВВ-10кВ ф."РП-1-1" ПС "Серов" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Повредилась кабельная муфта на 1-ой опоре потребителя. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 2015-06-23 09:18 | 2015-06-23 16:57 | 2015-06-23 16:57 | 7:39 |  | Акт расследования | Акт №49 23.06.2015
50 | Серовский РКЭС | Отключился МВ-10кВ ф."ТП-2" РП-2 | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. При падении береза оборвала провода ВЛ-10кВ ф. "ТП-2" во многих местах и по 0,4кВ. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 2015-06-23 17:05 | 2015-06-24 04:17 | 2015-06-24 04:17 | 11:12 |  | Акт расследования | Акт №50 24.06.2015
51 | Серовский РКЭС | Сгорело 3 высоковольтных предохранителя ф."Т" в ТП-8 | ТП | 10 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Заменили 3 в/в предохранителя. Повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 2015-06-23 17:10 | 2015-06-24 11:00 | 2015-06-24 11:00 | 17:50 |  | Акт расследования | Акт №51 24.06.2015
52 | Серовский РКЭС | ПС "ПТФ" откл. ВВ-10кВ ф."Киселевка" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Нарушений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено. Повреждение отпайки ВЛ-10кВна ТП-164 ф. "Кисилевка" от ПС "ПТФ", пренадлежащей ОАО"СЗФ". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-06-23 16:58 | 2015-06-24 11:19 | 2015-06-24 11:19 | 18:21 |  | Акт расследования | Акт №52 24.06.2015
53 | Серовский РКЭС | Отключился МВ-10кВ ф "Ввод Теплосеть-1" РП-3 | ТП | 10 | В ТП-261 повредился в работе силовой трансформатор 250кВА. Восстановлена резервная схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 2015-06-26 06:10 | 2015-06-26 08:13 | 2015-06-26 08:13 | 2:03 |  | Акт расследования | Акт №53 26.06.2015
54 | Серовский РКЭС | От МТЗ отключился ВВ-10 кВ ф. "Насосная -1" ПС "Серов" | ЛЭП | 10 | В работе повредилась КЛ-10кВ от ПС "Серов" до ТП-66. Восстановлена резервная схема электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 1220 | 2015-06-28 14:31 | 2015-06-28 15:15 | 2015-06-28 15:15 | 0:44 |  | Акт расследования | Акт №54 28.06.2015
55 | Серовский РКЭС | Отключился ВВ-10кВ ф."РП-3-2" ПС "Теплосеть" | ЛЭП | 10 | Нарушений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено. Посадка напряжения в сетях ОАО "МРСК-Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646 | 646 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 647 | 2015-07-02 07:00 | 2015-07-02 09:17 | 2015-07-02 09:17 | 2:17 |  | Акт расследования | Акт №55 02.07.2015
56 | Серовский РКЭС | Отключился МСМВ-10кВ в ТП-240 . | ЛЭП | 10 | Нарушений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено. Посадка напряжения в сетях ОАО "МРСК-Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950 | 950 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 953 | 2015-07-02 07:13 | 2015-07-02 07:13 | 2015-07-02 08:10 | 0:57 |  | Акт расследования | Акт №56 02.07.2015
57 | Серовский РКЭС | От МТЗ откл. ВВ-10кВ ф. "Насосная -2" ПС "Серов" | ТП | 10 | ТП-36 РУ-10кВ яч вв .ф."Насосная-2" проник постороний человек для кражи оборудования, содержавшего цветные металлы. Трансформаторы тока исчезли. А труп женщины остался. Все оформлено. Была скорая, полиция. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 2015-07-03 15:21 | 2015-07-03 19:06 | 2015-07-03 19:06 | 3:45 |  | Акт расследования | Акт №57 03.07.2015
58 | Серовский РКЭС | От МТЗ откл. ВВ-10кВ ф. "РП-1-2" ПС "Серов" | ЛЭП | 10 | В работе повредилась КЛ-10кВ от ПС "Серов" до РП-1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 472 | 2015-07-05 15:00 | 2015-07-05 15:28 | 2015-07-05 15:28 | 0:28 |  | Акт расследования | Акт №58 05.07.2015
59 | Серовский РКЭС | От ЗЗ отключился ВМ-6кВ ф."ТП-115" ПС «Тяговая» | ЛЭП | 10 | Повреждена изоляция КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-113 физическим лицом при выполнении земляных работ. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 2015-07-07 10:32 | 2015-07-07 10:54 | 2015-07-07 10:54 | 0:22 |  | Акт расследования | Акт №59 07.07.2015
60 | Серовский РКЭС | ЦРП-6 (СОД) яч. №11 откл. МВ-6кВ от МТЗ, отключились Поносовские скважины №2 | ЛЭП | 6 | Нарушений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено. Повреждение на ЛЭП-6кВ, принадлежность ОАО "РЖД". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-22 21:27 | 23.07.2015. 00:09 | 2015-07-23 00:09 | 2:42 |  | Акт расследования | Акт №60 23.07.2015
61 | Серовский РКЭС | РП-3 от МТЗ откл. МВ-10кВ "Вв. ТП-233" | ТП | 10 | Нарушений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено. Повреждение на эл.оборудовании ТП-170 (попала ворона на шпильки тр-ра). ТП-170 принадлежит ООО"Дельта-Лайн". Восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 2015-07-25 15:40 | 2015-07-25 16:58 | 2015-07-25 16:58 | 1:18 |  | Акт расследования | Акт №61 25.07.2015
62 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" от МТЗ откл. ВВ-10кВ. ф."Насосная -2" | ТП | 10 | На баке фазы "А" МВ-10кВ яч вв. ф."Насосная-2" ТП-36 обнаружено отверстие, а также гарь и рассколотый проходной изолятор. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 2015-07-27 01:46 | 2015-07-27 04:17 | 2015-07-27 04:17 | 2:31 |  | Акт расследования | Акт №62 27.07.2015
63 | Серовский РКЭС | РП-3 откл. МВ - 10кВ вв "Теплосеть-2" | ЛЭП | 10 | Повредилась КЛ-10 кВ "ТП-242- ТП-200". Восстановили КЛ-10кВ "ТП-242 - ТП-200" и включили в работу. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 651 | 651 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 655 | 2015-07-29 12:03 | 2015-07-29 13:47 | 2015-07-30 06:07 | 18:04 |  | Акт расследования | Акт №63 29.07.2015
64 | Серовский РКЭС | На ПС "Теплосеть" на 2сш "земля" | ЛЭП | 10 | Повредилась КЛ-10 кВ "ТП-240- ТП-226". Потребители запитаны по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 851 | 851 | 0 | 0 | 855 |  | 0 | 855 | 2015-07-29 16:31 | 2015-07-29 19:35 | 2015-07-29 19:35 | 3:04 |  | Акт расследования | Акт №64 29.07.2015
65 | Серовский РКЭС | На ПС "Теплосеть" от МТЗ ВВ 10 кВ. ТП-240 | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение. Шквалистый ветер, сильный дождьОбрыв провода ВЛ 10 кВ. ТП-220 - ТП-18, повреждение оборудования ТП-170 , принадлежность ИП Зайцев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 2015-07-30 19:48 | 2015-07-31 01:38 | 2015-07-31 01:38 | 5:50 |  | Акт расследования | Акт №65 31.07.2015
66 | Серовский РКЭС | ПС Серов откл. ВВ 10 кВ. ф.ТП-50 | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение. Шквалистый ветер, сильный дождь. В ТП-35 сгорели В/В пред-ли. На участке ВЛ-10 кВ через реку от ТП-201 до ТП-61 оборвало провода упавшим деревом, расположенным на острове. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 2015-07-30 19:37 | 2015-07-30 22:56 | 2015-07-30 22:56 | 3:19 |  | Акт расследования | Акт №66 30.07.2015
67 | Серовский РКЭС | ТП-254 ф."Население" | ЛЭП | 0.4 | ул.Р.Молодежи №№ 31-33 дерево оборвало провода | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-08-03 12:25 | 2015-08-03 17:30 | 2015-08-03 17:30 | 5:05 |  | Акт расследования | Акт №67 03.08.2015
68 | Серовский РКЭС | На ПС "ЭЛК" "земля" на 2сш | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Обрыв проводов ВЛ-6кВ ф."ТП - Пристанционный поселок". Сильные порывы ветра. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2015-08-18 09:12 | 2015-08-18 16:12 | 2015-08-18 16:12 | 7:00 |  | Акт расследования | Акт №68 18.08.2015
69 | Серовский РКЭС | На ПС "ЭЛК" откл. МВ-6кВ ф."ЦРП-1", "ЦРП-2" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Возгорание опоры №14 ВЛ-6кВ совместной подвески ф."ЦРП-1", "ЦРП-2". ВЛ на балансе ОАО "МРСК Урала". ЦРП на балансе ОАО "РСК" запитана по резерву с фид. "Новая Еловка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 448 | 2015-08-18 21:59 | 2015-08-18 22:45 | 2015-08-18 22:45 | 0:46 |  | Акт расследования | Акт №69 18.08.2015
70 | Серовский РКЭС | На ПС №1 откл. ВВ-10кВ вв "ГПП-1" | ТП | 10 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Гроза, сильный дождь. Протекла крыша, залило водой РУ-10кВ в ТП-102, в ТП-103 1с.ш. 10кВ. Потребители включены по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 2015-08-19 00:40 | 2015-08-19 04:26 | 2015-08-19 04:26 | 3:46 |  | Акт расследования | Акт №70 19.08.2015
71 | Серовский РКЭС | На ПС Серов откл. ВВ-10 кВ ф. "ТП-134" | ТП | 10 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Протекла крыша, залило водой РУ-10 кВ в ТП-124 (обслуживаентся по договору аренды). Течь устранили, оборудование РУ-10 кВ просушили, электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 2015-08-19 07:44 | 2015-08-19 16:32 | 2015-08-19 16:32 | 8:48 |  | Акт расследования | Акт №71 19.08.2015
72 | Серовский РКЭС | РП-1 откл. МВ-10кВ ф."ТП-40" | ЛЭП | 10 | Повредилась изоляция КЛ-10кВ "РП-1- ТП-40" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254 | 254 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 2015-09-29 14:10 | 2015-09-29 15:50 | 2015-09-29 15:50 | 1:40 |  | Акт расследования | Акт №72 29.09.2015
73 | Серовский РКЭС | На ПС "Серов" сработала земляная защита на 1-ой секции шин 10кВ. | ЛЭП | 10 | При проведении земляных работ физ. лицом повредилась КЛ-10кВ "ТП-238 - РП-2". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-08 11:50 | 2015-10-08 13:16 | 2015-10-08 13:16 | 1:26 |  | Акт расследования | Акт №73 08.10.2015
74 | Серовский РКЭС | РП-2 откл.от МТЗ МВ-10кВ вв."ТП-122" | ЛЭП | 10 | Повредился в работе КЛ-10кВ "РП-2- ТП-222" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418 | 418 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 419 | 2015-10-19 04:51 | 2015-10-19 06:55 | 2015-10-19 06:55 | 2:04 |  | Акт расследования | Акт №74 19.10.2015
75 | Серовский РКЭС | Мет.завод им. А.К.Серова ПС-15 отключился МВ-6кВ ф."ТП-45" от земляной защиты | ЛЭП | 6 | Повреждение на КЛ-6кВ ПС-15, КЛ-6 кВ от ПС 15 до ПС-45 на балансе Мет.завода им. А.К.Серова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 810 | 2015-10-29 10:35 | 2015-10-27 15:29 | 2015-10-29 15:29 | 4:54 |  | Акт расследования | Акт №75 29.10.2015
76 | Серовский РКЭС | ТП-90 отключился от МТЗ МВ-10кВ ф. "Вв. ТП-233" | ЛЭП | 10 | Повредилась КЛ-10кВ ф. "Ввод ТП-233" выход на опору №1 ВЛ-10кВ от ТП-90 до ТП-233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2015-11-04 20:20 | 2015-11-04 22:33 | 2015-11-04 22:33 | 2:13 |  | Акт расследования | Акт №76 04.11.2015
77 | Серовский РКЭС | ТП-209 РУ-0,4кВ сработали ПН2-250А | ЛЭП | 0.4 | Повредилась в работе КЛ-0,4кВ ТП-209 ф. "Победы-14" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-14 01:50 | 2015-11-14 08:51 | 2015-11-14 08:51 | 7:01 |  | Акт расследования | Акт №77 14.11.2015
78 | Серовский РКЭС | ТП-26 РУ-0,4кВ сработали ПН2-250А | ЛЭП | 0.4 | Повредилась в работе КЛ-0,4кВ ТП-26 ф. "Пл.Металлургов-1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-24 02:42 | 2015-11-24 15:52 | 2015-11-24 15:52 | 13:10 |  | Акт расследования | Акт №78 24.11.2015
79 | Серовский РКЭС | На ПС ПТФ откл. МВ-10 кВ ф. "ТП-145" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» на 08.12.15 ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, гололёд, метели, усиление юго-западного ветра при порывах до 17-22 м/с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-12-08 17:56 | 2015-12-08 20:54 | 2015-12-08 20:54 | 2:58 |  | Акт расследования | Акт №79 08.12.2015
80 | Серовский РКЭС | На ПС "Тяговая" откл. МВ-10кВ ф "ТП-117" | ЛЭП | 10 | Повредилась в работе КЛ-10кВ "ТП-117 - ТП-119". Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 736 | 2015-12-12 20:30 | 2015-12-12 22:40 | 2015-12-12 22:40 | 2:10 |  | Акт расследования | Акт №80 12.12.2015
81 | Серовский РКЭС | В ТП-223 откл. МВ-10кВ ф. "ТП-224" | ЛЭП | 10 | При проведении земляных работ ООО "Агроинвест" повредили КЛ-10кВ от ТП-221 до ТП-224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-16 14:11 | 2015-12-16 14:43 | 2015-12-16 14:43 | 0:32 |  | Акт расследования | Акт №81 16.12.2015

## Каменск-Уральский
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
Каменск-Уральского РКЭС
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[9 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1
1 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7202 ф.3 Клубная 1 нет света | ЛЭП | 0.4 | на опоре в ящике с ПКУ отсутствует счетчик , срезан, соединили напрямую | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-02 18:00 | 2015-01-02 19:10 | 2015-01-02 19:10 | 1:10 |  | Акт расследования | Акт №1 от 02.01.2015
2 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-16 ф.16 Кафе "Белая Медведица" заменили 2ПН-250\100А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 03 января сохранится местами сильный мороз -35 и ниже. Неисправность в сетях потребителя. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-03 13:15 | 2015-01-03 13:55 | 2015-01-03 13:55 | 0:40 |  | Акт расследования | Акт № 2 от 03.01.2015
3 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7203 ф.2 Ясная 2 обрыв фазного провода на вводе в дом | ЛЭП | 0.4 | Ослабление контакта в зажиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-04 09:45 | 2015-01-04 10:30 | 2015-01-04 10:30 | 0:45 |  | Акт расследования | Акт №3 от 04.01.2015
4 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-34 ф.14 Парковая 33 сгорели 2ПН-250\125А | ЛЭП | 0.4 | На повреждении КЛ-0,4кВ от ТП до дома Парковая 33, износ изоляции. Дом запитан через резервную кабельную перемычку с дома Парковая, 31. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-05 09:27 | 2015-01-05 11:00 | 2015-01-05 11:00 | 1:33 |  | Акт расследования | Акт №4 от 05.01.2015
5 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-85 ф.16 Каменская 39 сгорели 2ПН-100/100А | ЛЭП | 0.4 | На повреждении 2 фазы КЛ-0,4кВ от ТП-85 ф. 16 до ж/д Каменская, 39. Дом запитан по одной фазе - в доме установлены перемычки. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-05 17:10 | 2015-01-05 18:25 | 2015-01-05 18:25 | 1:15 |  | Акт расследования | Акт № 5 от 05.01.2015
6 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-67 ф.7 Строительная площадка Попова 13 выгорела шинка на т\тока фаза "А" , соединили напрямую | ТП | 0.4 | От длительного нагрева в контактном соединении выгорела шинка трансформатора тока на фазе "А". ТТ временно исключен и фидер включен в работу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-10 10:00 | 2015-01-10 10:45 | 2015-01-10 10:45 | 0:45 |  | Акт расследования | Акт №6 от 10.01.2015
7 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-35 ф.1 Привокзальная 24 на повреждении еще 1 фаза КЛ, 1 фаза на повреждении была ранее | ЛЭП | 0.4 | Дом на 1 фазе, в доме установлены перемычки. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-11 21:00 | 2015-01-11 22:20 | 2015-01-11 22:20 | 1:20 |  | Акт расследования | Акт №7 от 11.01.2015
8 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-183 РУ-10 кВ яч. 5 ф. ТП-88 отключился ВМ | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ ТП-88-ТП-89 на повреждении, причина выясняется (кабель потребителя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 2015-01-13 03:30 | 2015-01-13 05:20 | 2015-01-13 05:20 | 1:50 |  | Акт расследования | Акт № 8 от 13.01.2015
9 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-91 ф. 8 "дет сад № 62" | ТП | 0.4 | От слабого контакта отгорело контактное соединение на ТТ в фазе "В" . ТТ временно исключен и фидер включен в работу. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-01-20 15:30 | 2015-01-20 16:20 | 2015-01-20 16:20 | 0:50 |  | Акт расследования | Акт № 9 от 20.01.2015
10 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-96 ф.10 оп.1 отгорела жила КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 23 - 25 января ожидается сильный мороз - 35°, -39° на всей территории области. Ослабление контакта в зажиме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-01-24 19:26 | 2015-01-24 20:45 | 2015-01-24 20:45 | 1:19 |  | Акт расследования | Акт № 10 от 24.01.15
11 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" яч.38 ф. "Мартюш" отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | Повреждение на ВЛ-10кВ ф. "Мартюш" ПС "Бирюза", находящейся в компитенции ОАО "МРСК-Урала" КУРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2015-02-06 13:22 | 2015-02-06 15:44 | 2015-02-06 15:44 | 2:22 |  | Акт расследования | Акт №11 от 06.02.2015
12 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-52 ф. 1 "база" Красногорская 12 сгорели 2 ПР-200/125 и на ф"С" отгорела шинка от СШ до неподвижного контакта. | ТП | 0.4 | Заменен 1ПР на ф"А" и подано напряжение временно по двум фазам. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-02-09 15:00 | 2015-02-09 17:40 | 2015-02-09 17:40 | 2:40 |  | Акт расследования | Акт №12 от 09.02.2015
13 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС Бирюза" от МТЗ отключился ВМ-10кВ ф." Мартюш" | ЛЭП | 10 | В компетенции ВЭС КУРЭС ОАО "МРСК-Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2015-02-11 11:10 | 2015-02-11 11:20 | 2015-02-11 11:20 | 0:10 |  | Акт расследования | Акт №13 от 11.02.15
14 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Позариха" ф." Новый завод" ВЛ 10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | В компетенции ВЭС КУРЭС - взрыв бытового газа в п. Позариха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 2015-02-19 22:45 | 2015-02-20 01:05 | 2015-02-20 01:05 | 2:20 |  | Акт расследования | Акт №14 от 19.02.15
15 | Каменск-Уральский РКЭС | От ЗЗ тключились ВМ-10кВ яч.4 ф. "УПКБ-3" и яч.8 ф."Ввод с Т-1" ПС "Бродовская" (погасло IСШ) | ЛЭП | 10 | Обнаружено повреждение КЛ-10кВ от ПС "Бродовская" яч.4 ф."УПКБ-3" до РП-1, перекрыло разрядники РВП-10кВ на ТП-7023 ф. "Красные орлы" ПС "Бродовская". Все потребители переведены на резервное электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 | 2015-03-04 13:18 | 2015-03-04 15:05 | 2015-03-04 15:05 | 1:47 |  | Акт расследования | Акт №15 от 04.03.2015
16 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-197 ф.9 "м-н Кировский" заменили 2 ПН-630А | ЛЭП | 0.4 | При земляных работах повреждена изоляция КЛ-0,4кВ ф.9 "м-н Кировский" ТП-197, находящийся на балансе потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-03-11 09:40 | 2015-03-11 10:30 | 2015-03-11 10:30 | 0:50 |  | Акт расследования | Акт №16 от 11.03.2015
17 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-79 ф.23 Рынок "Байновский сад", заменили 1 ПН-250/50А | ЛЭП | 0.4 | Проведение обрезки деревьев в охранной зоне - упало дерево на КЛ-0,4кВ ф. 23 ТП-79, идущий на рынок по опорам принадлежащий потребителю.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-03-13 14:53 | 2015-03-13 16:00 | 2015-03-13 16:00 | 1:07 |  | Акт расследования | Акт №17 от 13.03.2015
18 | Каменск-Уральский РКЭС | Посадка напряжения на РП-2 "Котельная". ВМ на РП "Генераторная" не отключился. Обнаружено -отсутствие одной фазы 10 кВ в яч.17 РП-2 "Котельная" | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП "Генераторная" (ОАО УПКБ "Деталь") яч.2 до яч.17 РП-2 "Котельная". Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-03-19 08:50 | 2015-03-19 10:15 | 2015-03-19 10:15 | 1:25 |  | Акт расследования | Акт №18 от 19.03.2015
19 | Каменск-Уральский РКЭС | ЦРП-24 РУ-6кВ яч.5 ф. ТП-13Т отключился ВМ-6кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 6 | КЛ-6кВ ЦРП-24 яч.5 ф. ТП-13Т на повреждении, причина устанавливается | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 2015-03-23 05:28 | 2015-03-23 06:51 | 2015-03-23 06:51 | 1:23 |  | Акт расследования | Акт №19 от 23.03.2015
20 | Каменск-Уральский РКЭС | Пропало напряжение на КТП "КНС ЗТО" | ЛЭП | 10 | Отсутствие напряжения СШ-10кВ ПС-3, принадлежность ОАО "КУЗОЦМ". Персоналом ОАО "КУЗЦМ" электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-03-29 11:13 | 2015-03-29 12:00 | 2015-03-29 12:00 | 0:47 |  | Акт расследования | Акт № 20 от 29.03.2015
21 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Генераторная" ф.2 "Город" выпал блинкер "земля", для отыскания отключили ТП-7020А, ТП-7024 | ЛЭП | 6 | Повреждение ЛЭП-6кВ от оп. 42/10 ф. "Город" яч.2 ПС "Генераторная", находящейся в эксплуатации ОАО "СТЗ". Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 2015-04-06 02:00 | 2015-04-06 03:50 | 2015-04-06 03:50 | 1:50 |  | Акт расследования | Акт № 21 от 06.04.2015
22 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-112 ф. 2 Каменская 50 заменили 2ПН-250/160 | ЛЭП | 0.4 | ВРУ-0,4кВ ж/д Каменская, 50 случайно уронили инструмент (КЗ) монтажники сторонней организации, которые тянули сети интернета. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-04-06 10:55 | 2015-04-06 11:05 | 2015-04-06 11:05 | 0:10 |  | Акт расследования | Акт № 22 от 06.04.2015
23 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Октябрьская" яч. 58 ф. "ЦРП-4" отключился ВМ-6 кВ от МТЗ и обесточена I СШ ЦРП-4 | ЛЭП | 6 | Пичина для отказа не обнаужена. Повторное включение успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 142 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 2015-04-06 20:05 | 2015-04-06 21:30 | 2015-04-06 21:30 | 1:25 |  | Акт расследования | Акт №23 от 06.04.2015
24 | Каменск-Уральский РКЭС | Произошло полное погашение ПС "Байновская" | ПС | 6 | Причина в компетенции ООО "Региональные электрические системы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 123 | 123 | 25 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 2015-04-07 05:55 | 2015-04-07 06:25 | 2015-04-07 06:25 | 0:30 |  | Акт расследования | Акт № 24 от 07.04.2015
25 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП - 198 ф.5 Белинского4А заменили 1ПН 125А | ЛЭП | 0.4 | Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ ф.5 "Белинского, 4А" ТП-198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-04-08 09:15 | 2015-04-08 09:45 | 2015-04-08 09:45 | 0:30 |  | Акт расследования | Акт №25 от 08.04.2015
26 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-6П ф. 6 Слесарей 14 заменили ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | неисправность во ВРУ дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-04-17 21:30 | 2015-04-17 23:15 | 2015-04-17 23:15 | 1:45 |  | Акт расследования | Акт №26 от 17.04.2015
27 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-8 КУЛЗА ф. "Сельэнерго" отключился ВМ-6кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 6 | повреждений не обнаружено, питание восстановлено с резерва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2015-04-18 12:18 | 2015-04-18 15:55 | 2015-04-18 15:55 | 3:37 |  | Акт расследования | Акт № 27 от 18.04.2015
28 | Каменск-Уральский РКЭС | Выпал блинкер "ЗЗ" поэтому отключили ВМ-10кВ яч.6 ф. "Красные - Орлы" ПС "Бродовская" | ТП | 10 | Повреждение проходного изолятора 10кВ фаза "С" ТП-7023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 | 2015-04-23 10:26 | 2015-04-23 14:11 | 2015-04-23 14:11 | 3:45 |  | Акт расследования | Акт №28 от 23.04.2015
29 | Каменск-Уральский РКЭС | От МТЗ отключился ВМ-10кВ ф. 114 ПС-1 КУМЗА | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ТП-5П до ТП-6Ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 2015-04-23 14:20 | 2015-04-23 17:19 | 2015-04-23 17:19 | 2:59 |  | Акт расследования | Акт № 29 от 23.04.2015
30 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" 3СШ-10 кВ выпал блинкер "земля", яч.47 ф. "ТП-126" отключили для отыскания "земли". Сгорел ПК-80А ф. "ТП-126" РУ-10 кВ ТП-125 | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ от ТП-124 до ТП-125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2015-04-24 10:20 | 2015-04-24 11:45 | 2015-04-24 11:45 | 1:25 |  | Акт расследования | Акт № 30 от 24.04.2015
31 | Каменск-Уральский РКЭС | Отсутствие напряжения на ЛЭП-10кВ ф.526 и ф.529 ПС-5. Полное погашение ПС-5, принадлежность ОАО "КУМЗ" | ЛЭП | 10 | в компитенции ОАО "КУМЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 2015-04-29 15:55 | 2015-04-29 16:20 | 2015-04-29 16:20 | 0:25 |  | Акт расследования | Акт № 31 от 29.04.2015
32 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС.Каменская яч.25 ф. "Силикатный " отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ оп. 56А/17 - ТП-12П на повреждении | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2015-04-29 18:00 | 2015-04-29 19:10 | 2015-04-29 19:10 | 1:10 |  | Акт расследования | Акт №32 от 29.04.2015
33 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-81 РУ-10 кВ яч. 3 ф. ТП-183А отключился ВМ-10 кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ ТП-147 - ТП-132 на повреждении | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 42 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2015-04-30 10:20 | 2015-04-30 15:35 | 2015-04-30 15:35 | 5:15 |  | Акт расследования | Акт № 33 от 30.04.2015
34 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Синарская" ф. "КУЭМЗ-1" отключился ВМ-10 кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | Повреждение КЛ-10кВ от оп. 12 ф. "КУЭМЗ-1" ПС "Синарская", принадлежность ОАО "УралЦветЛит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2015-04-30 13:50 | 2015-04-30 18:00 | 2015-04-30 18:00 | 4:10 |  | Акт расследования | Акт №34 от 30.04.2015
35 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-133А РУ-10 кВ яч. 2 ф. Т-2 сгорели 2 в/в ПК-10/50А | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ ТП-133А яч. 2 ф. Т-2 кабельная разделка КЛ-10 кВ в камере тр-ра на повреждении | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-04-30 19:55 | 2015-05-01 02:10 | 2015-05-01 02:10 | 6:15 |  | Акт расследования | Акт № 35 от 30.04.2015
36 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Скала" яч. 8 ф. ТП-25Т отключился ВМ-6 кВ от МТЗ | ЛЭП | 6 | КЛ-6 КВ ПС "Скала" яч. 8 - ТП-25Т на повреждении | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2015-05-02 20:35 | 2015-05-02 23:50 | 2015-05-02 23:50 | 3:15 |  | Акт расследования | Акт № 36 от 02.05.2015
37 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Окябрьская" ф. 10 отключился ВМ-6 кВ от МТЗ, Т.О. | ЛЭП | 6 | КЛ-6 кВ оп. 1 ф. 10 - ТП "Типография" на повреждении | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271 | 271 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 2015-05-04 04:15 | 2015-05-04 07:50 | 2015-05-04 07:50 | 3:35 |  | Акт расследования | Акт № 37 от 04.05.2015
38 | Каменск-Уральский РКЭС | ЦРП-36 яч.9 ф. ТП-37Л отключился ВМ от МТЗ и ТО | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляция КЛ-10кВ от ТП-38Л до ТП-37Л при земляных работах сторонним лицом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 2015-05-13 20:25 | 2015-05-13 23:15 | 2015-05-13 23:15 | 2:50 |  | Акт расследования | Акт № 38 от 13.05.2015
39 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС " Синарская" ф. КУЭМЗ-1 отключился от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | Упало дерево между опорами №№ 2-3 ВЛ-10кВ ф. "КУЭМЗ-1" ПС "Синарская" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-05-15 16:47 | 2015-05-15 22:00 | 2015-05-15 22:00 | 5:13 |  | Акт расследования | Акт № 39 от 15.05.2015
40 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Синарская" ф. КУЭМЗ-2 отключился от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | Ошибочные действия оперативного персонала ТП-Форес (отключили РЛНД под нагрузкой). ТП-Форес принадлежит ООО "ФОРЕС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-05-15 17:24 | 2015-05-15 22:10 | 2015-05-15 22:10 | 4:46 |  | Акт расследования | Акт № 40 от 15.05.2015
41 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС " Генераторная" ф. 20 отключился ВМ-6кВ от МТЗ | ТП | 6 | Во время дождя (порывистым ветром) упала ветка на силовой трансформатор ТП-9Т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 2015-05-17 08:32 | 2015-05-17 11:26 | 2015-05-17 11:26 | 2:54 |  | Акт расследования | Акт № 41 от 17.05.2015
42 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Скала" яч.8 ф. " ТП -25Т" от МТЗ отключился ВМ -6кВ | ТП | 6 | ТП -2Т РУ -6кВ яч.3 ф. " Т №1" на фазе С сгорел 1 ПК -75А и на Т-1 отгорела контактная стойка. Электроснабжеие восстановлено через Т-2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2015-05-26 21:15 | 2015-05-26 23:15 | 2015-05-26 23:15 | 2:00 |  | Акт расследования | Акт № 42 от 26.05.15
43 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бродовская" яч.18 ф."Ввод с Т-2" отключился ВМ-10кВ, выпал блинкер "Аварийное отключение" | ПС | 10 | ошибочные действия дежурного персонала ПС "Бродовская" включение ВМ-10кВ на заземляющие ножи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 1023 | 2015-05-29 15:20 | 2015-05-29 16:15 | 2015-05-29 16:15 | 0:55 |  | Акт расследования | Акт № 43 от 29.05.2015
44 | Каменск-Уральский РКЭС | ПП-009 ВЛ-10кВ от МТЗ отключился ВМ-10кВ | ЛЭП | 0.4 | Во время сильной грозы ударила молния в опору №4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-7222 , выпал крюк с изоляторм замкнул на нулевой провод, провод оборвался. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2015-05-30 17:20 | 2015-05-30 18:50 | 2015-05-30 18:50 | 1:30 |  | Акт расследования | Акт № 44 от 30.05.2015
45 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС № 19 выпал блинкер "Земля" на СШ-10кВ. Отключили ВМ-10кВ ф. Г-3 - "Земля" исчезла | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Обнаружено повреждение проходного изолятора в яч.4 ф." Т" РУ-10кВ ТП-132 и изоляции КЛ-10кВ от ТП-132 до ТП-132А (200кОм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2015-06-02 19:04 | 2015-06-02 22:30 | 2015-06-02 22:30 | 3:26 |  | Акт расследования | Акт № 45 от 02.06.2015
46 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" яч.16 ф. "ТП 202/1" ВМ -10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | Повреждение концевой кабельной разделки КЛ-10кВ ф." Вв с ПС "Бирюза" в яч. 5 РУ-10кВ ТП-202 и в яч.1 "Резерв" РУ-10кВ ТП 202 перекрыло опорные изоляторы, отгорели спуски от I CШ.. Восстановлена схема электроснабжения от Т-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-06-03 15:30 | 2015-06-03 16:00 | 2015-06-03 16:00 | 0:30 |  | Акт расследования | Акт № 46 от 03.06.2015
47 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-72 РУ-10кВ яч.4 ф. ТП-70 от токовой отсечки отключился ВМ-10кВ, выпавших блинкеров нет | ЛЭП | 10 | Повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 2015-06-04 20:30 | 2015-06-04 21:50 | 2015-06-04 21:50 | 1:20 |  | Акт расследования | Акт № 47 от 04.06.2015
48 | Каменск-Уральский РКЭС | Разорвался опорный изолятор на контактной стойке для ПК на фазе "А" ф. "Ввод на Т" РУ -10кВ ТП -7201. | ЛЭП | 10 | Изолятор из схемы исключен и восстановлена схема элеектроснабжения потребителей ТП-7201. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 2015-06-05 15:20 | 2015-06-05 16:20 | 2015-06-05 16:20 | 1:00 |  | Акт расследования | Акт № 48 от 05.06.2015
49 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Синарская" ф. "КУЭМЗ-2" отключился ВМ-10 кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | Повреждение кабельной разделки КЛ-10кВ №2 на оп. 1 ВЛ-10кВ ф. "КУЭМЗ-2" яч.9 ПС "Синарская". Кабель №2 отсоединен и ф. "КУЭМЗ-2" ПС "Синарская включен в работу. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-05 17:52 | 2015-06-05 22:00 | 2015-06-05 22:00 | 4:08 |  | Акт расследования | Акт № 49 от 05.06.2015
50 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -15Т ф.6 О. Кошевого 17 заменили 3 ПН -250/200А, ф.7 О. Кошевого 20 заменили 3 ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | ф.6 ВЛ 0,4кВ оп.10-11 упало дерево, оп.12 слетел изолятор, ф.7 перекрыло РПС-4, гроза, шквалистый ветер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-06-06 13:20 | 2015-06-06 20:00 | 2015-06-06 20:00 | 6:40 |  | Акт расследования | Акт № 50 от 06.06.2015
51 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -111 РУ-10кВ яч.4 ф. "Т" отключился ВМ -10кВ | ЛЭП | 10 | Повреждений не обнаружено. Повторное включение ВМ-10кВ яч.4 ф. "Т" ТП-111 успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2015-06-07 00:10 | 2015-06-07 00:38 | 2015-06-07 00:38 | 0:28 |  | Акт расследования | Акт № 51 от 07.06.2015
52 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-65 ф.1 4-ой Пятилетки 5 нет света | ЛЭП | 0.4 | выход на оп.1 на повреждении 1 фаза КЛ 0,4кВ, дождь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-06-07 09:50 | 2015-06-07 13:25 | 2015-06-07 13:25 | 3:35 |  | Акт расследования | Акт № 52 от 07.06.2015
53 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -38Т включили выбитый МСА 1-2 СШ 0,4кВ | ЛЭП | 0.4 | на повреждении КЛ 0,4кВ между домами Гладкова 7-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2015-06-07 19:50 | 2015-06-08 16:25 | 2015-06-07 22:55 | 3:05 |  | Акт расследования | Акт № 53 от 07.06.2015
54 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-8 "КУЛ"З яч.5 ф." Сельэнэрго" отключился ВМ-6кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 6 | упала ветка на ВЛ-6кВ отпайка на ТП-7091 " Свалка", линия потребителя ОАО "Горвнешблагоустройство" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-06-08 13:15 | 2015-06-08 16:33 | 2015-06-08 16:33 | 3:18 |  | Акт расследования | Акт № 54 от 08.06.2015
55 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7159 ф. 3 Большевиков 97 устранен обрыв "ф" провода в порлете оп.8-9 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение-грозы, крупный град, ливневые дожди, шквалистое усиление ветра до 25м/с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-09 08:40 | 2015-06-09 10:00 | 2015-06-09 10:00 | 1:20 |  | Акт расследования | Акт № 55 от 09.06.2015
56 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-6Ж ф. 5 6-я Рабочая 13 заменили ПН-250/100 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение-грозы, крупный град, ливневые дожди, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Упала опора № 12, ветер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2015-06-09 09:15 | 2015-06-09 14:15 | 2015-06-09 14:15 | 5:00 |  | Акт расследования | Акт № 56 от 09.06.2015
57 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7222 ф. 2 Байновская 17А, заменили ПН-250/160 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение-грозы, крупный град, ливневые дожди, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Устранен обрыв "ф" провода на вводе в дом Байновская 17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2015-06-09 12:51 | 2015-06-09 15:30 | 2015-06-09 15:30 | 2:39 |  | Акт расследования | Акт № 57 от 09.06.2015
58 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Ленинская " яч. 21 ф. ЛЭП № 3 отключился ВМ 10 кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение-грозы, крупный град, ливневые дожди, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Ветки на ВЛ-10 кВ ф. "ЛЭП-3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 2015-06-09 16:57 | 2015-06-09 17:57 | 2015-06-09 17:57 | 1:00 |  | Акт расследования | Акт № 58 от 09.06.2015
59 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-28 ф. 4 Пр. Победы 51 установлена перемычка в ВРУ дома | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4 кВ на повреждении. Экстренное предупреждение-грозы, крупный град, ливневые дожди, шквалистое усиление ветра до 25м/с. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 17:40 | 2015-06-09 21:35 | 2015-06-09 21:35 | 3:55 |  | Акт расследования | Акт № 59 от 09.06.2015
60 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Синарская" ф. "КУЭМЗ-1" отключился ВМ-10кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | причина не установлена, ТП-7039 включена по резерву в 10:35 14.06.15. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-06-14 09:30 | 2015-06-14 14:20 | 2015-06-14 10:35 | 1:05 |  | Акт расследования | Акт № 60 от 14.06.2015
61 | Каменск-Уральский РКЭС | П/С " Синарская" ф. КУЭМЗ-1 отключился ВМ-10кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | Неисправность в сетях ООО "УМТК" - повреждение концевой разделки в ТП-7066 УМТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2015-06-14 19:41 | 2015-06-15 16:05 | 2015-06-15 16:05 | 20:24 |  | Акт расследования | Акт № 61 от 14.06.2015
62 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС Бродовская яч.11 ф. " УПКБ-1" отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | Повреждение кабельной разделки КЛ 10кВ оп .40 ( принадлежность ОАО "УПКБ"). Электроснабжение не прекращалось , АВР успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-15 12:56 | 2015-06-15 12:56 | 2015-06-15 12:56 | 0:00 |  | Акт расследования | Акт № 62 от 15.06.15
63 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-3Т ф.8 Зои Космодемянской 14а "Детский дом" | ЛЭП | 0.4 | На повреждении жила КЛ-0,4кВ, старение изоляции. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-16 10:30 | 2015-06-16 11:30 | 2015-06-16 11:30 | 1:00 |  | Акт расследования | Акт № 63 от 16.06.15
64 | Каменск-Уральский РКЭС | РП2 яч.9 ф. ТП-78А ВМ-10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ ТП-203-ТП-105 повреждена при земляных работах сторонней организацией ООО "СР СУ-2". РП2 яч.9 ф.ТП-78А отгорел заземляющий поводок КЛ-10кВ. Потребители включены по резерву. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 2015-06-16 12:00 | 2015-06-16 13:30 | 2015-06-16 13:30 | 1:30 |  | Акт расследования | Акт № 64 от 16.06.15
65 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС Бродовская яч. 29 ф. "Коттеджи" ВМ-10кВ | ЛЭП | 10 | ВЛ-10кВ оп. 18/23 поврежден изолятор (причина - попадание птицы на ВЛ-10кВ). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2015-06-16 13:35 | 2015-06-16 17:25 | 2015-06-16 17:25 | 3:50 |  | Акт расследования | Акт № 65 от 16.06.15
66 | Каменск-Уральский РКЭС | ЦРП -4 РУ-6 кВ яч. 11 ввод с ПС "Октябрьская" яч. 29 отключился ВМ-6 кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 6 | КЛ-6 кВ ТП-21 - ТП-23 на повреждении. Восстановлена резервная схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 2015-06-20 11:15 | 2015-06-20 13:25 | 2015-06-20 13:25 | 2:10 |  | Акт расследования | Акт № 66 от 20.06.2015
67 | Каменск-Уральский РКЭС | Выпал блинкер "ЗЗ" яч. 19 ф. "ТП-74Т" ПС "Скала" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. На повреждении кабельная разделка КЛ-6кВ от ТП-44Т до ТП-46Т. Электроснабжение потребителей восстановлено по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 2015-06-23 07:08 | 2015-06-23 10:20 | 2015-06-23 10:20 | 3:12 |  | Акт расследования | Акт № 67 от 23.06.15
68 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-132 ф.8 "Белинского 67" заменили 3 ПН-250/125А | ЛЭП | 0.4 | Устранен обрыв двух фазных проводов между оп.25-26; ВЛ-0,4кВ в зарослях деревьев, ветер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-24 16:25 | 2015-06-24 18:30 | 2015-06-24 18:30 | 2:05 |  | Акт расследования | Акт № 68 от 24.06.15
69 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-9П ф.7 "Каменщиков 2" устранен обрыв фазного проврда между оп.22-23 | ЛЭП | 0.4 | ветер, дождь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-24 17:00 | 2015-06-24 20:05 | 2015-06-24 20:05 | 3:05 |  | Акт расследования | Акт № 69 от 24.06.2015
70 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-138 ф.12 "Калинина 66" нет света, ф.10 "Н.О." заменили 1ПН-100/80А | ЛЭП | 0.4 | Устранен обрыв двух фазных проводов ВЛ-0,4кВ ф.12 между оп. №№15-16 при обрыве упали на ф.10 "НО". ВЛ-0,4кВ в зарослях деревьев, ветер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-24 17:40 | 2015-06-24 19:25 | 2015-06-24 19:25 | 1:45 |  | Акт расследования | Акт № 70 от 24.06.15
71 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-202, в работе Т2. Отсутствие напряжения потребителей 1 СШ-0,4 кВ. | ТП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 25 июня ожидается очень сильный дождь, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Неисправность МС рубильника 0,4кВ ТП202. Электроснабжение восстановлено через Т1 и Т2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-06-25 16:53 | 2015-06-25 17:20 | 2015-06-25 17:20 | 0:27 |  | Акт расследования | Акт № 71 от 25.06.2015
72 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7020А ф. 2 заменили 2ПН-250/200, ф. 4 заменили 2ПН-250/80, ф. 5 заменили ПН-250/80, ф. 6 заменили 2ПН-250/63А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 25 июня ожидается очень сильный дождь, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Причины для отказа не обнаружены. Повторное включение успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2015-06-25 20:00 | 2015-06-25 21:10 | 2015-06-25 21:10 | 1:10 |  | Акт расследования | Акт № 72 от 25.06.2015
73 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-2 яч.19 ф. ТП-116 ВМ-10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от яч.6 ф. РП-2 до ТП-116. Восстановлена резервная схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2015-06-29 03:37 | 2015-06-29 05:36 | 2015-06-29 05:36 | 1:59 |  | Акт расследования | Акт № 73 от 29.06.15
74 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бродовская" яч. 22 ф."Коттеджи" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение: грозы, очень сильный дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Во время сильной грозы со шквалистым усилением ветра произошел схлест проводов между опорами 18/2 и 18/3 и повреждение концевой кабельной муфты отпайки на ТП 7026 ВЛ-10кВ ф. "Коттеджи" (данная отпайка принадлежит потребителю ИП Бугаев). | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2015-07-01 11:15 | 2015-07-01 16:50 | 2015-07-01 16:50 | 5:35 |  | Акт расследования | Акт № 74 от 01.07.15
75 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Генераторная"яч.2 ф. "Город" ВМ -6кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение: грозы, очень сильный дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. В компетенции ОАО "СиНТЗ". Сильная гроза со шквалистым усилением ветра | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 2015-07-01 11:20 | 2015-07-01 18:50 | 2015-07-01 18:50 | 7:30 |  | Акт расследования | Акт № 75 от 01.07.15
76 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -7023 ф. "Ввод на Т" сгорели 3ПК 10/16А и оплавилась контактная стойка. | ТП | 10 | Экстренное предупреждение: грозы, очень сильный дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. Устранены повреждения и восстановлена схема электроснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2015-07-01 11:50 | 2015-07-01 14:50 | 2015-07-01 14:50 | 3:00 |  | Акт расследования | Акт № 76 от 01.07.15
77 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бродовская" яч.11 ф. "УПКБ-1" выпал блинкер "З,З," отключили ВМ 10кВ | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение: грозы, очень сильный дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. В компетенции УПКБ Деталь. На ЛЭП-10кВ ф. "УПКБ-1", принадлежащей ООО "УПКБ Деталь", попала молния. Сильная гроза со шквалистым усилением ветра. АВР сработало успешно | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 12:00 | 0:00 |  | Акт расследования | Акт № 77 от 01.07.15
78 | Каменск-Уральский РКЭС | От МТЗ отключились ВМ-10кВ яч. 16 ф. " Дом отдыха , яч.24 ф. "Лесная -2", яч. 22 ф. "Коттеджи" ПС "Бродовская" и выпал блинкер "ЗЗ" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение: грозы, очень сильный дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с. При включении ф. "Коттеджи" из-за повреждения кабельной разделки на оп.18/4 отпайки на ТП 7026 ВЛ 10кВ ф. "Коттеджи" (данная отпайка принадлежит потребителю). Восстановлена резервная схема электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 2015-07-01 16:50 | 2015-07-01 20:13 | 2015-07-01 20:13 | 3:23 |  | Акт расследования | Акт № 78 от 01.07.15
79 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС"Травянская" яч. 1 фид. "Монастырка" отключился ВМ-10 кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение: очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с . Ветка на ВЛ-10 кВ- отпайка на ТП"Сады КУМЗ", принадлежность садов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 584 | 2015-07-07 10:59 | 2015-07-07 14:58 | 2015-07-07 14:58 | 3:59 |  | Акт расследования | Акт №79 от 07.07.2015
80 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-37Л ф. 1 "Лермонтова 22" заменили ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение: очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с . Устранили обрыв "ф" провода в пролете оп. 3-3/1, ветер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2015-07-07 11:26 | 2015-07-07 13:10 | 2015-07-07 13:10 | 1:44 |  | Акт расследования | Акт № 80 от 07.07.2015
81 | Каменск-Уральский РКЭС | Отключился от ТО ВМ-6кВ яч7 ф. "ТП -3" ПС "Октябрьская" | ЛЭП | 6 | Повреждении концевой разделки КЛ-6кВ в ТП-6 ф. "ТП-15" Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 213 | 213 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 2015-07-09 18:10 | 2015-07-09 20:45 | 2015-07-09 20:45 | 2:35 |  | Акт расследования | Акт № 81 от 09.07.15
82 | Каменск-Уральский РКЭС | КУЛЗ ПС -8 ф. Сельэнерго ВМ -6кВ отключился от ТО | ЛЭП | 6 | ТП -7070 сгорел 1 ПК -10А и раскололся опорный изолятор ф. " Ввод на тр-р". Сильный дождь, ливень, гроза. Без напряжения остались два потребителя: Свалка и ИП Нохрин.Повредения изолятора атмосферными воздействиями. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-07-09 18:10 | 10.07.2015 0:15:00 ф. "Сельэнерго" | 2015-07-10 00:15 | 6:05 |  | Акт расследования | Акт № 82 от 09.07.15
83 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-138 ф.12 Механизаторов 34, 36 нет света | ЛЭП | 0.4 | Сильный дождь и ветер. Между оп. №№ 26 и 27 упало дерево. Устранены обрыв трех фазых проводов, обрыв "0" провода на вводе в дом Механизаторов 34, схлест на вводе в дом фазного и нулевого провода между оп. №№ 14 и26, Механизаторов 36 восстановили отгоревшую перемычку фазы "А". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2015-07-10 07:45 | 2015-07-10 10:45 | 2015-07-10 10:45 | 3:00 |  | Акт расследования | Акт № 83 от 10.07.15
84 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС " Бродовская" яч.16 22 ф "Коттеджи" блинкер "Земля", ВМ-10кВ отключился | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - очень силные дожди и усиление ветра до 25м/с. Выполнена замена натяжного изолятора на фазе "С" оп.18/5 отпайки ф. "Коттеджи" на ТП-305 и проходного изолятора на фазе"А" оп.9/1 ТП-304. Включили по нормальной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 2015-07-11 01:00 | 2015-07-11 13:45 | 2015-07-11 13:45 | 12:45 |  | Акт расследования | Акт № 84 от 11.07.15
85 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бродовская" яч.16 ф. "Дом Отдыха" блинкер "Земля", ВМ-10кВ отключили | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - очень силные дожди и усиление ветра до 25м/с. Между опорами №№ 55 и 56 ветки деревьев на проводах. Выполнена обрезка деревьев. Включили по нормальной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 668 | 2015-07-11 02:00 | 2015-07-11 10:35 | 2015-07-11 10:35 | 8:35 |  | Акт расследования | Акт № 85 от 11.07.15
86 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бродовская" яч.16 ф "Дом Отдыха" ВМ-10кВ отключился | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - очень силные дожди и усиление ветра до 25м/с. ТП-7018 РУ-10кВ перекрыло проходные изоляторына вводе. Восстановлена резервная схема электроснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 668 | 2015-07-11 19:45 | 2015-07-12 | 2015-07-12 | 4:15 |  | Акт расследования | Акт № 86 от 11.07.15
87 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-9Т ф.8 Жилстрой 15 нет света. | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение - очень силные дожди и усиление ветра до 25м/с. убрали ветку с ВЛ-0,4кВ закрепили выпавший крюк на опоре, восстановили обрыв фазного провода на опоре заменили 2 ПН-250/80А дождь, ветер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-07-12 18:45 | 2015-07-12 20:30 | 2015-07-12 20:30 | 1:45 |  | Акт расследования | Акт № 87 от 12.07.15
88 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -93 ф.5 Алюминиевая 55 заменили 2 ПН -250А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение- очень сильные дожди и усиление ветра до 25м/сек., на повреждении КЛ -0,4кВ от ж.д. Алюминиевая 55 до м-на " Каскад" Алюминиевая 53 (магазин не работающий), кабель отсоединён. Восстановлено электроснабжение потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2015-07-13 14:00 | 2015-07-13 14:50 | 2015-07-13 14:50 | 0:50 |  | Акт расследования | Акт № 88 от 13.07.15
89 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -3 ф.2 Ленина 16 нет света | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение - очень сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с , оп.7-8 устранили обрыв "0" провода, обрезали деревья, ветер. Восстановлено электроснабжение потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2015-07-13 17:10 | 2015-07-13 17:45 | 2015-07-13 17:45 | 0:35 |  | Акт расследования | Акт № 89 от 13.07.15
90 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-24 ф. 7 " Пр. Победы 47" заменили ПН-250/100 | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4 кВ порвана при земляных работах сторонней организацией, отремонтирована, включена в работу. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-15 12:10 | 2015-07-15 17:00 | 2015-07-15 17:00 | 4:50 |  | Акт расследования | Акт № 90 от 15.07.2015
91 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-2 РУ10кВ яч.9 ф. ТП-78А отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ от ТП-97яч. 1 до ТП-100 яч.6 на повреждении. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 2015-07-20 12:50 | 2015-07-20 16:20 | 2015-07-20 16:20 | 3:30 |  | Акт расследования | Акт № 91 от 20.07.15
92 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-74Т ф.6 ГородскаяСЭС сгорел ПН-100А | ЛЭП | 0.4 | Повреждение сторонним лицом КЛ-0,4кВ ф.6 ТП-74Т, принадлежность "Городская СЭС. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-22 10:30 | 2015-07-22 12:00 | 2015-07-22 12:00 | 1:30 |  | Акт расследования | Акт № 92 от 22.07.15
93 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-198 ф.4 "4-ой Пятилетки 8,10" сгорел ПН-250/160А | ЛЭП | 0.4 | КЛ от ТП-198 до оп.№1 на повреждении. На оп. №1 временно установлена перемычка. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-07-22 21:35 | 2015-07-23 10:00 | 2015-07-23 10:00 | 12:25 |  | Акт расследования | Акт № 93 от 22.07.2015
94 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-52 яч.4 ф.ТП-51 от МТЗ отключился ВВ-10кВ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ от ТП-71 до ТП-204 на повреждении. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 86 | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 2015-07-23 00:45 | 2015-07-23 05:50 | 2015-07-23 05:50 | 5:05 |  | Акт расследования | Акт № 94 от 23.07.2015
95 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-15 ф.6 "Проспект Победы 15А "Управление образования" сгорел 1ПН-250/100А | ЛЭП | 0.4 | На повреждении фаза КЛ-0,4кВ ф.6 "Проспект Победы, 15А" ТП-15. Во ВРУ временно установлена перемычка и восстановлена схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-27 09:10 | 2015-07-27 11:25 | 2015-07-27 11:25 | 2:15 |  | Акт расследования | Акт № 95 от 27.07.2016
96 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС Ленинская яч.38 ф. "ЛЭП-6" выпал блинкер "ЗЗ", отключили для отыскания | ЛЭП | 10 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-57Л - ТП-58Л, КЛ находилась в горячем резерве. Потребители включены по нормальной схеме | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 | 202 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 2015-07-27 11:25 | 2015-07-27 11:45 | 2015-07-27 11:45 | 0:20 |  | Акт расследования | Акт № 96 от 27.07.2015
97 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Позариха" ф." Новый завод" ВЛ 10 кВ отключили принудительно, выпал блинкер " земля" | ЛЭП | 10 | Наброс постороннего предмета на провода ВЛ-10кВ между опорами 30/7 и 30/8 ф. "Новый завод" ПС "Позариха" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 2015-07-29 06:10 | 2015-07-29 12:35 | 2015-07-29 12:35 | 6:25 |  | Акт расследования | Акт № 97 29.07.2015
98 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-99 ф.5 Уральская 44 заменили 2ПН-250\63А | ЛЭП | 0.4 | Повреждение вводного автомата в магазине "Алексеевский" ИП Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-30 21:50 | 2015-07-30 22:20 | 2015-07-30 22:20 | 0:30 |  | Акт расследования | Акт № 98 от 30.07.2015
99 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Позариха" ф. " Новый завод" ВМ - 10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | в компетенции КУРЭС. ЛЭП-10кВ ф. "Новый завод" принадлежит ОАО "МРСК-Урала" ПО "КУРЭС". Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 1-2 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы с крупным градом, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 2015-08-01 01:10 | 2015-08-01 02:50 | 2015-08-01 02:50 | 1:40 |  | Акт расследования | Акт № 99 от 01.08.15
100 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" яч.38 ф. "Мартюш" выпал блинкер "земля", для отыскания отключен ПП-009 ВМ-10кВ | ЛЭП | 10 | в компетенции ОАО "МРСК-Урала" ПО "КУРЭС", ЛЭП-10кВ ф. "Мартюш" в эксплуатации ОАО "МРСК-Урала". В сетях ОАО "РСК" повреждений нет. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2015-08-03 10:45 | 2015-08-03 10:50 | 2015-08-03 10:50 | 0:05 |  | Акт расследования | Акт № 100 от 03.08.15
101 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-136 ф.8 Октябрьская 47 отсутствует 1фаза | ЛЭП | 0.4 | Повреждение ПКУ на ВРУ, принадлежность ОАО УК ДЕЗ и на оп.3 отгорела жила КЛ-0,4кВ, восстановлено, включено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-03 17:30 | 2015-08-03 18:30 | 2015-08-03 18:30 | 1:00 |  | Акт расследования | Акт № 101 от 03.08.2015
102 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-47Л ф.3 "КНС ОАО "Водоканал" (резерв) сгорел 1ПН-250/250А | ЛЭП | 0.4 | на повреждении жила КЛ-0,4кВ, ф.3 отключен. Потребитель запитан по нормальной схеме | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-04 09:40 | 2015-08-04 11:00 | 2015-08-04 11:00 | 1:20 |  | Акт расследования | Акт № 102 от 04.08.2016
103 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Позариха" ф. "Новый завод" отключили принудительно для отыскания земли, выпал блинкер " земля" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК-Урала" ПО "КУРЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 2015-08-04 22:15 | 2015-08-04 22:30 | 2015-08-04 22:30 | 0:15 |  | Акт расследования | Акт № 103 от 04.08.2015
104 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Ленинская" ф. "ЛЭП-3" отключили принудительно для отыскания "земли" | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ от ТП-39Л до ТП-51Л повреждена при земляных работах сторонней организацией, из схемы исключена, потребители запитаны по резерву. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2015-08-04 23:45 | 2015-08-05 01:30 | 2015-08-05 01:30 | 1:45 |  | Акт расследования | Акт № 104 от 04.08.2016
105 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Позариха" ф." Новый завод" ВЛ 10кВ отключили принудительно , выпал блинкер " земля" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК-Урала" ПО "КУРЭС", т.к. ЛЭП-10кВ ф. "Новый завод" находится на их балансе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 2015-08-05 23:57 | 2015-08-05 00:20 | 2015-08-06 00:20 | 0:23 |  | Акт расследования | Акт № 105 от 05.08.2015
106 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-2 яч.8 ф."ТП-67" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-2 яч.8 до ТП-67 при земляных работах ОАО " Водоканал". Потребители запитаны по резервной схеме электроснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2015-08-11 10:45 | 2015-08-11 12:05 | 2015-08-11 12:05 | 1:20 |  | Акт расследования | Акт № 106 от 11 08 2015
107 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-13 ф.9 ул. Тевосяна 5 нет света | ЛЭП | 0.4 | Повреждение КЛ-0,4кВ ТП-13 ф.9 "Тевосяна 5" сторонней организацией ОАО " Водоканал" при земляных работах. КЛ отремонтирована и включена в работу. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-12 11:20 | 2015-08-12 17:20 | 2015-08-12 17:20 | 6:00 |  | Акт расследования | Акт № 107 от 10.08.15
108 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" 4СШ-10кВ | ПС | 10 | В компетенции КУРЭС (ОАО "МРСК Урала") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 2015-08-15 06:05 | 2015-08-15 06:45 | 2015-08-15 06:45 | 0:40 |  | Акт расследования | Акт № 108 от 15.08.2015
109 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС Скала яч.57 фид. ТП-58Б отключили принудительно. | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Возгорание концевой муфты на ТП-58Б фид. ПС Скала яч.57, повреждение КЛ-10 кВ ТП-58Б-56Б. Потребители включили с резерва. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2015-08-17 06:15 | 2015-08-17 08:43 | 2015-08-17 08:43 | 2:28 |  | Акт расследования | Акт № 109 от 17.08.2016
110 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС Скала яч.39 фид. ТП-59Б отключение от ТО | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. На повреждении КЛ-10 кВ ТП 55А-56Б. Потребители включили с резерва. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 2015-08-17 06:25 | 2015-08-17 08:50 | 2015-08-17 08:50 | 2:25 |  | Акт расследования | Акт № 110 от 17.08.2017
111 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-97 ф.6 Дзержинского 40 заменили ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. На повреждении КЛ-0,4кВ, порван сторонней организацией при землянных работах. Акт составлен. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-17 11:25 | 2015-08-17 17:55 | 2015-08-17 17:55 | 6:30 |  | Акт расследования | Акт № 111 от 17.08.2015
112 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС Ленинская яч.21 фид. ЛЭП-3, ЦРП-36 яч.6 фид. ТП-47Л, ТП-52Л фид. ТП-51Л отключение от токовой отсечки. | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-52Л-51Л при производстве земляных работ сторонней организацией. Потребители включили с резерва. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 2015-08-17 16:40 | 2015-08-17 20:00 | 2015-08-17 20:00 | 3:20 |  | Акт расследования | Акт № 112 от 17.08.2017
113 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -42Л ф.11 ввод на ТП -43Л заменили 2ПН- 400/250А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» днем 17 августа, 18, 19 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Обрыв 4 -х проводов в пролете (3-х фазных 1-0) оп.3-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП -43Л. Неустановленными лицами (детьми) совершён наброс на провода. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-08-18 15:50 | 2015-08-18 16:30 | 2015-08-18 16:30 | 0:40 |  | Акт расследования | Акт № 113 от 18.08.15
114 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-95 ф. 3 "Алюминиевая 68" заменили 2ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4 кВ выход на оп. 1 на повреждении, КЛ-0,4 кВ от оп. 3 до Алюминиевая 68 на повреждении. На оп. 1 установлены перемычки с ф. 7, дом Алюминиевая 68 запитали временным КЛ-0,4 кВ от оп.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2015-08-24 07:58 | 2015-08-24 17:10 | 2015-08-24 17:10 | 9:12 |  | Акт расследования | Акт № 114 от 24.08.2015
115 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-2 РУ-10кВ яч.21ф. ТП-93 отключился ВМ от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ ТП-108-94 на повреждении, порван при землянных работах сторонней организацией акт составлен,потребители включены по резерву | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | 2015-08-25 09:50 | 2015-08-25 11:50 | 2015-08-25 11:50 | 2:00 |  | Акт расследования | Акт № 115 от 25.08.2015
116 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-1 РУ-10кВ яч.19 ф. ТП-426 ВМ от МТЗ | ЛЭП | 10 | Ошибочные действия персонала КУРЭС при производстве работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-25 14:17 | 2015-08-25 15:13 | 2015-08-25 15:13 | 0:56 |  | Акт расследования | Акт № 116 от 25.08.2016
117 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Генераторная" яч.15 ф. "Мазули" ВМ -6кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 6 | на повреждении кабельная разделка на оп. 29 и выгорел нож РЛНД -6кВ фазы "В" КЛ-6кВ от оп.№29 до оп. №31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2015-08-28 13:35 | 2015-08-28 19:40 | 2015-08-28 19:40 | 6:05 |  | Акт расследования | Акт № 117 от 28.08.15
118 | Каменск-Уральский РКЭС | От МТЗ отключились ВМ-6кВ яч.19 ф."ТП-74", яч. 12 и яч. 21 ПС "Скала" фидера на ЦРП КНС -2, а также яч.7 и яч. 20 на КНС-2 | ЛЭП | 6 | Видимых повреждений не обнаружено. В/в лаборатория будет устанавливать причину и место повреждения КЛ-6кВ - 07.09.15. Потребители включены по резервной схеме электроснабжения КНС-2 в 21:35 04.09.2015, а остальные - 0:35 05.09.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 2015-09-04 20:25 | 04.09.2015 21:35:00 включен КНС-2 | 2015-09-05 00:35 | 4:10 |  | Акт расследования | Акт № 118 от 04.09.2015
119 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС Бирюза яч.38 ф.Мартюш ВМ-10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | в компетенции КУРЭС ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2015-09-06 14:27 | 2015-09-07 19:20 | 2015-09-07 19:20 | 28:53 |  | Акт расследования | Акт № 119 от 07.09.2015
120 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-1 ф.6 стадион "Космос" заменили 2ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ на повреждении МАУ "Спортивный комплекс "Космос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-09-10 09:00 | 2015-09-10 10:15 | 2015-09-10 10:15 | 1:15 |  | Акт расследования | Акт № 114 от 10.09.2015
121 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-97 ф. 5 БПК 12 | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4 кВ ф. 5 ТП-97 на повреждении, в доме установлена перемычка и восстановлена схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-09-11 18:20 | 2015-09-11 19:00 | 2015-09-11 19:00 | 0:40 |  | Акт расследования | Акт № 121 от 11.09.2015
122 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-77Т ф. 13 Кирова 47 заменили ПН-250/150А | ЛЭП | 0.4 | Повреждение изоляция КЛ-0,4кВ ф.13 ТП-77Т на крюке временно брошенной к жилому дому Кирова, 47 по опорам ВЛ-0,4кВ наружного освещения. Выполнена изоляция и восстановлена схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-09-12 12:00 | 2015-09-12 14:05 | 2015-09-12 14:05 | 2:05 |  | Акт расследования | Акт № 122 от 12.09.2015
123 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Ленинская" яч.38 ф. "ЛЭП№6" отключился от токовой отсечки и ЦРП-36 яч.7 ф.ТП-50Л откключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ ЦРП-36 яч.7- ТП-50Л на повреждении, причина устанавливается. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 248 | 248 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2015-09-16 11:15 | 2015-09-16 13:00 | 2015-09-16 13:00 | 1:45 |  | Акт расследования | Акт № 123 от 16.09.2015
124 | Каменск-Уральский РКЭС | Отключилась от МТЗ 4СШ-10кВ ПС " Бирюза". Потребители ОАО "РСК"от ТП -133, 133А включены по резерву. | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала" КУРЭС. КЛ -10кВ ПС "Бирюза" - ТП-133 отключен до испытания ЭТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 319 | 2015-09-25 13:00 | 2015-09-25 18:04 | 2015-09-25 18:04 | 5:04 |  | Акт расследования | Акт № 124 от 25.09.15
125 | Каменск-Уральский РКЭС | Оборонэнерго ТП- 8 "Столовая" отключился ВМ -6 кВ ф. "Ввод на ТП" | ЛЭП | 6 | в компетенции ОАО "Оборонэнерго" в сетях ОАО "РСК" повреждений не обнаружено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2015-09-27 21:00 | 2015-09-27 21:46 | 2015-09-27 21:46 | 0:46 |  | Акт расследования | Акт № 125 от 27.09.15
126 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Генераторная" ВЛ-6кВ ф.20 "пос.Северный" отключился от МТЗ | ЛЭП | 6 | Обрыв провода ВЛ-110кВ "Синарская-Волочильная", принадлежность ОАО "МРСК-Урала" КУРЭС, который замкнул и оборвал провод между оп. №№24 и 25 ВЛ-6кВ ф.20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 2015-09-28 17:38 | 2015-09-29 07:40 | 2015-09-29 07:40 | 14:02 |  | Акт расследования | Акт № 126 от 28.09.2015
127 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Генераторная" яч.2 ф. "2 Город" ВМ -6кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» днем 3 октября и ночью 4 октября местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, 4 октября с мокрым снегом, усиление ветра 20-25 м/с. В компетенции ПАО СиТЗ. ТП-7024 включена по резервной схеме 06:37, ТП-7020А включена в 19:37 по резервной схеме в 19:34. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 2015-10-04 05:25 | 2015-10-04 19:34 | 2015-10-04 19:34 | 14:09 |  | Акт расследования | Акт № 127 от 04.10.15
128 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Генераторная" яч.15 ф. "Мазуля" ВМ -6кВ отключили блинкер земляная защита | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» днем 3 октября и ночью 4 октября местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, 4 октября с мокрым снегом, усиление ветра 20-25 м/с. Оборвавшийся грозазащитный трос упал на нижний фазный провод ВЛ-6кВ ф. Мазуля оп.15. Потребители включены по нормальной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2015-10-04 11:00 | 2015-10-04 17:55 | 2015-10-04 17:55 | 6:55 |  | Акт расследования | Акт № 128 от 04.10.15
129 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-198 ф. 4 "4-я Пятилетки 8,10" заменили 2ПН-250/160А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ "Уральское УГМС" 9 октября ожидаются сильные осадки-снег, усиление ветра 20-25 м/с. Оп.1-2 устранен обрыв "ф" провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-10-09 07:08 | 2015-10-09 09:40 | 2015-10-09 09:40 | 2:32 |  | Акт расследования | Акт № 129 от 09.10.2015
130 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-1 яч.9 ф."ТП-426" от токовой отсечки отключился ВВ-10кВ | ЛЭП | 10 | при земляных работах повреждена КЛ-10кВ от РП-1 яч.9 ф."ТП-426", принадлежность ОАО "МРСК-Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-10-16 10:50 | 2015-10-16 11:55 | 2015-10-16 11:55 | 1:05 |  | Акт расследования | Акт № 130 от 16.10.15
131 | Каменск-Уральский РКЭС | ЦРП-4 РУ-6кВ яч.11 ф."Ввод от ПС "Октябрьская "яч.29 и яч.1 ф."ТП -12" оключились ВМ-6кВ от МТЗ | ЛЭП | 6 | ТП-28 камера Т-1 обвалилась штукатурка, перекрыло 2- пороходных изолятора. Потребители включены по нормальной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 2015-10-20 14:10 | 2015-10-20 16:15 | 2015-10-20 16:15 | 2:05 |  | Акт расследования | Акт № 131 от 20.10.15
132 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Ленинская" яч.21 ф. "ЛЭП №3" ВМ-10кВ отключился от ТО. | ЛЭП | 10 | Повреждение кабельной разделки в ячейке №2 РУ-10кВ ЦРП-36 КЛ-10кВ №2 от ПС "Ленинская" яч.21. ТП-47Л, 52Л, 55Л, 39Л, 40Л, 58Л, 48Л, 49Л, ЦРП 36/1- восстановлено резервное электроснабжение. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 2015-10-30 02:40 | 2015-10-30 06:45 | 2015-10-30 06:45 | 4:05 |  | Акт расследования | Акт № 132 от 30.10.15
133 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС №2 (КУМЗА) ф.209 отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ ф. 209 от ТП-1П яч.1 до ТП-2П яч.3 на повреждении, электроснабжение восстановлено по резерву | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 2015-10-31 18:21 | 2015-10-31 19:30 | 2015-10-31 19:30 | 1:09 |  | Акт расследования | Акт № 133 от 31.10.15
134 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Скала" яч.1 ф. "ТП -74Т, ЦРП -60" ВМ - отключился от МТЗ, ЗЗ. | ЛЭП | 6 | На повреждении КЛ-6кВ от ТП-74Т до ЦРП-60. ТП -83Т, ТП-87Т, ТП-89/1 включены по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2015-11-05 20:00 | 2020-11-05 21:00 | 2015-11-05 21:00 | 1:00 |  | Акт расследования | Акт № 134 от 05.11.15
135 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -126 РУ -10кВ от ТО отключился ВМ-10кВ яч.1 ф. "ТП -125", | ЛЭП | 10 | Из-за перегруза сгорел один предохранитель 3ПК-10/80А и перекрыло другие два в яч.1 ф. "ТП -126" РУ-10кВ ТП -125. Восстановлено электроснабжение после замены предохранителей 3ПК-10/80А РУ-10кВ яч.1 ф. "ТП -126" ТП -125. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2015-11-10 17:40 | 2015-11-10 18:55 | 2015-11-10 18:55 | 1:15 |  | Акт расследования | Акт № 135 от 10.11.15
136 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Ленинская" яч.38 ф. "ЛЭП №6" ВМ -10кВ отключился от Т.О. | ЛЭП | 10 | Повреждение КЛ -10кВ от ТП-7038А до ТП-7037 при земляных работах, сторонней организацией ООО "Энергоресурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-20 10:59 | 2015-11-20 15:50 | 2015-11-20 15:50 | 4:51 |  | Акт расследования | Акт № 136 от 20.11.15
137 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Каменская" яч.25 ф. "Силикатный" отключился от МТЗ, потребители запитаны по резерву | ЛЭП | 10 | Повреждений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено. Причина в компетенции ОАО "ФСК ЕЭС" филиала Свердловского ПМЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 2015-11-23 19:07 | 2015-11-23 21:20 | 2015-11-23 21:20 | 2:13 |  | Акт расследования | Акт № 137 от 23.11 2015
138 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-71 РУ-10 кВ яч. 2 ф. ТП-101 отключился ВМ-10 кВ от токовой отсечки | ТП | 10 | ТП-148 РУ-10 кВ яч. 3 ф. ТП-101 перекрыло опорные изоляторы линейного РВ-10 кВ из-за высокой влажности. Электроснабжения восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 2015-11-24 12:45 | 2015-11-24 14:25 | 2015-11-24 14:25 | 1:40 |  | Акт расследования | Акт № 138 от 24.11.2015
139 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -3П яч.5 ф. " ТП -18П" заменили 2 ПК-10/20А | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» на 08.12.15 ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, гололёд, метели, усиление юго-западного ветра при порывах до 17-22 м/с. Повреждение изоляции концевой муфты на оп. №1 КЛ-10кВ ф."ТП -18П" яч.5 ТП-3П. Потребители включены с резерва ТП -10П РУ -0,4кВ ф.15. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 2015-12-08 12:45 | 2015-12-08 14:25 | 2015-12-08 14:25 | 1:40 |  | Акт расследования | Акт № 139 08.12.2015
140 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7203 ф. 3 ВЛ-0,4 кВ оп. 5Б-6Б устранен обрыв "ф" + "о" проводов | ЛЭП | 0.4 | провис проводов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2015-12-10 14:00 | 2015-12-10 16:15 | 2015-12-10 16:15 | 2:15 |  | Акт расследования | Акт № 140 от 10.12.2015
141 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-2 РУ-10кВ яч.8 ф. ТП-67 яч. 4 отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ ТП-118 яч.2 ввод на ТП-79 яч.5 на повреждении кабельная разделка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2015-12-14 06:50 | 2015-12-14 07:45 | 2015-12-14 07:45 | 0:55 |  | Акт расследования | Акт № 141 от 14.12.2015
142 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-1 РУ-10 кВ яч. 19 ф. "ТП-426/1" отключился ВВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | в компетенции ОАО "МРСК Урала" КУРЭС, т.к. КЛ-10кВ от ТП-426 до ТП-427 находится на их балансе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-14 11:20 | 2015-12-14 14:20 | 2015-12-14 14:20 | 3:00 |  | Акт расследования | Акт № 142 от 14.12.2015
143 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС -5 КУМЗа ф. 529 ВМ - 10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ -10кВ ф. 529 от ПС -5 до ТП-10П повреждение изоляции сторонней организацией при земляных работах, ТП -13П включена по резерву | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2015-12-16 15:40 | 2015-12-16 16:05 | 2015-12-16 16:05 | 0:25 |  | Акт расследования | Акт № 143 от 16.12.15
144 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-2 КУМЗ ф.201, 209 | ЛЭП | 10 | В компетенции ООО "СК-ЭнергоАктив" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 2015-12-23 15:25 | 2015-12-23 18:35 | 2015-12-23 18:35 | 3:10 | акт расследования | Акт расследования | Акт №144 от 23.12.15
145 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -3П яч.5 ф. "ТП -18П" сгорели 2 ПК-10/20А | ЛЭП | 10 | На повреждении КЛ -10кВ ТП-3П яч.5 ф. "ТП -18П". Потребители включены с резерва ТП -10П РУ -0,4кВ ф.15. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 2015-12-23 20:50 | 2015-12-23 21:50 | 2015-12-23 21:50 | 1:00 | акт расследования | Акт расследования | Акт №145 от 23.12.15