## Каменск-Уральский
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
АО "Региональная сетевая компания" за 2016 г.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7038А ф.6 Лермонтова 68 сгорели 2ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | отгорели 3 фазы КЛ-0,4кВ в кабельной разделке во ВРУ-0,4кВ Лермонтова, 68, старение изоляции, переразделали, заизолировали, включили в работу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-01 13:45 | 2016-01-01 16:00 | 2016-01-01 16:00 | 2:15 |  | журнал заявок | заявка №1 от 01.01.2016
2 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-3П ф.1Восточная 3 заменили 2ПН-250\125А | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ между д.Восточная 3 и Восточная 1 на повреждении. Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-01-02 09:05 | 2016-01-02 14:45 | 2016-01-02 14:45 | 5:40 |  | журнал заявок | заявка №2 от 02.01.2015
3 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7008 сгорел ПК-20А на Тр-р, заменили на ПК-31,5А | ЛЭП | 0.4 | Перегруз на одной фазе, неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП-0,4кВ от ТП-7008. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2016-01-06 20:45 | 2016-01-06 22:30 | 2016-01-06 22:30 | 1:45 |  | акт расследования | акт расследования №1 от 06.01.2016
4 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-72 РУ-10кВ яч.4 ф. ТП-70 отключился ВМ-10кВ от Т.О, выпал блинкер "Земля", ТП-56 РУ-10кВ яч. 3 ф. ТП-57 отключился ВМ-10кВ от Т.О. | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ от ТП-68 до ТП-69 на повреждении. Потребители переведены на резервную схему электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 170 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 2016-01-13 03:30 | 2016-01-13 06:23 | 2016-01-13 06:23 | 2:53 |  | акт расследования | акт расследования №2 от 13.01.2016
5 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Октябрьская" яч. 5 ф. ТП-16 отключился ВМ-6 кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 6 | КЛ-6 кВ ПС "Октябрьская" яч. 5- ТП-16 на повреждении, порван при земляных работах сторонней организацией. Потребители переведены на резервную схему электроснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2016-01-27 10:00 | 2016-01-27 11:20 | 2016-01-27 11:20 | 1:20 |  | акт расследования | акт расследования № 3 от 27.01.2016
6 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-72 РУ-10кВ яч.4 ф. ТП-70 отключился ВМ-10кВ от Т.О . | ТП | 10 | Износ механизма включения привода ВМ яч. 4 ф. "ТП-70", потребители включены по резервной схеме электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 2016-01-28 17:45 | 2016-01-28 18:55 | 2016-01-28 18:55 | 1:10 |  | акт расследования | акт расследования № 4 от 28.01.2016
7 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС №2 ОАО "КУМЗ" РУ-10кВ яч.201 ф. ф. "ТП-3" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | На повреждении КЛ-10кВ от ТП-3П до ТП-9П ф. "ТП-3П" ПС 2 яч.201. Потребители включены по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 138 | 144 | 0 |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 2016-01-29 05:35 | 2016-01-29 07:05 | 2016-01-29 07:05 | 1:30 |  | акт расследования | акт расследования № 5 от 29.01.2016
8 | Каменск-Уральский РКЭС | Отсутствие напряжения РУ-0,4кВ ТП-84. Обнаружено межфазное КЗ в силовом трансформаторе. | ТП | 10 | Отказ силового трансформатора. Выполнена замена ТМ-560кВА на ТМ-400кВА. Все потребители запитаны по резервной схеме в 6:55:00 02.02.2016, а туберкулезный диспансер - в 16:10:00 02.02.2016 . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-02-02 06:00 | 2016-02-02 06:55 | 2016-02-02 16:10 | 10:10 |  | акт расследования | акт расследования № 6 от 02.02.2016
9 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" 3-СШ-10кВ выпал блинкер "Земля" | ЛЭП | 10 | поочередным отключением отходящих фидеров определили КЛ-10кВ от ТП-138 РУ-10кВ яч.1 до ТП-140 ф."ТП-141" яч. №33 ПС "Берюза" на повреждении, потребители запитаны по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 2016-02-05 21:40 | 2016-02-06 00:56 | 2016-02-06 00:56 | 3:16 |  | акт расследования | акт расследования №7 от 06.02.2016
10 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -401 РУ -10кВ яч.1 ф. "Т №1" сгорели 2 ПК -50А | ЛЭП | 10 | на повреждении кабельная разделка КЛ -10кВ в камере Т №1, РУ -0,4кВ 1-2 СШ включен МСР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2016-02-13 02:00 | 2016-02-13 02:45 | 2016-02-13 02:45 | 0:45 |  | акт расследования | акт расследования №8 от 13.02.16
11 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-198 ф. 4 Белинского 7 заменили ПН-250/160А | ЛЭП | 0.4 | обрыв "о" провода между опорами №№2 и 3 ВЛ-0,4кВ ф. 4 ТП-198 (наезд на опору дорожно-тронспортное происшествие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-02-24 17:50 | 2016-02-24 18:50 | 2016-02-24 18:50 | 1:00 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 401 от 24.02.2016
12 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Каменская", принадлежность ФСК ЕССПС, яч. 25 ф. "Силикатный" ВМ-10 кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ № 2 от ПС "Каменская" яч. 25 до разделительного тр-ра 1800 кВА (принадлежность ОАО "РСК") на повреждении, потребители включены по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 2016-02-26 21:25 | 2016-02-27 00:05 | 2016-02-27 00:05 | 2:40 |  | акт расследования | акт № 10 от 26.02.2016
13 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС 9 (ОАО "КУЗОЦМ") яч. 13 ф. "ЛЭП № 1" ВМ-10 кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | Повреждение кабельной разделки на оп. 13/5 ф. "ЛЭП № 1" ПС-9 КЛ-10 кВ от ТП-42Л, данный кабель был в горячем резерве. Электроснабжение не прекращалось. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-26 22:13 | 2016-02-26 22:13 | 2016-02-26 22:13 | 0:00 |  | акт расследования | акт № 11 от 26.02.2016
14 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Ленинская" яч. 38 ф. "ЛЭП № 6" ВМ-10 кВ отключился от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | ВЛ-10 кВ ф. "ЛЭП № 6" между оп. №№ 34 и 35 произошло замыкание проводов задетых ветками упавшего дерева. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 | 135 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 2016-02-27 05:15 | 2016-02-27 10:00 | 2016-02-27 10:00 | 4:45 |  | акт расследования | акт № 12 от 27.02.2016
15 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" от МТЗ отключились ВМ-10кВ яч. 16 ф. "ТП-202/1" и яч. 42 ф. "ТП-202/2" | ЛЭП | 10 | кабельная разделка в ТП-202 яч. 5 ввод от ПС "Бирюза" яч. 16 на повреждении. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-02-27 10:15 | 2016-02-27 12:10 | 2016-02-27 12:10 | 1:55 |  | акт расследования | акт № 13 от 27.02.2016
16 | Каменск-Уральский РКЭС | Исчезновение напряжения на II СШ ПС "Октябрьская" и под отключение попали яч. 5 ф. "ТП-16/2", яч.7 ф. "ТП-3", яч.10 ф. "ТП-1", ПС8 яч.5 ф."Сельэнерго" от ПС "Октябрьская" | ЛЭП | 110/6 | В компетенции КУЛЗа. Электроснабжения восстановлено после подачи напряжения на II СШ ПС "Октябрьская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 526 | 526 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 2016-03-01 13:25 | 2016-03-01 13:30 | 2016-03-01 13:30 | 0:05 |  | акт расследования | акт расследования №14 от 01.03.16
17 | Каменск-Уральский РКЭС | ЦРП -36 ф.10 Ленинградская 41 ослабление контакта в зажиме ввода в дом. | ЛЭП | 0.4 | устранили обрыв "0" провода на вводе в дом Ленинградская, 41. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-09 10:50 | 2016-03-09 11:30 | 2016-03-09 11:30 | 0:40 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 513 от 09.03.16
18 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-12П ф.9 ул.3-я песчаная 31, сгорел 1ПН-250/160А | ЛЭП | 0.4 | выпал крюк на опоре №38 фазного провода, схлест фазного и нулевого провода в пролете (сгнила верхушка опоры) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-03-10 15:00 | 2016-03-10 16:35 | 2016-03-10 16:35 | 1:35 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 524 от 10.03.2016
19 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -61Б ф.4 "Советская, 7" заменили 4 ПН-200/63А. | ЛЭП | 0.4 | Установлено повреждение у потребителя Советская, 7 на ЯБПВУ кв. 5(коттеджи) автомат остался отключенным - хозяев нет дома. Электроснабжение по ф. 4 от ТП-61Б восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-13 23:00 | 2016-03-13 23:50 | 2016-03-13 23:50 | 0:50 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка № 550 от 13.03.16
20 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Ленинская" яч.38 ф. "ЛЭП№6" ВМ отключился от ЗЗ | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Обрыв провода на оп. №35 идущий на ОПН-10кВ. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2016-03-20 03:24 | 2016-03-20 05:25 | 2016-03-20 05:25 | 2:01 |  | акт расследования | акт расследования №15 от 20.03.2016
21 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-57Л ф.16 Абрамова 15 нет света | ТП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Т-2 обрыв обмотки на стороне НН. Электроснабжение восстановлено с Т1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 2016-03-20 08:25 | 2016-03-20 09:30 | 2016-03-20 09:30 | 1:05 |  | акт расследования | акт расследования №16 от 20.03.2016
22 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-52 РУ-10кВ яч.4 ф. "ТП-51" ВВ отключился от МТЗ | ТП | 10 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. ТП-71 РУ-10кВ яч.4 ф. "Т" перекрыло 3 проходных изолятора (залезла кошка). Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 2016-03-20 12:00 | 2016-03-20 13:23 | 2016-03-20 16:25 | 4:25 |  | акт расследования | акт расследования №17 от 20.03.2016
23 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7Т ф.14 ул. Кузнецова13 нет света | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. В пролетах между опорами 19-20, 20-21, 21-22 устранили обрыв фазного провода. Заменили 3ПН-400/160А. Неизвеснтыми лицами производилась выпилка деревьев вблизи ВЛ-0,4кВ, упавшие ветки повредили линию. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2016-03-20 17:30 | 2016-03-20 19:50 | 2016-03-20 19:50 | 2:20 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 639 от 20.03.2016
24 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" 1СШ-10кВ блинкер "земля" | ЛЭП | 10 | На повреждении КЛ-10кВ, в компетенции ОАО "МРСК Урала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-26 01:33 | 2016-03-26 02:51 | 2016-03-26 02:51 | 1:18 |  | акт расследования | акт № 19 от 26.03.2016
25 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" яч. 19 ф. "РП1/1" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ТП | 10 | Ошибочные действия персонала на РП-1 РУ-10кВ яч.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2016-03-26 01:37 | 2016-03-26 01:57 | 2016-03-26 01:57 | 0:20 |  | акт расследования | акт № 20 от 26.03.2016
26 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-56 яч.3 ф "ТП -57" ВМ -10кВ отключился от ТО, ТП-57,57А,68,69,70,72,190 включены по резерву | ЛЭП | 10 | ТП-57 РУ-10кВ яч.2 ф. "ТП -56" кусок отсыревшей штукатурки упал на концевую разделку КЛ-10кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 2016-03-29 15:25 | 2016-03-29 17:35 | 2016-03-29 17:35 | 2:10 |  | акт расследования | акт расследования №22 от 29.03.16
27 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Октябрьская" яч. 29 ф. "ЦРП -4" ВМ-6кВ отключился от МТЗ, потребители включены по резерву | ЛЭП | 6 | На повреждении КЛ-6кВ от ПС "Октябрьская" яч.29 до ЦРП -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 2016-03-29 19:50 | 2016-03-29 23:10 | 2016-03-29 23:10 | 3:20 |  | акт расследования | акт расследования № 23 от 29.03.16
28 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-52 Л отключился вводной автомат от Т-1 ф.9 и сгорели два ПН-250/150 А ЛЭП-0,4кВ. | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ ТП-52Л ф.9 "КНС" низкая изоляция. Потребители включены по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-03-31 22:35 | 2016-04-01 23:20 | 2016-04-01 23:20 | 24:45 |  | Журнал оперативных заявок | заявка №771 от 31.03.2016
29 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-9Т сгорел вводной в/в предохранитель | ЛЭП | 0.4 | Неисправность ЯБПВУ потребителя в к/саду 18/101. Восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-04-03 07:15 | 2016-04-03 10:00 | 2016-04-03 10:00 | 2:45 |  | акт расследования | №25 от 03.04.016
30 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бродовская" яч. 16 ф. "Дом Отдыха" отключился ВМ-10 кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ от оп. 34/1 до ТП-7007 ф. "Дом отдыха" на повреждении, которая на балансе потребителя ИП Бунцев М.А. (ТП-7007 отключена). Электроснабжение ф. "Дом отдыха" восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 868 | 2016-04-04 22:00 | 2016-04-04 23:07 | 2016-04-04 23:07 | 1:07 |  | акт расследования | акт № 26 от 04.04.2016
31 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -132 РУ-10кВ яч.4 ф. "Т" заменили 1ПК-10/40А | ЛЭП | 10 | Попадание атмосферных осадков на СШ-10кВ ТП-132. Протерли , высушили шины и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2016-04-06 13:55 | 2016-04-06 17:20 | 2016-04-06 17:20 | 3:25 |  | акт расследования | акт расследования №27 от 06.04.16
32 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -55АБ Т №1 отключили ВН-10кВ, нагрузку с Т №1 перевели на Т №2 | ТП | 0.4 | Ослабление и нагрев контакта шпильки 0,4кВ на фазе "С", разрушение резиновой прокладки, выдавливание масла на крышку Т1 и возгорание, задымление камеры Т №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-04-08 17:05 | 2016-04-08 17:20 | 2016-04-08 17:20 | 0:15 |  | акт расследования | акт расследования №28 от 08.04.16
33 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС №8 КУЛЗа яч.5 ф. "Сельэнерго" ВМ -6кВ отключился от ТО. ВЛ ф. "Сельэнерго" включена с резерва | ЛЭП | 6 | Повреждение на потребительской отпайке в сторону ТП -7079"АД АН Инвест". Потребители ф. "Сельэнерго"переведены на резервну схему электроснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 2016-04-10 11:20 | 2016-04-10 16:40 | 2016-04-10 16:40 | 5:20 |  | акт расследования | акт расследования №29 от 10.04.16
34 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-6Ж ф.3 ул. 2ая Полевая 6 обрыв верхнего фазного и нулевого провода в пролете между опорами 22 и 23 | ЛЭП | 0.4 | Устранены обрывы проводов ВЛ-0,4кВ между опорами №№22-23 ф.3 ТП-6Ж (сильный ветер) и восстановлено электроснабжение потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-04-13 18:00 | 2016-04-13 19:30 | 2016-04-13 19:30 | 1:30 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 918 от 13.04.16
35 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-16Р-принадлежность ОАО КУМЗ выбило автомат ф."Кладбище". | ЛЭП | 0.4 | Обнаружено место повреждения КЛ-0,4кВ ф. "Кладбище" (принадлежность ОАО "РСК") от ТП-16Р на территории электроснабжающей организации ОАО КУМЗ под ж/б плитой и строительным контейнером. Электроснабжение потребителя восстановлено от генератора. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-15 13:50 | 2016-04-21 15:30 | 2016-04-15 17:00 | 3:10 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка №942 от 15.04.16
36 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-416 ф.4 Бульвар Комсомольский 47 нет фазы | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ на повреждении фаза "С" (подвал дома затоплен водой и кабель лежал в воде). Электроснабжение восстановлено по временной перемычке. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-21 21:40 | 2016-04-21 22:20 | 2016-04-21 22:20 | 0:40 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка №1004 от 21.04.16
37 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Синарская" ф. "Покровка" от МТЗ отключился ВМ-10кВ. | ЛЭП | 10 | Убрана ветка тополя с проводов ВЛ-10кВ ф. "Покровка" между оп. №№ 2-3 от ПП-057. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 513 | 2016-04-24 11:40 | 2016-04-24 13:45 | 2016-04-24 13:45 | 2:05 |  | акт расследования | акт № 31 от 24.04.2016
38 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП36Т ф. 3 Октября 59, 2-ой пер. Челюскинцев 1 нет света | ЛЭП | 0.4 | При наезде автомобилем на оп. №72 сломана ж/б приставка, оборван фазный провод на вводе ж/д Октября, 59 упал на нулевой провод и упала опора №72. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2016-05-10 16:40 | 2016-05-10 19:40 | 2016-05-10 19:40 | 3:00 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 1156 от 10.05.2016
39 | Каменск-Уральский РКЭС | РП-2 РУ-10кВ яч.21 ф. "ТП-194" ВМ-10кВ отключился от МТЗ, | ЛЭП | 10 | на повреждении КЛ-10кВ от ТП-194 до ТП-198. Электроснабжение потребителей ТП-94, 107/1, 108, 198 восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 102 | 23 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 2016-05-16 10:40 | 2016-05-16 14:00 | 2016-05-16 14:00 | 3:20 |  | акт расследования | акт расследования №32 от 16.05.16
40 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-112 ф. 15 Каменская, 46, отсутствие напряжения | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4 кВ ф. №15 ТП-112 порван при земляных работах сторонней организацией ООО "Теплогазмонтаж", электроснабжение восстановлено после ремонта данной КЛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-18 15:15 | 2016-05-18 18:00 | 2016-05-18 18:00 | 2:45 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 1234 от 18.05.2016
41 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7093 сгорели 2ПК-10/31,5А ф. "Силовой трансформатор" | ТП | 10 | Обнаружено повреждение силового трансформатора ТП-7093. Электроснабжение восстановлено после замены силового трансформатора. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 2016-05-21 15:40 | 2016-05-21 21:40 | 2016-05-21 21:40 | 6:00 |  | акт расследования | акт № 33 от 21.05.2016
42 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-99 ф.13 Набережная, 9 - нет света | ЛЭП | 0.4 | ВЛ-0,4кВ оп.19-20 устранен обрыв, оп.14-19 схлет трех фазных и нулевого провода. Заменили 3ПН-250/100А. ВЛ в зарослях деревьев и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-05-23 16:15 | 2016-05-23 18:45 | 2016-05-23 18:45 | 2:30 |  | заявка № 1234 от 23.05.2016 | акт расследования № 1288 от 23.05.2016
43 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -9Т ф. "Т" сгорели 2ПК -31,5А на фазе В и С. | ЛЭП | 6 | Причина для отказа не установлена. Проверено сопротивление изоляции силового трансформатора - все нормально. Электроснабжение потребителей восстановлено после замены предохранителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-05-24 09:25 | 2016-05-24 12:20 | 2016-05-24 12:20 | 2:55 |  | акт расследования | акт расследования №35 от 24.05.2016
44 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7002 ф. 3 Пионерская 24 перекос по напряжению | ЛЭП | 0.4 | оп. 31-32 устранен схлест "ф" + "о" и восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2016-05-26 18:45 | 2016-05-26 19:10 | 2016-05-26 19:10 | 0:25 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 1322 от 26.05.2016
45 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-76 ф. 11 Октябрьская 2 сгорели 2ПР-100А | ЛЭП | 0.4 | Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ ф. 3 ТП-7002. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-27 00:05 | 2016-05-27 00:50 | 2016-05-27 00:50 | 0:45 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 1328 от 27.05.2016
46 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Генераторная" ф. 20 отключили ВМ-6кВ, блинкер "земля" | ЛЭП | 6 | КЛ-6 кВ от ПС "Генераторная" яч. 20 до оп. 1 на повреждении (порван при земляных работах сторонней организацией) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 2016-05-27 09:56 | 2016-05-27 23:00 | 2016-05-27 23:00 | 13:04 |  | акт расследования | акт № 36 от 27.05.2016
47 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Синарская" яч. 9 ф. "КУЭМЗ-2" отключился ВМ-10кВ от токовой отсечки | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение №28 - очень сильные дожди, грозы, град, шквалисты усиления ветра до 26м/с. ВЛ-10 кВ оп. 16-17 обрыв провода, оп.21- пробит изолятор (дождь, гроза) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-05-28 14:30 | 2016-05-28 22:15 | 2016-05-28 22:15 | 7:45 |  | акт расследования | акт № 37 от 28.05.2016
48 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-2 ф. 201 отключился ВМ-10кВ от МТЗ, ТП-3П РУ-10кВ яч. 5 ф. ТП-18П сгорели 3 ПК-10/20А | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение №28 - очень сильные дожди, грозы, град, шквалисты усиления ветра до 26м/с. Причина устанавливается , запитано по резерву | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 144 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 2016-05-28 14:45 | 2016-05-28 18:40 | 2016-05-28 18:40 | 3:55 |  | акт расследования | акт № 38 от 28.05.2016
49 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-73 РУ-10 кВ яч. 4 ф. тр-р отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ ТП-73 ф. 1 - магазины (Алюминиевая 19) - повреждена сторонней организацией ООО "УК Теплокомплекс" при производтве земельных раскопок без согласования владельцем (потребителем) данной КЛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-05-28 15:15 | 2016-05-28 15:45 | 2016-05-28 15:45 | 0:30 |  | акт расследования | акт № 40 от 28.05.2016
50 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-9Т сгорел ПТ-6/ 31,5 на Тр-р, заменили, включили в работу | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение №28 - очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 26м/с. ВЛ-0,4 кВ ф. 4 оп. 6 - гараж (Кузнецова 1А) устранен схлест "ф"+ "ф", ВЛ- потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-05-28 17:10 | 2016-05-28 19:00 | 2016-05-28 19:00 | 1:50 |  | акт расследования | акт № 41 от 28.0.52016
51 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-1 ф. 120 отключился ВМ-10 кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ от ТП-6П до ТП-16П на повреждении, ТП-16П (гаражи) без напряжения. Восстановили электроснабжение после ремонта КЛ-6кВ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 2016-05-29 15:15 | 2016-05-29 18:08 | 2016-05-29 18:08 | 2:53 |  | акт расследования | акт № 42 от 29.05.2016
52 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-1 ф. 114 отключился ВМ-10 кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение №32 - очень сильные дожди, грозы, град,шквалистые усиления ветра до 27м/с. Повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно. Электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 2016-05-29 16:44 | 2016-05-29 17:36 | 2016-05-29 17:36 | 0:52 |  | акт расследования | акт № 43 от 29.05.2016
53 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Скала" яч.29 ф. "ТП -45 Исеть" ВМ -6кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 6 | на повреждении КЛ №1 6кВ от ПС "Скала" до ТП-45 - в компетенции потребителя ( СинТЗ), поврежденный кабель отсоединен. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-03 11:30 | 2016-06-03 19:30 | 2016-06-03 19:30 | 8:00 |  | акт расследования | акт "44 от 03.06.2016
54 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" яч. 48 ф. "ТП133" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | Исключена из схемы КЛ-10кВ от ТП-133 до ТП-133А и ф. "ТП-133" включен в работу. Электроснабжение ТП-133А восстановлено по резервной схеме с ТП-132. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 2016-06-07 21:50 | 2016-06-08 00:40 | 2016-06-08 00:40 | 2:50 |  | акт расследования | акт № 45 от 07.06.2016
55 | Каменск-Уральский РКЭС | РП "Токарево" ф. "Мартюш" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", т.к. ЛЭП-10кВ ф. "Мартюш" находится на их балансе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2016-06-07 21:50 | 2016-06-07 23:27 | 2016-06-07 23:27 | 1:37 |  | акт расследования | акт № 46 от 07.06.2016
56 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-112 ф.2 КЛ-0,4кВ между ул.Каменская 52 -58 порвана при земляных работах сторонней организацией | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ ф. 2 ТП-112 между ж/домами ул.Каменская 52 -58 порвана при земляных работах сторонней организацией. КЛ-0,4кВ ф. 2 ТП-112 отремонтирована, потрбители включены по нормальной схеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-06-08 12:11 | 2016-06-08 15:23 | 2016-06-08 15:23 | 3:12 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 1450от 08.06.2016
57 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Каменская" отключился Т 220/110/10кВ ( Ф. 10кВ Силикатный) | ПС | 110 | Экстренное предупреждение Уральского УГМС №40 - очень сильный дождь, гроза, ветер до 25м/с. В компетенции ФСК ЕЭС, т.к. ПС "Каменская" на их балансе. Электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 87 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 2016-06-12 16:03 | 2016-06-12 17:25 | 2016-06-12 17:25 | 1:22 |  | акт расследования | акт расследования №47 от 12.06.16
58 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-133 ф.7 Пролетарская 16 заменили ПН-250/100А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение Уральского УГМС № 40 - очень сильный дождь, гроза, ветер до 25м/с. На вводе в дом Пролетарская 16 устранен схлест проводов "ф-0" и восстановлено электроснабжение . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 2016-06-12 19:45 | 2016-06-12 20:40 | 2016-06-12 20:40 | 0:55 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка №1497 от 12.06.16
59 | Каменск-Уральский РКЭС | Отключился ВМ-10кВ яч.4 ф. "Т" РУ-10кВ ТП-111 и сгорел 1ПН-250/100А ф.3 РУ-0,4кВ ТП-111. | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение Уральского УГМС №41 - очень сильный дождь, гроза, ветер до 25м/с. Повреждений не обнаружено. Повторное включение успешно ВМ-10кВ яч.4 ф. "Т" ТП-111 и в РУ-0,4кВ ф.3 заменили 1ПН-250/100А. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 2016-06-13 17:15 | 2016-06-13 17:30 | 2016-06-13 17:30 | 0:15 |  | акт расследования | акт расследования №48 от 13.06.16
60 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бродовская" ВМ-10кВ яч.16 ф."Дом отдыха " отключился от защиты | ЛЭП | 10 | ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-7003А (на территории Лесхоза ветки деревьев касаются проводов), повторное включение потребителей успешно по нормальной схеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 1 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 | 2016-06-15 04:15 | 2016-06-15 10:15 | 2016-06-15 10:15 | 6:00 |  | акт расследования | акт № 50 от 15.06.2016
61 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС 1 ф. 114 отключился ВМ-10кВ от МТЗ, ТП-6Ж РУ-10 кВ яч. 2 ф. "Тр-р" сгорели 3 ПК-10/31,5А | ТП | 10 | ТП-6Ж РУ-10кВ яч. 2 ф. "Тр-р" залезла кошка, потребители включены по нормальной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 338 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 2016-06-19 18:50 | 2016-06-19 20:40 | 2016-06-19 20:40 | 1:50 |  | акт расследования | акт № 51 от 19.06.2016
62 | Каменск-Уральский РКЭС | Низкое напряжение у потребителей ПС "Бирюза", ПС "Бродовская", ПС "Скала" | ПС | 110 | Отсутствие фазы на ВЛ-110 кВ "Каменская-Синарская" ( в компетенции "МРСК-Урала"). Электроснабжение восстановлено после выполнения необходимых переключний персоналом ОАО "МРСК Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 0 | 4239 | 4239 | 1 | 0 | 4370 | 0 | 0 | 4370 | 2016-06-27 09:45 | 2016-06-27 10:10 | 2016-06-27 10:10 | 0:25 |  | акт расследования | акт № 52 от 27.06.2016
63 | Каменск-Уральский РКЭС | Низкое напряжение у потребителей ПС "Бирюза" | ПС | 110 | Экстренное предупреждение №44 Уральского УГМС - сильный дождь, гроза, шквалистые усиления ветра до 25м/с. Неполнофазный режим на стороне 110 кВ ПС "Бирюза"( в компетенции "МРСК-Урала"). Электроснабжение восстановлено после выполнения необходимых переключний персоналом ОАО "МРСК Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2108 | 2018 | 0 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 2169 | 2016-06-27 14:10 | 2016-06-27 14:50 | 2016-06-27 14:50 | 0:40 |  | акт расследования | акт № 53 от 27.06.2016
64 | Каменск-Уральский РКЭС | Полное погашение ПС1, ПС-2 принадлежность ОАО "КУМЗ"и вследствии чего отсутствие напряжения на ф. 114, 120 от ПС-1, ф. 201, 209 от ПС-2 | ПС | 10 | Экстренное предупреждение №44 Уральского УГМС - сильный дождь, гроза, шквалистые усиления ветра до 25м/с. Началась сильная гроза со шквалистым усилением ветра. Причина в компетенции ОАО "КУМЗ". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 2016-06-27 14:18 | 2016-06-27 14:43 | 2016-06-27 14:43 | 0:25 |  | акт расследования | акт № 55 от 27.06.2016
65 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-19 ф. Г-3 блинкер "земля". ТП-132 РУ-10 кВ яч. 4 ф. "Тр-р" сгорели 2 ПК-10/30А | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение №44 Уральского УГМС - сильный дождь, гроза, шквалистые усиления ветра до 25м/с. ТП-132 РУ-10 кВ яч. 4 ф. "Тр-р" перекрыло опорные изоляторы, сильный дождь. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2016-06-27 15:15 | 2016-06-27 17:33 | 2016-06-27 17:33 | 2:18 |  | акт расследования | акт № 54 от 27.06.2016
66 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-1 ф. "120" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | Ошибочные действия персонала ЗАО "Комэнерго" на ТП-5Ж. После ремонта ВН-10кВ ф. "ТП-7П" выполнялись переключения в яч. ф. "ТП-7П" для подачи напряжения на кабель ф. "ТП-7П". ВН-10кВ ф. "ТП-7П" пошел на самопроизвольное включение, т.е. неисправен. Электромонтеры ОВБ решили подрегулировать ВН-10кВ ф."ТП-7П", при этом упала отвертка в яч. ф. "Ввода от ТП-6П". Электромонтер 4 гр. Зайцев Вадим Вадимович попал под напряжение при доставании отвертки с яч. ф. "Ввод ТП-6П", доставлен в больницу - в реанимацию с ожогами тела 25%. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2016-06-28 17:35 | 2016-06-28 19:53 | 2016-06-28 19:53 | 2:18 |  | акт расследования | акт № 57от 28.06.2016
67 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" яч.33 ф. "ТП-141" ВМ-10кВ отключился МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ ТП-140 яч.1 ф. "ТП-141" на повреждении. Потребители включены по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 445 | 445 | 1 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 2016-06-29 23:45 | 2016-06-29 23:45 | 2016-06-30 04:15 | 4:30 |  | акт расследования | акт № 58 от 30.06.2017
68 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" 1СШ-10кВ выпал блинкер ЗЗ. РП-2 яч.9 ф. "ТП-78А" отключили принудительно | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ от ТП-100 до ТП-78 на повреждении. Потребители включены по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 95 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 2016-06-30 03:45 | 2016-06-30 04:40 | 2016-06-30 06:00 | 2:15 |  | акт расследования | акт № 59 от 30.06.2018
69 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Травянская" ф."Монастырка" ВВ-10кВ отключился от ТО, АПВ неуспешно | ЛЭП | 10 | ВЛ-10кВ ф. "Монастырка" ПС Травянская" сомоустранившийся схлест, на провода отпайки с оп.№42 на к/сад №13/1 (потребительская) данной ВЛ-10кВ молодые люди случайно попали мячом. Электроснабжение восстановлено после установления причины отказа. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 584 | 2016-07-03 21:28 | 2016-07-03 22:17 | 2016-07-03 22:17 | 0:49 |  | акт расследования | акт № 60 от 03.07.2019
70 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-60 ф. 8 Гагрина 4 на фазе "А" сгорел ПН-2 400/160А. | ЛЭП | 0.4 | ТП-60 ф. 8 Гагрина 4 КЛ-0,4кВ порвана при земляных работах сторонней организацией ИП Макина (акт составлен). КЛ-0,4кВ откремонтирована, сгоревший ПН заменен. Потребители включены по нормальной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-07 09:30 | 2016-07-07 15:45 | 2016-07-07 15:45 | 6:15 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 1743 от 07.07.2016
71 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-95 ф.3 Алюминиевая 66,68 сгорели 2ПН-250А фазы "А" и "В" | ЛЭП | 0.4 | На повреждении КЛ-0,4кВ от ТП-95 ф.3 выход на опору№1, кабель отсоединен, ПН на ф.3 сняты, запитано через перемычку с ф.7 установленную на оп.№1, причина повреждения износ изоляции. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-12 17:45 | 2016-07-12 19:45 | 2016-07-12 19:45 | 2:00 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка №1811 от 12.07.2016
72 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-8 ф. "Столовая" отключился ВМ-6кВ и отсутствие напряжения ТП-32 "Хлебокомбинат". | ЛЭП | 6 | В Компетенции ОАО "Оборонэнерго", т.к. ф. "Столовая" находится на их балансе. В сетях АО "РСК" повреждений не обнаружено. Ливень. Потребители запитаны по резерву. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 2016-07-16 15:18 | 2016-07-16 17:08 | 2016-07-16 17:08 | 1:50 |  | акт расследования | акт № 63 от 16.07.2016
73 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-117 ф.4 "ул. Суворова 17" сгорели 2шт ПН-250/200А на фазе "А" и "В" | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ от ТП-117 ф. 4 "ул. Суворова, 17" на повреждении, ф. 4 ПН сняты. Потребители запитаны по резерву, через КЛ-0,4кВ Суворова 15-17. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-17 19:05 | 2016-07-17 20:20 | 2016-07-17 20:20 | 1:15 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка №1873 от 17.07.2016
74 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-27Т ф. 5 Бажова 18 сгорел 1ПН-250/250А | ЛЭП | 0.4 | Беляева 18 с гусака слетел изолятор, на вводе схлест двух фазных проводов, в эксплуатации ЖКХ СТЗ. Дождь, сильный ветер. Изолятор закрепили, схлест устранен, ПН заменили. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-07-17 23:00 | 2016-07-18 00:02 | 2016-07-18 00:02 | 1:02 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка №1874 от 17.07.2016
75 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Ленинская" ф. "ЛЭП-6" ВМ-10кВ отключился от ТО | ТП | 10 | ЦРП-36 РУ-10кВ яч.11 ф. УРС-32 сгорел трансформатор тока, демонтированы. Эл. снабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 2016-07-18 06:05 | 2016-07-18 08:00 | 2016-07-18 08:00 | 1:55 |  | акт расследования | акт № 64 от 18.07.2016
76 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-112 ф.2 Каменская 50 сгорели 3 шт ПН-250/160А | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ от ТП-112 ф. 2 до ж.д. Каменская 50 на повреждении. Эл. снабжение восстановлено после ремонта КЛ-0,4 кВ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-07-18 22:00 | 2016-07-19 15:40 | 2016-07-19 15:40 | 17:40 |  | журнал заявок 0,4 | заявка №1881 от 18.07.2016
77 | Каменск-Уральский РКЭС | КЛ-0,4 кВ ТП-61 ф. 4 Каменская 23 сгорели два сгоревших ПН-400/100А. | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ ТП-61 ф.4 Каменская 23 повреждена при земляных работах сторонней организацией. КЛ-0,4кВ отремонтирована, заменены 2ПН-400/100 в РУ-0,4 кВ ТП-61, потребители включены по нормальной схеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-07-21 14:15 | 2016-07-21 17:30 | 2016-07-21 17:30 | 3:15 |  | журнал заявок 0,4 | заявка №1912 от 21.07.2016
78 | Каменск-Уральский РКЭС | ПП-057 РУ-10кВ ф. "Кодинка" отключился ВМ | ТП | 10 | ТП 7208 на портале 10кВ межфазное короткое замыкание ( сорока замкнула крыльями проходные изоляторы на портале 10кВ). Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 10 | 581 | 0 | 591 | 0 | 0 | 591 | 2016-07-29 08:00 | 2016-07-29 10:00 | 2016-07-29 10:00 | 2:00 |  | акт расследования | акт расследования №66 от 29.07.16
79 | Каменск-Уральский РКЭС | ЦРП-24 яч.11 ф."ТП-31Т" отключился ВМ-6кВ от МТЗ | ЛЭП | 6 | Повреждение КЛ-6кВ от ЦРП-24 до ТП-38Т при производстве земляных работ сотрудниками ОАО "Синарский Трубник". Потребители включены по нормальной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2016-08-02 12:15 | 2016-08-02 15:00 | 2016-08-02 15:00 | 2:45 |  | акт расследования | акт расследования №67 от 02.08.16
80 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Скала" РУ-6кВ выпали блинкера "Земля": яч.8 ф "ТП-25Т", яч.12 ф. "ЦРП КНС-2", в яч.1 ф. "ТП-74Т" , яч.10 ф. "ТН1" . | ЛЭП | 6 | На повреждении КЛ-6 кВ №2 от ПС "Скала" яч. 12 ф. "ЦРП КНС-2" яч. 20. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2016-08-04 05:15 | 2016-08-04 07:15 | 2016-08-04 07:15 | 2:00 |  | акт расследования | акт расследования №68 от 04.08.16
81 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Генераторная" ф.4 "Хлебозавод" ВМ -6кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 6 | на повреждении кабельная разделка КЛ -6кВ оп. 15 отпайка на хлебозавод, принадлежность потребителя. Электроснабжение ф. 4 "Хлебозавод" восстановлено. Резервное питание Хлабозавода отключено за неуплату потреблением электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-08-04 17:40 | 2016-08-04 22:51 | 2016-08-04 22:51 | 5:11 |  | акт расследования | акт расследования №69 от 04.08.16
82 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-5П РУ-10кВ яч.яч.4 ф. "ТП-6Ж" отключился ВМ | ТП | 10 | Обнаружена обгоревшая кошка ТП-6Ж РУ-10кВ яч. 4 ф. "ТП-5П". Видимых повреждений не обнаружено. После проведения замеров восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 338 | 2016-08-06 20:20 | 2016-08-06 23:00 | 2016-08-06 23:00 | 2:40 |  | акт расследования | акт расследования №70 от 06.08.16
83 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-55 РУ-10кВ яч.3 ф. "Т" отключился ВМ-10кВ | ТП | 10 | Видимых повреждений Т и ЛЭП-04 кВ ТП-55 не обнаружено. После выполнения необходимых замеров сопротивления изоляции восстановлено электроснабжение по нормальной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-08-07 21:20 | 2016-08-07 22:10 | 2016-08-07 22:10 | 0:50 |  | акт расследования | акт расследования №71 от 07.08.16
84 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Скала" яч.33 ф. "ТП -73Т" отключился ВМ -6кВ от МТЗ | ЛЭП | 6 | Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-48АТ до ТП-72Т сторонней организацией при выполнении земляных работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-08-08 11:20 | 2016-08-08 12:20 | 2016-08-08 12:20 | 1:00 |  | акт расследования | акт расследования №72 от 08.08.16
85 | Каменск-Уральский РКЭС | СП "Бирюза" яч.48 ф. "ТП-133" отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ от ПС "Бирюза" до ТП-133 повреждена при капитальном ремонте ВЛ-0,4 кВ (при установке ж/б приставки). Потребители включены по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2016-08-10 15:50 | 2016-08-10 16:30 | 2016-08-10 16:30 | 0:40 |  | акт расследования | акт расследования №73 от 10.08.16
86 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-1 ф. 120 отключился ВМ-10 кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ ТП-6П-16П на повреждении, ТП-6П включена по нормальной схеме, ТП-16П запитана по временной КЛ 13.08.16 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2016-08-12 08:15 | 2016-08-12 09:45 | 2016-08-12 09:45 | 1:30 |  | акт расследования | акт № 74 от 12.08.16
87 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-86 РУ-10 кВ яч. 4 ф. "Т"сгорели 2ПК-10/50А | ТП | 10 | Двери РУ-0,4кВ раскрылись от ударов мячом по дверям (внутренний замок). Дети убежали. Залезла кошка в РУ-0,4 кВ и при движении задела шины 0,4 кВ ввод с трансформатора. Электроснабжение восстановлено после замены предохранителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2016-08-12 16:20 | 2016-08-12 17:50 | 2016-08-12 17:50 | 1:30 |  | акт расследования | акт № 75 от 12.08.2016
88 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" 3СШ выпал блинкер : замыкание на землю. РП-2 яч.18 ф. "ТП-79" отключен оперативным персоналом. ТП -111 яч.3 ф. "ТП -65" ВМ -10кВ отключился от Т.О. | ЛЭП | 10 | Повреждена КЛ-10кВ от ТП-79 до ТП-117 персоналом АО "ГАЗЭКС" при выполнении земляных работ и появившегося большого перекоса напряжения повредилась изоляция КЛ-10кВ от ТП-85 до ТП-100. Электроснабжение потребителей ТП-84А, ТП-85, ТП -117 восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 364 | 0 | 364 | 0 | 366 | 0 | 0 | 366 | 2016-08-16 13:45 |  | 2016-08-16 15:30 | 1:45 |  | акт расследования | акт расследования №77 от 16.08.16
89 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-127 ф. "ТП-124" отключился ВМ от ТО | ЛЭП | 10 | КЛ-10 кВ от ТП-127 до ТП-124 на повреждении концевая разделка яч.4 ТП-124. Потребители включены по резервной схеме электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-08-19 10:45 | 2016-08-19 10:45 | 2016-08-19 11:10 | 0:25 |  | акт расследования | акт № 78 от 19.08.16
90 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Синарская" ф. "КУЭМЗ-1" отключился от ТО. | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляторов на оп. № 7 ВЛ-10кВ ф. "КУЭМЗ-1" из-за попадания молнии в опору. Электроснабжение потребителей восстановлено после замены изоляторов. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-08-25 11:20 | 2016-08-25 22:21 | 2016-08-25 22:21 | 11:01 |  | акт расследования | акт № 80 от 25.08.16
91 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-85 РУ-0,4 кВ ф. 22 "Гвардейская, 25,27", сгорел 1 ПН-250/160 | ЛЭП | 0.4 | на повреждении КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома ул. Гвардейская,25. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-08-26 14:05 | 2016-08-26 18:10 | 2016-08-26 18:10 | 4:05 |  | акт расследования № 2215 | акт №2215 от 26.08.2016
92 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС №5 КУМЗа ф. 526 ВМ -10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | на повреждении КЛ-10кВ от ТП-10П яч.1 до ТП -13П яч.3, потребители ТП -10П включены по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 2016-08-27 02:35 | 2016-08-27 03:15 | 2016-08-27 03:15 | 0:40 |  | акт расследования | акт № 82 от 27.08.16
93 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бродовская" яч.16 ф. "Дом отдыха" отключили ВМ -10кВ | ЛЭП | 10 | Во время грозы загорелась оп. № 53/13 отпайки ф. "Дом отдыха", находящийся на балансе ЗАО "Уралэлектромаш". Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 22 | 846 | 0 | 868 | 0 | 0 | 868 | 2016-08-27 08:49 | 2016-08-27 08:52 | 2016-08-27 09:52 | 1:03 |  | акт расследования | акт №83 от 27.08.16
94 | Каменск-Уральский РКЭС | ЦРП-4 яч.11 ф. ПС "Октябрьская" отключился ВМ от ТО, яч.1 ф. "ТП-12" отключился ВМ от МТЗ | ЛЭП | 6 | На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-22 и КЛ-6кВ от ТП-23 до ТП-21, потребители включены по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 2016-08-29 11:10 | 2016-08-29 11:10 | 2016-08-29 13:00 | 1:50 |  | акт расследования | акт № 84 от 29.08.16
95 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-57Л ф.5 школа № 24 сгорел ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение» № 82 ФГБУ «Уральское УГМС» ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Из-за обрыва фазного провода в пролёте ВЛ-0,4 кВ оп. 5-6 и нулевого провода в пролёте оп. 4-5 сгорел ПН-250А. Обрывы устранены, ПН заменили. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-29 13:00 | 2016-08-29 13:00 | 2016-08-29 16:40 | 3:40 |  | акт расследования | акт № 2245 от 29.08.16
96 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-44Т ф.9 перекрыло РПС | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение» № 82 ФГБУ «Уральское УГМС» ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Из-за замыкания фазных проводов в пролёте ВЛ-0,4 кВ оп. 9-10 выгорел РПС ф.9, сгорели 2 ПН ф.11, 3 ПН-ф.12. Потребители ф.9 переключены на ф. 14, ПНы заменили. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2016-08-29 15:10 | 2016-08-29 15:10 | 2016-08-29 17:20 | 2:10 |  | акт расследования | акт № 2258 от 29.08.16
97 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Скала" яч .29 ф. ТП-45 "Исеть" отключился ВМ-6кВ от МТЗ | ЛЭП | 6 | Сработал АВР в ТП-45 "Исеть". Электроснабжение потребителей не прекращалось. На повреждении КЛ-6кВ № 2 в компетенции ПАО "СинТЗ", т.к. находится на их балансе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-31 09:56 | 2016-08-31 09:56 | 2016-08-31 09:56 | 0:00 |  | акт расследования | акт расследования №85 от 31.08.16
98 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-Фильтровальная ф. "Госдороги" отключили автомат. | ЛЭП | 0.4 | Обрыв фазного и нулевого проводов ВЛ-0,4кВ в пролете между опорами №№ 3 и 4 из-за замыкания проводов ветками дерева. Дерево убрано, обрыв устранен. Электроснабжене восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2016-09-02 16:00 | 2016-09-02 18:32 | 2016-09-02 18:32 | 2:32 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 2299 от 02.09.2016
99 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.2 "Мусоргского 16 ввод №1" на фазе "А" сгорел ПН-250/125А | ЛЭП | 0.4 | При земляных работах сторонней организацией повреждена КЛ -0,4кВ ф. 2 ТП-2. Электроснабжение потребителей не прекращалось, т.к. КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2 находилась в резерве. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-06 16:00 | 2016-09-06 16:00 | 2016-09-06 16:00 | 0:00 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка № 2318 от 06.09.16
100 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -58Б РУ -0,4кВ ф.7 " теплопункт №46", отключен | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-58Б на повреждении. Электроснабжение потребителей не прекращалось, т.к. КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-58Б находилась в резерве. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-06 10:25 | 2016-09-06 10:25 | 2016-09-06 10:25 | 0:00 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка № 2320 от 06.09.16
101 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС 3 ОЦМ РУ -10кВ яч.3 ф. "КНС ЗТО" ВМ - 10кВ отключился от Т.О. | ЛЭП | 10 | на повреждении КЛ -10кВ от ПС 3 ОЦМ яч.3 - ТП КНС ЗТО. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-13 07:50 | 2016-09-13 11:20 | 2016-09-13 11:20 | 3:30 |  | акт расследования | акт расследования № 87 от 13.09.16
102 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС 2 яч. 201 отключился ВМ от МТЗ ф. "ТП-3П" | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ ПС 2 яч..201 ф. "ТП-3П" на повреждении, разорвало кабельную разделку в ТП-3П яч.4, потребители запитаны по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 2016-09-16 23:20 | 2016-09-17 00:20 | 2016-09-17 00:20 | 1:00 |  | акт расследования | акт расследования №88 от 16.09.2016
103 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-133 яч.7 ф.Т-2 сгорел ПК-50А на фазе "С" | ТП | 10 | Т-2 400кВА на повреждении, в обрыве обмотка по стороне В/Н, потребители запитаны с Т-1 через секционник 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2016-09-17 07:10 | 2016-09-17 07:30 | 2016-09-17 07:30 | 0:20 |  | акт расследования | акт расследования №89 от 17.09 2016
104 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-47Л ф.8 Д\сад №72 сгорели 2ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | Самопроизвольное повреждение изоляции КЛ-0,4кВ, кабель отремонтирован, заменили 2ПН-250А, включен в работу по нормальной схеме | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-22 10:20 | 2016-09-22 15:05 | 2016-09-22 15:05 | 4:45 |  | акт расследования | журнал заявок №2485 от 22.09.2016
105 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-47Л ф.3 КНС сгорел ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | Самопроизвольное повреждение изоляции КЛ-0,4кВ ф.3 "КНС" ТП-47Л, отключен, потребитель запитан через АВР-0,4кВ во ВРУ КНС по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-22 10:55 | 2016-09-22 10:55 | 2016-09-22 10:55 | 0:00 |  | акт расследования | журнал заявок №2486 от 22.09.2016
106 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-5 ОАО "КУМЗ" ф. 526 ВМ -10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | Повреждена изоляция КЛ-10кВ от ПС 5 ф.526 до ТП-10П яч.1 на территории ОАО "КУМЗ" сторонней организацией при проведении земляных работах. ТП-10П включена по резерву. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 2016-09-24 13:20 | 2016-09-24 13:45 | 2016-09-24 13:45 | 0:25 |  | акт расследования | акт расследования №90 от 24.09.16
107 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-1 ф. 4 "Радиотехникум" сгорели предохранители 2шт ПН-250/120А | ЛЭП | 0.4 | Повреждена изоляция КЛ -0,4кВ ф. "Техникум" сторонней организацией ООО "Монтажсистем" при земляных работах. КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 отремонтирована и восстановлена схема электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-29 16:00 | 2016-09-29 23:00 | 2016-09-29 23:00 | 7:00 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка №2556 от 29.09.16
108 | Каменск-Уральский РКЭС | Исчезновение напряжение на ПС-3, принадлежность ОАО "КУЗОЦМ". В следствии чего, отсутствие напряжения яч.3 ф. «КНС ЗТО-1» и яч.12 «КНС-ЗТО-2». | ПС | 10 | В компетенции ОАО "КУЗОЦМ". Электроснабжение ТП-«КНС ЗТО» восстановлено по нормальной схеме после подачи напряжения на яч. .3 ф. «КНС ЗТО-1» и яч.12 «КНС-ЗТО-2» ПС-3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-05 09:30 | 2016-10-05 09:50 | 2016-10-05 09:50 | 0:20 |  | акт расследования | акт расследования № 91 от 05.10.16
109 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-8 КУЛЗА ф. "Сельэнерго" отключился ВМ-6кВ от МТЗ | ЛЭП | 6 | Причины для отказа в сетях АО "РСК" не обнаружены. В компетенции потребителей, т.к. две ТП-7079 и ТП-7077, находятся на балансе потребителей. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-06 15:00 | 2016-10-06 15:00 | 2016-10-06 17:25 | 2:25 |  | акт расследования | акт расследования № 92 от 06.10.16
110 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -7096 ф.2 "Дачная 1" заменили ПН -250А, восстановили обрыв "ф-0" проводов на вводе в дом Первомайская 27, устранили схлест ВЛ -0,4кВ оп.4. | ЛЭП | 0.4 | Работа трактора организации "СтройМонтажСнаб" в охранной зоне ЛЭП-0,4кВ ф. 2 ТП-7096. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-11 15:40 | 2016-10-11 17:00 | 2016-10-11 17:00 | 1:20 |  | журнал заявок 0,4кВ | Акт расследования № 2644 от 11.10.16
111 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Каменская" яч.25 ф. "Силикатный" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | замыкание проводов ВЛ-10кВ ф. "Силикатный" стрелой крана сторонней организации ООО "Цветметводоочистка" при работе в охранной зоне. Акт составлен. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2016-10-12 11:43 | 2016-10-12 13:10 | 2016-10-12 13:10 | 1:27 |  | Акт расследования | Акт расследования № 93 от 12.10.2016
112 | Каменск-Уральский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. "Мартюш" РП "Токарево", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения персоналом ОАО "МРСК Урала" на ф. "Мартюш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 2016-10-17 14:00 | 2016-10-17 15:25 | 2016-10-17 15:25 | 1:25 |  | Акт расследования | Акт расследования № 94 от 17.10.2016
113 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС-5 (ОАО "КУМЗ") яч. №529 ф."ТП-10П" отключился ВМ-10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от ПС-5 яч.№529 до ТП-10П яч.5. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2016-10-18 07:15 | 2016-10-18 07:38 | 2016-10-18 07:38 | 0:23 |  | акт расследования | Акт расследования № 95 от 18.10.2016
114 | Каменск-Уральский РКЭС | РП -2 яч.21 ф. "ТП -194" ВМ - 10кВ отключился от МТЗ | ЛЭП | 10 | КЛ-10кВ от ТП-198 до ТП-108 и КЛ-04кВ от ТП-198 ф. №6 повреждены при земляных работах сторонней организацией "Цветметводоочистка", потребители включены по резерву. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-10-21 10:30 | 2016-10-21 12:25 | 2016-10-21 12:25 | 1:55 |  | акт расследования | акт расследования № 97 от 21.10.16
115 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-109 ф. 8 "4-я Пятилетка 8А" сгорело 2ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | На повреждении КЛ-0,4кВ фаза "А" от ТП-109 ф. 8 до ж/д №8А ул. 4-я Пятилетка. Электроснабжение дома восстановлено через перымычку в доме . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-30 20:10 | 2016-10-30 22:00 | 2016-10-30 22:00 | 1:50 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка № 2818 от 30.10.16 Акт с мп №151
116 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-47Т ф. 7 Мичурина 30А перепады напряжения, фидер отключили | ЛЭП | 0.4 | повреждение "О" жилы КЛ-0,4 кВ, электроснабжение восстановлено через перемычку. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-10 15:00 | 2016-11-10 16:40 | 2016-11-10 16:40 | 1:40 |  | журнал заявок 0,4 кВ | заявка № 2903 от 10.11.2016
117 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7099 ф.3 Комиссаров 16 заменили 1 ПН-250/100А | ЛЭП | 0.4 | Устранен схлест ф-0 проводов между оп.110-112 ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП-7099. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-18 23:10 | 2016-11-19 02:10 | 2016-11-19 02:10 | 3:00 |  | журнал заявок 04,кВ | заявка №2978 от 18.11.16
118 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7Т ф.14 ул. Озерная 9 заменили 1ПН-250/160А, включили выбитый вводной автомат | ЛЭП | 0.4 | Устранен схлест "ф-0" проводов между опорами №№ 9 и 10 ВЛ-0,4кВ ф. 14 ТП-7Т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 2016-11-23 08:30 | 2016-11-23 11:10 | 2016-11-23 11:10 | 2:40 |  | журнал заявок 04,кВ | заявка № 3019 от 23.11.16
119 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-7141 ф. 2 от оп. №44 до оп. №46 повреждение КЛ-0,4кВ | ЛЭП | 0.4 | Без согласования при земляных работах сторонней организацией АО "Газмонтаж" порвана КЛ -0,4кВ между опорами №№ 44 и 46 ф.2 ТП-7141, кабель отремонтирован и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-11-28 12:30 | 2016-11-28 17:45 | 2016-11-28 17:45 | 5:15 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка №3065 от 28.11.16
120 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-2П ф.2 1-й Проезд 16 заменили 2ПН-100А | ЛЭП | 0.4 | при земляных работах сторонней организацией ООО "КЭС" была порвана КЛ-0,4кВ, данная КЛ-0,4кВ отремонтирована и включена в работу. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-29 13:00 | 2016-11-29 17:00 | 2016-11-29 17:00 | 4:00 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка №3080 от 29.11.2016
121 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП -2П ф.7 Центральная 3 заменили 2 ПН-250А | ЛЭП | 0.4 | При земляных работах сторонней организацией, без согласования, повреждена КЛ -0,4кВ между домами 1-3 ул. Центральная, акт составлен , КЛ отремонтирована. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2016-12-14 10:50 | 2016-12-14 15:15 | 2016-12-14 15:15 | 4:25 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка № 3229 от 14.12.2016
122 | Каменск-Уральский РКЭС | Исчезновение напряжения ПС 1, принадлежность ОАО "КУМЗ", в связи с отказом Т-2 110/10кВ ПС "Восточеая", АВР неуспешно. | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "КУМЗ". Без напряжения остались ф. 114 и ф. 120 от ПС-1, принадлежащие АО "РСК". Электроснабжеие восстановлено после выполнения необходимых переключений на ПС-1 персоналом ОАО "КУМЗ". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | 2016-12-20 23:12 | 20.12.23:20 | 2016-12-20 23:20 | 0:08 |  | акт расследования | акт расследования № 101
123 | Каменск-Уральский РКЭС | ЦРП-1, принадлежность ОАО "КУЗЦМ", отсутствие напряжения с яч.1 ф. "ПС "Старая котельная", принадлежность ОАО "РСК", из-за отказа Ввода 10кВ на ПС-9, принадлежность ОАО "КУЗОЦМ". | ЛЭП | 10 | Повреждение ЛЭП-1 10кВ с яч.13 ПС-9, принадлежность ОАО " КУЗ ОЦМ", в связи с этим исчезновение напряжения на ЦРП-1. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-12-23 14:20 | 2016-12-23 14:30 | 2016-12-23 14:30 | 0:10 |  | акт расследования | акт расследования № 103
124 | Каменск-Уральский РКЭС | ТП-72 Ф.8 Исетская 19 сгорел 1ПН-100А | ЛЭП | 0.4 | На повреждении КЛ-0,4кВ фаза "В", эл.снабжение восстановлено через перымычку в доме . Причина выясняется. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-25 15:45 | 2016-12-25 17:05 | 2016-12-25 17:05 | 1:20 |  | журнал заявок 0,4кВ | заявка № 3315 от 25.12.16
125 | Каменск-Уральский РКЭС | ПС "Бирюза" яч.29 ф. "РП2/2" выпал блинкер "Замыкание на землю" | ЛЭП | 10 | На повреждении КЛ-10кВ от ТП 106 до ТП-116. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2016-12-27 05:00 | 2016-12-27 05:00 | 2016-12-27 06:20 | 1:20 |  | акт расследования | акт расследования №104 от 27.12.2016

## Краснотурьнск
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
АО "Региональная сетевая компания" за 2016 г.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-57 яч.4 сгорели предохранители ПТ-40А. Поступила заявка об отсутствии напряжения по ул. Ст.Кирзавод КТП-28. | ЛЭП | 6 | При осмотре ВЛ-6кВ яч. 4 ТП-57 в сетях ОАО "РСК" повреждений не обнаружено. Включен ВН яч.4 после замены предохранителей. Через 5 минут сработала МТЗ яч. 4 ФП-2. Обнаружено повреждение ВЛ-6кВ от оп. 13 ф. 4 ТП-57 на к/с №3. Электроснабжение восстановлено по резервному вводу с ФП-1 после устранения повреждения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 70 | 2016-01-10 16:10 | 2016-01-10 21:17 | 2016-01-10 21:17 | 5:07 |  | Акт №1вн от 11.01.16
2 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-19 яч.5 отключился ВМ-10кВ. | ЛЭП | 10 | При выезде обнаружено отсутствие напряжения на вводной КЛ-10кВ яч.5 ТП-19 от ТП-18 яч. 4. ТП-19 переведена на резервное питание с яч.6. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2016-01-14 23:44 | 2016-01-15 00:30 | 2016-01-15 00:30 | 0:46 |  | Акт №2вн от 15.01.16
3 | Краснотурьинский РКЭС | КТП-25А ф.1 сгорел предохранитель ППНИ-35 на фазе С. | ЛЭП | 0.4 | Причины для отказа - перегруз в сетях потребителя. Повторное включение успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-19 14:00 | 2016-01-19 14:30 | 2016-01-19 14:30 | 0:30 |  | Акт №1нн от 20.01.16
4 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-57 яч.4 сгорели предохранители ПТ-40А. Поступила заявка о частичном отсутствии напряжения по ул. Заречная. | ЛЭП | 6 | При осмотре ВЛ-6/0,4кВ замечаний не обнаружено. Заменен 1 предохранитель ПТ-30А яч.4 ТП-57. Повторное включение успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 2016-02-23 13:25 | 2016-02-23 13:55 | 2016-02-23 13:55 | 0:30 |  | Акт №3вн 23.02.16
5 | Краснотурьинский РКЭС | ПС "Медная" отключился от МТЗ ВМ яч.27. | ЛЭП | 6 | Неисправность в ЛЭП-6кВ с яч. 27 ПС "Медная", принадлежность ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2016-03-11 20:35 | 2016-03-11 21:12 | 2016-03-11 21:12 | 0:37 |  | Акт №4вн 12.03.16
6 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-25 ф.1 сгорели предохранители ПН-250А(2шт). Поступила заявка о частичном отсутствии напряжения по ул. Чкалова 17. | ЛЭП | 0.4 | Восстановлен обрыв провода фазы А на оп. №6 ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП-25 и подано напряжение потребителям. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-03-16 00:20 | 2016-03-16 01:50 | 2016-03-16 01:50 | 1:30 |  | Акт №2нн от 17.03.16
7 | Краснотурьинский РКЭС | ПС "Медная" ЗРУ-6кВ яч.27 на 1СШ ЗРУ-6кВ появился сигнал на землю. | ЛЭП | 6 | Повреждение ЛЭП-6кВ яч.27 ПС "Медная", принадлежность ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2016-03-29 16:40 | 2016-03-29 17:17 | 2016-03-29 17:17 | 0:37 |  | Акт №5вн 29.03.16
8 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-19 яч.3. Поступила заявка об отсутствии напряжения по ул. Рюмина 13. | ТП | 10 | При осмотре выявлено отсутствие напряжения на ТП-18, 19, 20. При проверке сопротивления изоляции отходящих КЛ-10кВ замечаний не выявлено. При поочередном включении ТП выявлен пробой опорного изолятора секции шин 10кВ ТП-18. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-04-10 00:01 | 2016-04-10 07:55 | 2016-04-10 07:55 | 7:54 |  | Акт № 6вн 10.04.16
9 | Краснотурьинский РКЭС | РП-2. Поступила заявка об отсутствии напряжения по ул. Рюмна 29. | ТП | 10 | При осмотре на РП-2 обнаружен отключенный ВМ-10кВ яч.6 отсутствие напряжения на 2 секции шин 10кВ в ТП-6. В РУ-0,4кВ ТП-6 включен секционный разъединитель, потребители переведены на резервное питание. При проверке сопротивления изоляции отходящей КЛ-10кВ на РП-2 замечаний не обнаружено. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-04-10 20:21 | 2016-04-10 21:30 | 2016-04-10 21:30 | 1:09 |  | Акт № 7вн 10.04.16
10 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-10 ф.5 РЩ-1. Поступила заявка об отсутствии одной фазы в ж/д Сосновая 29. | ЛЭП | 0.4 | При проверке сопротивления изоляции выявлено КЗ на КЛ-0,4кВ от ЩР-2 до ЩР-3. Cмонтирована временная перемычка проводом СИП между ЩР-2 и ШР-3. Элекроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-12 13:20 | 2016-04-12 16:20 | 2016-04-12 16:20 | 3:00 |  | Акт №3нн от 12.04.16
11 | Краснотурьинский РКЭС | РП-1 яч.10 поступила заявка об отсутствии напряжения по ул. Парковая 12,13,14. | ЛЭП | 10 | При выезде обнаружено отсутствие напряжения на 2 СШ-10кВ РП-1. При проверке сопротивления изоляции, выявлено КЗ фаз А и В на вводной КЛ-10кВ РП-1 яч.10 с ПС Турья. Электроснабжение 2 СШ-10кВ РП-1 переведено на резервное питание. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-04-15 16:30 | 2016-04-15 17:00 | 2016-04-15 17:00 | 0:30 |  | Акт № 8вн 10.04.16
12 | Краснотурьинский РКЭС | ПС "Медная" отключился от МТЗ ВМ яч.14. | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", т.к. ЛЭП-6кВ с яч. 14 ПС "Медная" на их балансе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 2016-04-26 16:40 | 2016-04-26 17:42 | 2016-04-26 17:42 | 1:02 |  | Акт № 9вн 26.04.16
13 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-6. Поступила заявка об отстствии напряжения по ул. Рюмна 29. | ТП | 10 | При осмотре на РП-2 обнаружен отключенный ВМ яч.6 и отсутствие напряжения на 2 СШ-10кВ в ТП-6. В РУ-0,4кВ ТП-6 включен секционный разъединитель, потребители переведены на резервное питание. При проверке сопротивления изоляции отходящей КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-6 замечаний не обнаружено. При проверке сопротивления изоляции обмоток силового тр-ра №1 выявлен обрыв фазы С, переключение анцапфы в другие положения результатов не дала. Обмотка фазы С с высокой стороны тр-ра в обрыве. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-05-09 21:50 | 2016-05-09 22:00 | 2016-05-09 22:00 | 0:10 |  | Акт № 10вн 9.05.16
14 | Краснотурьинский РКЭС | ПС "Медная" отключился от МТЗ ВМ яч.11. | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО МРСК Урала, т.к. ЛЭП с яч. №11 от ПС "Медная" на их балансе. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения персоналом ОАО "МРСК Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 2016-05-20 08:42 | 2016-05-20 09:56 | 2016-05-20 09:56 | 1:14 |  | Акт № 11вн 20.05.16
15 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-11 яч.6 Поступила заявка об отсутствии напряжения на ТП-11 и ТП-19. | ТП | 6 | Экстренное предупреждение №38 - ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветрадо 20-25м/с на 8 и 9 июня 2016г. При выезде выявлено отсутствие напряжения на вводной КЛ-6кВ на ТП-11 яч.6 (ввод с ТП-15). Прозвонили электрооборудование ТП-11, 19, 16, 25, замечаний не обнаружено. Заявку передали диспетчеру ОАО "МРСК Урала". После устранения неисправностей на ТП-15 и подачи напряжения персоналом ОАО "МРСК Урала" электроснабжение ТП-11 восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 79 | 2016-06-08 20:15 | 2016-06-09 04:25 | 2016-06-09 04:25 | 8:10 |  | Акт № 12вн 9.06.16
16 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-7 яч.2 | ЛЭП | 10 | Поступила заявка от МРСК Урала об отключении ВМ на ТП-фекальная. При осмотре ВЛ-10 кВ от ТП-фекальная яч.5 до ТП-7 яч.2 замечаний не выявлено. При проверке сопротивления изоляции выявлено низкое сопротивление изоляции фазы "В". Заменили изоляторы на опорах № 4-5 18.06.2016 11:50:00. Электроснабжение не прекращалось. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-06-18 08:30 | 2016-06-18 11:50 | 2016-06-18 08:30 | 0:00 |  | Акт № 13вн 18.06.16
17 | Краснотурьинский РКЭС | ПС Турья яч.6 | ЛЭП | 10 | Поступила заявка от МРСК Урала об отключении от МТЗ ВМ-10кВ яч.6 ПС Турья.(ввод на ТП-19 яч.6). При проверке сопротивления изоляции КЛ-10кВ, выявлено КЗ между всеми фазами. Данная КЛ-10кВ находилась в резерве, поэтому электроснабжение потребителей не прекращалось. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 09:15 | 2016-06-30 09:15 | 2016-06-30 09:15 | 0:00 |  | Акт № 14вн 30.06.16
18 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-57 яч.4 | ЛЭП | 6 | Поступила заявка об отсутствии напряжения на пос. Южный. Обнаружены отсутствие напряжения на шинах ТП-57 и сгоревшие предохранители ПТ-40А 2 шт. в яч. № 4 ТП-57. Сработала МТЗ на ФП-2 (принадлежность МРСК Урала). При осмотре ВЛ-6кВ повреждений не обнаружено. Эектроснабжение потребителей ТП-57 восстановлено после замены предохранителей и подачи напряжения с ФП-2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 70 | 2016-07-07 00:10 | 2016-07-07 04:17 | 2016-07-07 04:17 | 4:07 |  | Акт № 15вн 07.07.16
19 | Краснотурьинский РКЭС | КТП-25А ф.1 | ТП | 6 | Поступила заявка об отсутствии напряжения в строящемся доме по ул. Чкалова. При проверке обнаружены сгоревшие предохранители ПТ 1.2-10-50 на фазе В, С. Повреждений в сетях АО "РСК" не обнаружено. Причина в компетенции строительной компании. Предохранители заменены после устранения повреждения потребителем и восстановлено электроснабжение . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-11 22:20 | 2016-07-12 09:00 | 2016-07-12 09:00 | 10:40 |  | Акт № 16вн 12.07.16
20 | Краснотурьинский РКЭС | Отсутствие напряжения на шинах 110кВ ПС "Турья", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ПС | 110 | Из-за отключения оборудования 110кВ на ПС "Краснотурьинск" 220/110кВ отсутствовало напряжение на ПС "Турья" и без напряжения остались: РП-1, РП-2, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7,ТП-10, ТП-18, ТП-19, ТП-20, 11, 16, 19, 25, 24, 41а, 41б, 56, 57. Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ПС "Турья". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 40 | 2016-09-27 11:40 | 2016-09-27 12:40 | 2016-09-27 12:40 | 1:00 |  | Акт № 17 (19) вн 27.07.16
21 | Краснотурьинский РКЭС | Отсутствие напряжения на шинах 110кВ ПС "Турья", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ПС | 110 | Из-за отключения оборудования 110кВ (возгорания МВ) на ПС "Краснотурьинск" 220/110кВ отсутствовало напряжение на ПС "Турья" и без напряжения остались: РП-1, РП-2, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7,ТП-10, ТП-18, ТП-19, ТП-20, а так же на ФП-2: ТП-100А, ТП-100, ТП-102, ТП-56, ТП-57. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 82 | 2016-07-27 19:45 | 2016-07-27 20:05 | 2016-07-27 20:05 | 0:20 |  | Акт № 18вн 27.07.16
22 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-10 ф.5 РЩ-1. Поступила заявка о частичном отсутствии напряжения по ул. Рябиновая 28. | ТП | 0.4 | При проверке РЩ-1 обнаружен неисправный автоматический выключатель (выгорели контакты внутри автомата). Автомат заменен. Напряжение подано. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-09-30 08:00 | 2016-09-30 09:09 | 2016-09-30 09:09 | 1:09 |  | Акт № 4нн 30.09.16
23 | Краснотурьинский РКЭС | Отсутствие напряжения на ЛЭП-10кВ от ПС "Турья" яч. №5 ф. " РП-2". Поступила заявка об отсутствии напряжения по ул. Рюмина 23, 24. | ЛЭП | 10 | При выезде на РП-2 обнаружено отсутствие напряжения на вводной ячейке №7 (ввод с ПС "Турья" ф.5). При проверке сопротивления изоляции выявлено КЗ между фазами А и С. При осмотре ВЛ-10кВ обнаружена сломанная траверса на опоре №15. Электроснабжение потребители восстановлено по резервной схеме через секционный разъединитель РП-2. Для надежного электроснабжения часть нагрузки РП-2 принято перевести на РП-1 - 1.10.16г. При этом на РП-1 обнаружено похищение оборудования: разобраны медные стержни 2-х масляных выключателей, гибкая связь, шинные разъединители - 4шт, проходные изоляторы -6шт, тр-ры напряжения - 2шт). Подано заявление в полицию. Составлен Акт с места происшествия. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-09-30 18:27 | 2016-09-30 19:41 | 2016-09-30 19:41 | 1:14 |  | Акт № 20вн 30.09.16
24 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-57 яч.4. Поступила заявка об отсутствии напряжения в коллективном саду №3. На ФП-2(МРСК Урала) сработал ВМ от МТЗ. | ЛЭП | 6 | При осмотре РУ-6кВ ТП-57 обнаружен сгоревший предохранитель ПТ-40А фазы С. При осмотре ВЛ-6кВ повреждений в сетях АО "РСК" не обнаружено. После замены предохранителя, напряжение подано потребителям. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 2016-10-07 09:50 | 2016-10-07 14:12 | 2016-10-07 14:12 | 4:22 |  | Акт № 21вн 07.10.16
25 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-57 яч.4. Поступила заявка об отсутствии напряженияна ТП-11, 16, 24, 19. Отключился ВМ-6кВ от МТЗ на ФП-1. | ЛЭП | 6 | При осмотре обнаружены: сгоревший предохранитель ПТ-40А яч. 4 на фазе "С" ТП-57 и ветки деревьев, которые задевали провода отпайки с оп. №13 ВЛ-6кВ яч.4 ТП-57 в сторону к/с №3. Электроснабжение восстановлено после удаления веток. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 69 | 2016-10-11 06:13 | 2016-10-11 10:15 | 2016-10-11 10:15 | 4:02 |  | Акт № 22вн 11.10.16
26 | Краснотурьинский РКЭС | ПС Медная ОРУ-35кВ. При проведении переключений для подготовки I системы шин 35кВ(замена рзъединителей по инвест.программе) при включении междушинного разъединителя на ОРУ-35кВ, появился сигнал на землю фаза С на II системе шин. Междушинный разъединитель отключен | ТП | 35 | Сгорел трансформатор НОМ-35 на II системе шин ОРУ-35кВ ПС "Медная". Электроснабжеие потребителей не прекращалось. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-14 15:27 | 2016-11-14 15:27 | 2016-11-14 15:27 | 0:00 |  | Акт № 23вн 14.11.16
27 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-105 ф.10. Поступила заявка о частичном отсутствии напряжения по ул. Фурманова 46. При выезде обнаружены перехлестнутые провода между опорами 2-3 фазы В,С. | ЛЭП | 0.4 | Произведена полная замена проводов в пролете опор 2-3 в связи с повреждением всех проводов, провод А-16 на провод А-50(163,7метра). Электроснабжение восстановлено. Экстренное предупреждение №97. с 13 по 17.11.16 аномально холодная погода. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-11-15 13:50 | 2016-11-15 14:40 | 2016-11-15 14:40 | 0:50 |  | Акт № 5нн 15.11.16
28 | Краснотурьинский РКЭС | ТП-19 ф.3 | ЛЭП | 0.4 | Поступила заявка об отсутствии напряжения в ж/д Социалистическая 14. При выезде обнаружен обрыв провода на вводе в ж/д, принадлежность потребителя. Обрыв устранен, заменено 10 метров провода А-35. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-20 07:40 | 2016-12-20 10:40 | 2016-12-20 10:40 | 3:00

## Нижние Серги
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
АО "Региональная сетевая компания" за 2016 г.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-27 ф. "ул. 40 лет Октября" | ЛЭП | 0.4 | Замена ПН-250 - 1 шт. (ТП-27). Перегруз на фазе "А" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2016-01-02 20:00 | 2016-01-02 20:40 | 2016-01-02 20:40 | 0:40 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
2 | Нижнесергинский РКЭС | Отключился МВ-6 кВ яч. № 6 ЦРП-2 - ввод 2 ТУСМ | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", т.к. КЛ-6кВ от ЦРП-2 яч.6 ф."ТУ-2" до ТП-ТУСМ и сама ТП-ТУСМ принадлежат ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение ТП-ТУСМ переведено на резервный источник питания. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 62 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2016-01-03 15:20 | 2016-01-04 14:50 | 2016-01-03 16:10 | 0:50 |  | акт расследования № 1 от 03.01.2016
3 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. 25 лет Октября, 18 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Свободы" ТП-14 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт (медь и алюминий) на вводе ул. 25 лет Октября, 18 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-04 20:20 | 2016-01-04 20:50 | 2016-01-04 20:50 | 0:30 |  | акт расследования № 1 от 04.01.2016
4 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Фрунзе, 86 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Фрунзе" ТП-7 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт на вводе (медь и алюминий) ул. Фрунзе, 86 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-04 22:15 | 2016-01-04 22:50 | 2016-01-04 22:50 | 0:35 |  | акт расследования № 2 от 04.01.2016
5 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-27 ф. "ул. 40 лет Октября" | ЛЭП | 0.4 | Замена ПН-250 - 1 шт. (ТП-27). Перегруз на фазе "А" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2016-01-05 18:30 | 2016-01-05 19:00 | 2016-01-05 19:00 | 0:30 |  | акт расследования № 3 от 05.01.2016
6 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Розы Люксембург, 13 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Розы Люксембург" ТП-2 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт на вводе (медь и алюминий) ул. Розы Люксембург, 13 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-15 04:30 | 2016-01-15 05:10 | 2016-01-15 05:10 | 0:40 |  | акт расследования № 3 от 15.01.2016
7 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" | ЛЭП | 6 | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ". Упала ель на провода ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" в пролете опор № 25 - № 26. Потребителей микрорайона ЛПХ подключили от резервного источника питания - ВЛ-6 кВ ф. "РП-3 - ТП-4 (ЛПХ)" в 1:05 19.01.16г. ВЛ-6кВ ф. "ЛПХ" включили в работу в 9:55 19.01.16. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 188 | 2016-01-19 00:30 | 2016-01-19 09:55 | 2016-01-19 01:05 | 0:35 |  | акт расследования №2 19.01.2016
8 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Фрунзе, 21 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Титова" ТП-2 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. Фрунзе, 21 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-19 16:30 | 2016-01-19 17:20 | 2016-01-19 17:20 | 0:50 |  | акт расследования № 4 от 19.01.2016
9 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Металлургов, 1 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. 40 лет Октября" ТП-3 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. Металлургов, 1 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-27 10:10 | 2016-01-27 10:55 | 2016-01-27 10:55 | 0:45 |  | акт расследования № 5 от 27.01.2016
10 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Розы Люксембург, 151 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Розы Люксембург " ТП-23 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. Розы Люксембург, 151 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-03 13:10 | 2016-02-03 14:00 | 2016-02-03 14:00 | 0:50 |  | акт расследования № 6 от 03.02.2016
11 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-23 ф. "ул. Розы Люксембург" сгорел ПН-1 шт. | ЛЭП | 0.4 | Схлёст. Замена ПН-250А фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2016-02-03 13:50 | 2016-02-03 14:15 | 2016-02-03 14:15 | 0:25 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
12 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. 25 лет Октября, 46 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Свободы" ТП-4 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт (медь и алюминий) на вводе ул. 25 лет Октября, 46 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-06 15:00 | 2016-02-06 15:30 | 2016-02-06 15:30 | 0:30 |  | акт расследования № 7 от 06.02.2016
13 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Володарского, 117 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Володарского " ТП-7 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. Володарского, 117 и восстановлено электроснабжение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-13 13:30 | 2016-02-13 14:10 | 2016-02-13 14:10 | 0:40 |  | акт расследования № 8 от 13.02.2016
14 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-8 нет фазы с общего фидера Сгорел ПН-1 шт. | ЛЭП | 0.4 | Сгорел предохранитель в ТП. Замена ПН-630 А фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 2016-02-14 13:30 | 2016-02-14 14:00 | 2016-02-14 14:00 | 0:30 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
15 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Братьев Фроловых, 3 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Братьев Фроловых " КТПН-18 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. Братьев Фроловых, 3 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-17 11:00 | 2016-02-17 12:00 | 2016-02-17 12:00 | 1:00 |  | акт расследования № 9 от 17.02.2016
16 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. 8 Марта, 3 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Злоказова" ТП-1 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. 8 Марта, 3 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-19 16:30 | 2016-02-19 17:30 | 2016-02-19 17:30 | 1:00 |  | акт расследования № 10 от 19.02.2016
17 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. 40 лет Октября, 7 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пугачева" ТП-27 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. 40 лет Октября, 7и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-23 08:10 | 2016-02-23 08:55 | 2016-02-23 08:55 | 0:45 |  | акт расследования № 11 от 23.02.2016
18 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Пугачёва, 8 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пугачева" ТП-27 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. Пугачёва, 8 и восстановлено электроснабжение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-27 09:30 | 2016-02-27 10:20 | 2016-02-27 10:20 | 0:50 |  | акт расследования № 12 от 27.02.2016
19 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Бажукова, 5 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Бажукова" ТП-13 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт (медь и алюминий) на вводе ул. Бажукова, 5 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-05 13:00 | 2016-03-05 13:30 | 2016-03-05 13:30 | 0:30 |  | акт расследования № 13 от 05.03.2016
20 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-11 ф. "ул. Комсомольская" | ЛЭП | 0.4 | Устранен обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Комсомольская" из-за сильного порыва ветра в пролёте м/у оп. № 7 - № 8 по ул. Комсомольская и восстановлено электроснабжение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2016-03-05 16:00 | 2016-03-05 16:30 | 2016-03-05 16:30 | 0:30 |  | акт расследования № 14 от 05.03.2016
21 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Марата, 8 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Степана Разина" ТП-27 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт (медь и алюминий) на вводе ул. Марата, 8 и восстановлено электроснабжение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-08 11:15 | 2016-03-08 12:00 | 2016-03-08 12:00 | 0:45 |  | акт расследования № 15 от 08.03.2016
22 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Пионеров, 33 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пионеров" ТП-7 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт (медь и алюминий) на вводе ул. Пионеров, 33 и восстановлено электроснабжение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-09 16:10 | 2016-03-09 16:55 | 2016-03-09 16:55 | 0:45 |  | акт расследования № 16 от 09.03.2016
23 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-7 ф. "ул. Фрунзе" Сгорел ПН-1 шт. | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: сильный снег и очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Замена ПН-250 А фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП-7. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 2016-03-19 22:20 | 2016-03-19 23:20 | 2016-03-19 23:20 | 1:00 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
24 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-АТП ф. "ул. Свободы" Сгорел ПН-1 шт. | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: сильный снег и очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Замена ПН-250 А фазы "А" в РУ-0,4 кВ ТП-АТП. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2016-03-20 06:50 | 2016-03-20 07:45 | 2016-03-20 07:45 | 0:55 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
25 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-26 "ул. Титова 88 - 120" | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Устранен обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Титова 88-120" из-за сильного порыва ветра в пролёте м/у оп. № 9-2 - № 9-3 по ул. Нагорная. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-20 08:10 | 2016-03-20 09:00 | 2016-03-20 09:00 | 0:50 |  | акт расследования № 17 от 20.03.2016
26 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Чекистов, 6 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Володарского" ТП-2 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт (медь и алюминий) на вводе ул. Чекистов, 6 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-22 10:42 | 2016-03-22 11:15 | 2016-03-22 11:15 | 0:33 |  | акт расследования № 18 от 22.03.2016
27 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Партизан, 11 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Партизан" ТП-11 | ЛЭП | 0.22 | Подтянут окислившийся контакт на опоре ул. Партизан, 11 и электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-24 17:10 | 2016-03-24 17:45 | 2016-03-24 17:45 | 0:35 |  | акт расследования № 19 от 24.03.2016
28 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Розы Люксембург, 160 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Розы Люксембург" ТП-23 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт (медь и алюминий) на вводе ул. Розы Люксембург, 160 и восстановлено электроснабжение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-25 17:30 | 2016-03-25 18:10 | 2016-03-25 18:10 | 0:40 |  | акт расследования № 20 от 25.03.2016
29 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. 30 лет Октября, 10 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "Верх ул. Пионеров" ТП-7 | ЛЭП | 0.22 | Окислившийся контакт (медь и алюминий) на вводе ул. 30 лет Октября, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 10:00 | 2016-04-14 10:00 | 1:00 |  | акт расследования № 21 от 14.04.2016
30 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" отключилась. | ЛЭП | 6 | На ГПП-1 ЦРП-1 яч. № 13 сгорел шинный разъединитель (собственик ОАО "НСММЗ") и в следствии чего пробила изоляцию концевой муфты КЛ-6кВ ф. "ввод в КТПН-21" на опоре № 18. Концевая муфта КЛ-6кВ "ввод в ТП-21" восстановлена персоналом ЗАО "Комэнерго" в 14:00 15.04.16. Персоналом ОАО "НСММЗ" отремонтирован ШР-6кВ яч.№13 ЦРП-1 ГПП-1 в 18:25 15.04.16 и восстановлено электроснабжение потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 2016-04-15 10:30 | 2016-04-15 17:50 | 2016-04-15 18:25 | 7:55 |  | акт расследования № 3 от 15.04.2016
31 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-26 ф. "гор. Солнечный, 3" | ЛЭП | 0.4 | КЗ на КЛ-0,4кВ ф. "гор. Солнечный, 3", принадлежность ОАО "МРСК -Урала". Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения персоналом ОАО "МРСК Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-16 06:00 | 2016-04-17 01:00 | 2016-04-17 01:00 | 19:00 |  | акт расследования № 22 от 16.04.2016
32 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Марата, 1 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Степана Разина" ТП-27 | ЛЭП | 0.22 | Обрыв ввода в дом ул. Марата, 1 из-за износа провода, принадлежность потребителя. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-17 10:00 | 2016-04-17 10:40 | 2016-04-17 10:40 | 0:40 |  | акт расследования № 23 от 17.04.2016
33 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Радищева, 27 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Декабристов" ТП-3 | ЛЭП | 0.22 | Обрыв ввода в дом ул. Радищева, 27 из-за износа провода, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-19 13:40 | 2016-04-19 14:25 | 2016-04-19 14:25 | 0:45 |  | акт расследования № 24 от 19.04.2016
34 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Титова, 18 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Титова" ТП-19 | ЛЭП | 0.22 | Отгорел ввод в дом в разделке на опоре ул. Титова, 18 из-за износа провода, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-20 19:00 | 2016-04-20 19:50 | 2016-04-20 19:50 | 0:50 |  | акт расследования № 25 от 20.04.2016
35 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" отключилась. | ЛЭП | 6 | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" "земля" на фазе "А". На опоре № 4 ВЛ-6 кВ ф. "ТП-13 - ТП-3" на верхнем проводе у изолятора обнаружена алюминиевая проволка. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 2016-04-24 11:25 | 2016-04-24 14:30 | 2016-04-24 14:30 | 3:05 |  | акт расследования № 4 от 24.04.2016
36 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Пугачева, 3 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пугачева" КТП-27 | ЛЭП | 0.22 | Обрыв ввода в дом ул. Пугачёва, 3 из-за износа провода, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-26 14:30 | 2016-04-26 16:00 | 2016-04-26 16:00 | 1:30 |  | акт расследования № 26 от 26.04.2016
37 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-21 | ТП | 6 | Принудительное отключение ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" яч. № 15 РУ-6 кВ ЦРП-1 с 11:30 до 13:30 для проведения высоковольтных испытаний, проверки РЗиА (по заявке ОАО "НСММЗ"). При обратном включении произошёл отказ тр-ра ТМ-630 кВА на ТП-21. Электроснабжение потребителей переведено на резервный источник питания. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2016-04-28 15:10 | 2016-04-28 21:00 | 2016-04-28 21:00 | 5:50 |  | акт расследования № 27 от 28.04.2016
38 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Бажукова, 14 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Бажукова" ТП-13 | ЛЭП | 0.22 | Устранен окислившийся контакт на вводе ул. Бажукова, 14, принадлежность потребителя, и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-28 21:30 | 2016-04-28 22:00 | 2016-04-28 22:00 | 0:30 |  | акт расследования № 28 от 28.04.2016
39 | Нижнесергинский РКЭС | Заявка МЧС об искрении проводов возле дома ул. Победы, 75. Принудительно отключили ф. "Город-4" в ГПП-2. Провод ВЛ-6кВ ф."Город-4" отпайки на водозабор лежит на земле. Отключили разъединитель на водозабор, очистные сооружения и Ельню ВЛ-6 кВ ф. "Город-4" ГПП-2. | ЛЭП | 6 | ВЛ-6кВ ф."Город-4" включили в работу в 3:00, кроме ТП"Ельня", а ТП "Очистные сооружения", ТП "Скважина", ТП "Водозабор" переведены на Линию №2 ф. "Город-1". Обнаружено повреждение КЛ-6кВ отпайки на ТП-"Ельня" (принадлежность ОАО "МРСК-Урала"), электроснабжение ТП-Ельня восстановлено после утранения повреждения КЛ-6кВ персоналом ОАО "МРСК Урала"- 07.05.2016 в 3:30. ВЛ-6кВ ф. "Очистные сооружения" Линия № 1 введена в работу 06.05.2016 в 18:10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 | 0 | 160 | 1 | 0 | 161 | 2016-05-06 02:30 | 2016-05-06 18:10 | 2016-05-06 03:00 | 0:30 |  | акт расследования № 5 от 06.05.2016
40 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-1 ф. "ул. 1905 года" | ЛЭП | 0.4 | Схлёст проводов. Сильный ветер. Замена ПН-100 - 2 шт. фазы "А" и "В" в РУ-0,4 кВ (ТП-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-05-10 16:40 | 2016-05-10 17:30 | 2016-05-10 17:30 | 0:50 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
41 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Розы Люксембург, 118 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Розы Люксембург" ТП-23 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Розы Люксембург, 118, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-10 20:20 | 2016-05-10 20:50 | 2016-05-10 20:50 | 0:30 |  | акт расследования № 29 от 10.05.2016
42 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Свободы, 13 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Свободы" ТП-14 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв ввода в дом ул. Свободы, 13 (износ провода), принадлежность потребителя. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-11 17:00 | 2016-05-11 17:40 | 2016-05-11 17:40 | 0:40 |  | акт расследования № 30 от 11.05.2016
43 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-12 ф. "Дома ЖКО" | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» вечером 12 мая и в течение суток 13 мая в Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, сильные, очень сильные дожди, порывы ветра 20-25 м/с. Из-за порыва ветра произошёл обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор № 6 - № 7 ф. "Дома ЖКО" ТП-12. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2016-05-12 15:00 | 2016-05-12 16:00 | 2016-05-12 16:00 | 1:00 |  | акт расследования № 31 от 12.05.2015
44 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» вечером 12 мая и в течение суток 13 мая в Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, сильные, очень сильные дожди, порывы ветра 20-25 м/с. Отключилась ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ". От сильного порыва ветра упало дерево в пролёте опор №№ 24- 25. В 18:15 потребителей запитали по резервному источнику питания с РП-3-ТП-4 ЛПХ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 188 | 2016-05-12 17:10 | 2016-05-12 18:15 | 2016-05-12 18:15 | 1:05 |  | акт расследования № 6 от 12.05.2016
45 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-19 ф. "ГИБДД" | ЛЭП | 0.4 | Отсутствие фазы "В" ф. "ГИБДД" от ТП-19 Отгорела кабельная жила в ТП-19 ф. "ГИБДД" (износ). Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-05-16 17:00 | 2016-05-16 18:00 | 2016-05-16 18:00 | 1:00 |  | акт расследования № 32 от 16.05.2016
46 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Розы Люксембург, 126 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Розы Люксембург" ТП-23 | ЛЭП | 0.22 | Обрыв ввода в дом ул. Розы Люксембург, 126 из-за износа провода, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-17 22:20 | 2016-05-17 23:00 | 2016-05-17 23:00 | 0:40 |  | акт расследования № 33 от 17.05.2016
47 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Коммунаров, 8 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Володарского" ТП-2 | ЛЭП | 0.22 | Устранен обрыв провода ввода в дом ул. Коммунаров, 8 ф. "ул. Володарского", принадлежность потребителя, и восстановлено электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-18 16:30 | 2016-05-18 17:30 | 2016-05-18 17:30 | 1:00 |  | акт расследования № 34 от 18.05.2016
48 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Пролетарская, 30 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Калинина" ТП-3 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Пролетарская, 30, принадлежность потребителя, и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-18 20:15 | 2016-05-18 20:45 | 2016-05-18 20:45 | 0:30 |  | акт расследования № 35 от 18.05.2016
49 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" | ЛЭП | 6 | Отгорела концевая муфта КЛ-6кВ ф. "ввод в КТПН-21" на опоре № 18. ЛЭП 6 кВ ф. "Город-2" включили в работу в 19:45 20.05.2016. Без напряжения остались ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-12. Потребителей ТП-21, ТП-22, ТП-23, ТП-12 включили в работу по резервной схеме с ТП-25 ЛЭП- 6 кВ ф. "Город -3" 20:20 20.05.2016. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 2015-05-20 18:10 | 2015-05-20 20:20 | 2015-05-20 20:20 | 2:10 |  | акт расследования № 7 от 20.05.2016
50 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-АТП ф. "ул. Свободы ", ф. "ул. 25 лет Октября" | ЛЭП | 0.4 | Штормовое предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» 22-26 мая местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. Схлёст проводов. Сильный ветер. Замена ПН-250 - 3 шт. фазы "А","В", "С" ф. "Свободы", замена ПН-250 - 2 шт. фазы "А","В", ф. "25 лет Октября" в РУ-0,4 кВ (ТП-АТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 2016-05-22 12:30 | 2016-05-22 14:20 | 2016-05-22 14:20 | 1:50 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
51 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Пугачёва, 19 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пугачёва" ТП-27 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Пугачёва, 19, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-30 22:00 | 2016-05-30 22:30 | 2016-05-30 22:30 | 0:30 |  | акт расследования № 36 от 30.05.2016
52 | Нижнесергинский РКЭС | Отключилась ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" ГПП-1 | ЛЭП | 6 | От сильного порыва ветра упало дерево между оп. №№ 6 - 7 ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ", проходящей по лесной полосе. Электроснабжение потребителей восстановлено после устранения повреждения на ВЛ-6кВ ф. "ЛПХ". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 186 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 188 | 2016-06-02 15:30 | 2016-06-02 17:00 | 2016-06-02 17:00 | 1:30 |  | акт расследования № 8 от 02.06.2016
53 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Калинина, 55 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Калинина" КТПН-18 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Калинина, 55, принадлежность потребителя, и восстанолено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-04 13:00 | 2016-06-04 13:40 | 2016-06-04 13:40 | 0:40 |  | акт расследования № 37 от 04.06.2016
54 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Свердлова, 20 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Свердлова" ТП-3 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Свердлова, 20, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-07 16:15 | 2016-06-07 16:45 | 2016-06-07 16:45 | 0:30 |  | акт расследования № 38 от 07.06.2016
55 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. пер. Горный, 7 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. 40 лет Октября" ТП-3 | ЛЭП | 0.22 | Экстренное предупреждение по сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» вечером 8 июня и в течение суток 9 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистые усиления ветра до 20-25 м/с.Устранён окислившийся контакт на опоре ул. пер. Горный, 7, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-09 21:30 | 2016-06-09 22:10 | 2016-06-09 22:10 | 0:40 |  | акт расследования № 39 от 09.06.2016
56 | Нижнесергинский РКЭС | РУ-6 кВ "Компрессорная" ф. "ЛПХ" | ЛЭП | 6 | Отключился МВ-6 кВ яч. № 7 в РУ-6 кВ " Компрессорная" ф. "ЛПХ". От сильного порыва ветра вылетел изолятор с опоры № 37 ВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ". Повреждение устранено. РУ-6 кВ "Компрессорная" ф. "ЛПХ" и восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 1 | 0 | 187 | 1 | 0 | 188 | 2016-06-15 18:20 | 2016-06-15 19:55 | 2016-06-15 19:55 | 1:35 |  | акт расследования № 9 от 15.06.2016
57 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Ворошилова, 45 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Ворошилова" ТП-1 | ЛЭП | 0.22 | Отгорел ввод в дом ул. Ворошилова, 45 из-за износа провода, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-17 19:00 | 2016-06-17 19:40 | 2016-06-17 19:40 | 0:40 |  | акт расследования № 40 от 17.06.2016
58 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-1 ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" | ЛЭП | 6 | Гроза. Из-за разряда молнии произошло отключение ВЛ-6 кВ ф. "Город-2". После осмотра повреждений не обнаружено. В 14:00 ВЛ-6 кВ ф. "Город-2" включили в работу. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 2016-06-21 12:00 | 2016-06-21 14:00 | 2016-06-21 14:00 | 2:00 |  | акт расследования № 10 от 21.06.2016
59 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в дом ул. Розы Люксембург, 100 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Розы Люксембург 100" ТП-23 | ЛЭП | 0.4 | Отключение ввода в дом для тушения пожара в этажном щите подъезда дома № 100 по ул. Розы Люксембург. Включили ф. "ул. Розы Люксембург 100" ТП-23 в 20:50. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-23 20:05 | 2016-06-23 20:50 | 2016-06-23 20:50 | 0:45 |  | акт расследования № 41 от 23.06.2016
60 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-2 ф. "Низ ул. Титова" сгорел предохранитель фазы "В" | ЛЭП | 0.4 | Схлёст проводов. Сильный ветер. Заменен ПН-250 - 1 шт. фазы "В" ф. "Низ ул. Титова"в РУ-0,4 кВ ТП-2 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 2016-06-24 17:45 | 2016-06-24 18:50 | 2016-06-24 18:50 | 1:05 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
61 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Чкалова, 9 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Чкалова" ТП-11 | ЛЭП | 0.22 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» вечером 27 июня, ночью и днем 28 июня местами в Свердловской области ожидаются сильный и очень сильный дождь, гроза, град, шквалистые усиления ветра 20-25 м/с. Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Чкалова, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-28 17:30 | 2016-06-28 18:00 | 2016-06-28 18:00 | 0:30 |  | акт расследования № 42 от 28.06.2016
62 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Фрунзе, 4 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Титова" ТП-2 отсутствие напряжения | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на опоре ул. Фрунзе, 4. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-03 20:10 | 2016-07-03 20:40 | 2016-07-03 20:40 | 0:30 |  | акт расследования № 43 от 03.07.2016
63 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Пионеров, 59 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пионеров" ТП-7 отсутствие напряжения | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Пионеров, 59 принадлежность потребителя. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-03 22:00 | 2016-07-03 22:35 | 2016-07-03 22:35 | 0:35 |  | акт расследования № 44 от 03.07.2016
64 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Колосова, 62 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Колосова" ТП-5 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Колосова, 62, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-10 10:30 | 2016-07-10 11:00 | 2016-07-10 11:00 | 0:30 |  | акт расследования № 46 от 10.07.2016
65 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Серебрянка, 16 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Декабристов" ТП-3 | ЛЭП | 0.22 | Отгорел ввод в дом в разделке на опоре ул. Серебрянка, 16 из-за износа провода, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-10 17:00 | 2016-07-10 17:40 | 2016-07-10 17:40 | 0:40 |  | акт расследования № 45 от 10.07.2016
66 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. «ИП «Попов» и ИП «Комлев» СТП-15 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение по сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 14 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Из-за сильного ветра произошло КЗ на ВЛ-0,4 кВ фид. «ИП «Попов» и ИП «Комлев» СТП-15. Включен выбитый вводной автомат. Электроснабжение потребителя восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-14 14:45 | 2016-07-14 17:00 | 2016-07-14 17:00 | 2:15 |  | акт расследования № 47 от 14.07.2016
67 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Володарского, 143 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Володарского" ТП-7 | ЛЭП | 0.22 | Отгорел ввод в дом ул. Володарского, 143 из-за износа провода, принадлежность потребителя. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-15 10:00 | 2016-07-15 11:30 | 2016-07-15 11:30 | 1:30 |  | акт расследования № 48 от 15.07.2016
68 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-1 ф. "ул. 1905 года" | ЛЭП | 0.4 | Схлёст проводов. Сильный ветер. Замена ПН-100 - 2 шт. фазы "В" и "С" в РУ-0,4 кВ (ТП-1). | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-07-15 18:00 | 2016-07-15 19:00 | 2016-07-15 19:00 | 1:00 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
69 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Свободы, 17 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Свободы" ТП-14 | ЛЭП | 0.22 | Обрыв ввода в дом ул. Свободы, 17 из-за падения ветки дерева, принадлежность потребителя. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-16 17:40 | 2016-07-16 20:00 | 2016-07-16 20:00 | 2:20 |  | акт расследования № 49 от 16.07.2016
70 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-14 ф. "ул. Свободы" | ЛЭП | 0.4 | Отгорела разделка КЛ-0,4 кВ ф. "ул. Свободы" ТП-14 из-за падения ветки дерева ул. Свободы, 17. Электроснабжение потребителей восстановлено в 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 2016-07-16 17:40 | 2016-07-16 20:00 | 2016-07-16 20:00 | 2:20 |  | акт расследования № 50 от 16.07.2016
71 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Мира, 70-1 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Мира" ТП-4 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Мира, 70-1, принадлежность потребителя. Электроснабжение потребителей восстановлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-18 19:20 | 2016-07-18 19:50 | 2016-07-18 19:50 | 0:30 |  | акт расследования № 51 от 18.07.2016
72 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Фрунзе, 54 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Фрунзе" ТП-7 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Фрунзе, 54, принадлежность потребителя. Электроснабжение потребителей восстановлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-21 21:20 | 2016-07-21 21:50 | 2016-07-21 21:50 | 0:30 |  | акт расследования № 52 от 21.07.2016
73 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в дом ул. Титова, 80 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Котельная" ТП-12 | ЛЭП | 0.22 | Отгорел ввод в дом ул. Титова, 80 из-за износа провода. После замены проводов ввода эл.снабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-23 03:00 | 2016-07-23 04:20 | 2016-07-23 04:20 | 1:20 |  | акт расследования № 53 от 23.07.2016
74 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-12 ф. "Котельная" | ЛЭП | 0.4 | Сгорел рубильник РПС-250 на ТП-12 ф. "Котельная" из-за КЗ ввода в дом по ул. Титова, 76. Произвели замену рубильника РПС и восстановили электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-07-29 14:30 | 2016-07-29 17:40 | 2016-07-29 17:40 | 3:10 |  | акт расследования № 53А от 23.07.2016
75 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в дом ул. Жукова, 104 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Жукова" ТП-6 | ЛЭП | 0.22 | Отгорел ввод в дом ул. Жукова, 104 из-за износа провода, принадлежность потребителя. После замены проводов ввода эл.снабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-01 09:00 | 2016-08-01 10:00 | 2016-08-01 10:00 | 1:00 |  | акт расследования № 54 от 01.08.2016
76 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Карла Маркса, 4 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Азина" ТП-8 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на опоре ул. Карла Маркса, 4. Электроснабжение потребителей восстановлено | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-01 10:00 | 2016-08-01 10:30 | 2016-08-01 10:30 | 0:30 |  | акт расследования № 55 от 01.08.2016
77 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Чапаева,53 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Чапаева" ТП-18 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на опоре ул. Чапаева,53. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-08 10:00 | 2016-08-08 10:30 | 2016-08-08 10:30 | 0:30 |  | акт расследования № 56 от 08.08.2016
78 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-3 | ТП | 0.4 | Отгорел вывод нулевого проводника вторичных сетей силового трансформатора ТМ-400кВА 6/0,4кВ в ТП-3 ул. Металлургов из-за плохого контакта. Произведена замена трансфоматора ТМ-400кВ. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-08-10 18:00 | 2016-08-10 22:30 | 2016-08-10 22:30 | 4:30 |  | акт расследования № 57 от 10.08.2016
79 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-19 ф. "ул. Володарского" | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ - грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Володарского" из-за сильного порыва ветра в пролёте м/у оп. №19 - № 20 по ул. Победы. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-08-12 20:10 | 2016-08-12 21:00 | 2016-08-12 21:00 | 0:50 |  | акт расследования № 58 от 12.08.2016
80 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-2 ВЛ-6 кВ ф. "Город-3". В 16.06 поступила заявка от жителей о провисшем проводе ВЛ-6 кВ ф. "Город-3" ПС ГПП-2. В 16:10 отключили ВЛ-6 кВ ф. "Город-3" | ЛЭП | 6 | После осмотра обнаружено выпавший изолятор на опоре №56. Были произведены работы по замене траверсы и замене изоляторов. Электроснабжение потребителей ТП-19, ТП-ДРСУ, ТП-Лесхоз, ТП-7 восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 500 | 500 | 0 | 0 | 504 | 1 | 0 | 505 | 2016-08-15 16:10 | 2016-08-15 17:50 | 2016-08-15 17:50 | 1:40 |  | акт расследования №11 от 15.08.2016
81 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в коллективный сад №3-1 ул. Уральская от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "Володарского" ТП-7 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на опоре №1 ф. "Володарского" ТП-7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-17 17:10 | 2016-08-17 18:00 | 2016-08-17 18:00 | 0:50 |  | акт расследования № 59 от 17.08.2016
82 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Победы 106-2 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Победы" ТП-ДРСУ | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Победы 106-2, (принадлежность потребителя). Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-19 14:30 | 19.08.2016 15.00:00 | 2016-08-19 15:00 | 0:30 |  | акт расследования № 60 от 19.08.2016
83 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-14 ф. "ул. Народной Воли" | ЛЭП | 0.4 | По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» во второй половине дня и вечером 23 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Из-за сильного порыва ветра в пролёте м/у оп. № 7-2 - № 7-4 по ул. Свободы падающий тополь оборвал линейные провода ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Володарского" ТП-14. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-08-23 15:00 | 2016-08-23 20:10 | 2016-08-23 20:10 | 5:10 |  | акт расследования № 61 от 23.08.2016
84 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Энгельса, 10 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Чкалова" ТП-11 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на опоре ул. Энгельса, 10 и восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-02 18:40 | 2016-09-02 19:10 | 2016-09-02 19:10 | 0:30 |  | акт расследования № 62 от 02.09.2016
85 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-14 ф. "ул. Свободы" | ЛЭП | 0.4 | Из-за сильного порыва ветра произошло КЗ ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Свободы" ТП-14. Повреждение устранено, электроснабжение потребителей ф. "ул. Свободы" ТП-14 восстановлено | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 14:10 | 2016-09-03 14:10 | 1:10 |  | акт расследования № 63 от 03.09.2016
86 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-14 ф. "ул. Мира" сгорел ПН-250 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение №90 по сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 06 сентября днем и вечером местами в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди. Выпали изоляторы на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Мира" ТП-14. Замена ПН-250 А фазы "А" в РУ-0,4 кВ (ТП-14). Повреждения устранены, электроснабжение потребителей ТП-14 ф. "ул. Мира" восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 2016-09-06 09:10 | 2016-09-06 10:10 | 2016-09-06 10:10 | 1:00 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
87 | Нижнесергинский РКЭС | ГПП-2 ВЛ-6 кВ ф. "Город-3" отгорание фаз "А", "В", "С" на опоре № 59, каторые упали на провода 0,4кВ (у потребителей сгорела техника) и отгорание проводов фазы "В" на опоре № 49, фазы "А" на опоре № 48, фазы "С" на опоре № 46. | ЛЭП | 6 | Повреждение КЛ-6кВ "Город-3", проходящей под ВЛ-110кВ через р. Каршинная, тяжелым гусеничным экскаватором. ВЛ-6 кВ ф. "Город-3 включили в работу в 20:00 14.09.16. ТП-ДРСУ ф. "Горкомхоз" частично включен в 21:00 14.09.16. Электроснабжение потребителей ул. Дачная д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 восстановлено 15.09.2016 в 14:55. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1493 | 1494 | 1 | 0 | 1495 | 1 | 0 | 1496 | 2016-09-14 15:00 | 2016-09-14 20:00 | 2016-09-15 14:55 | 23:55 |  | акт расследования №12 от 14.09.16
88 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Партизан, 17 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Партизан" ТП-11 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Партизан, 17, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-19 17:00 | 2016-09-19 17:30 | 2016-09-19 17:30 | 0:30 |  | акт расследования № 64 от 19.09.2016
89 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Бажукова, 48 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Бажукова" ТП-13 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Бажукова, 48, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-20 20:30 | 2016-09-20 21:10 | 2016-09-20 21:10 | 0:40 |  | акт расследования № 65 от 20.09.2016
90 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Уральская, 38 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "Нарсуд" ТП-7 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Уральская, 38, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-01 17:50 | 2016-10-01 18:20 | 2016-10-01 18:20 | 0:30 |  | акт расследования № 66 от 01.10.2016
91 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Победы, 79-1 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "Население" ТП-Лесхоз | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Победы, 79-1, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-20 15:30 | 2016-10-20 16:00 | 2016-10-20 16:00 | 0:30 |  | акт расследования № 67 от 20.10.2016
92 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Фрунзе, 11 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Титова" ТП-2 | ЛЭП | 0.22 | Отгорел ввод в дом ул. Фрунзе, 11 из-за износа провода, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-24 18:10 | 2016-10-24 18:40 | 2016-10-24 18:40 | 0:30 |  | акт расследования № 68 от 24.10.2016
93 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Морозова, 3 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Ворошилова" ТП-1 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе в ж/д ул. Морозова, 3, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-29 08:10 | 2016-10-29 08:40 | 2016-10-29 08:40 | 0:30 |  | акт расследования № 69 от 29.10.2016
94 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Титова, 8 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Титова" ТП-19 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Титова, 8, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-02 11:00 | 2016-11-02 11:30 | 2016-11-02 11:30 | 0:30 |  | акт расследования № 70 от 02.11.2016
95 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Бажукова, 66 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Бажукова" ТП-9 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Бажукова, 66, принадлежность потребителя. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-19 14:00 | 2016-11-19 14:50 | 2016-11-19 14:50 | 0:50 |  | акт расследования № 71 от 19.11.2016
96 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Коммунаров, 10 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Володарского" ТП-2 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Коммунаров, 10, принадлежность потребителя. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-20 14:00 | 2016-11-20 14:30 | 2016-11-20 14:30 | 0:30 |  | акт расследования № 72 от 20.11.2016
97 | Нижнесергинский РКЭС | ТП-8 нет фазы с общего фидера. Сгорел ПН-630А фазы "А" ТП-8. | ЛЭП | 0.4 | Повреждений не обнаружено. Заменен ПН-630 А фазы "А" в РУ-0,4 кВ ТП-8. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 2016-11-21 10:30 | 2016-11-21 11:15 | 2016-11-21 11:15 | 0:45 |  | журнал заявок по 0,4 кВ
98 | Нижнесергинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП-7 ф. "ул. Пионеров" | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ "Уральское УГМС" о том, что 29-30.11.2016 г. на территории Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, снег, местами сильный, на юге мокрый снег, ледяной дождь. Обрыв линейного провода на перекрёстке ул. Пионеров - ул. Коммунистическая м/у оп. № 8 - № 8-1 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пионеров" ТП-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 2016-11-29 17:20 | 2016-11-29 18:20 | 2016-11-29 18:20 | 1:00 |  | акт расследования № 73 от 29.11.2016
99 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Федотова, 6 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Федотова" ТП-Кислородная | ЛЭП | 0.22 | Экстренное предупреждение ФГБУ "Уральское УГМС" о том, что 29-30.11.2016 г. на территории Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, снег, местами сильный, на юге мокрый снег, ледяной дождь. Обрыв ввода в дом ул. Федотова, 6, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-29 18:00 | 2016-11-29 18:40 | 2016-11-29 18:40 | 0:40 |  | акт расследования № 74 от 29.11.2016
100 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. Бажукова, 14 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Бажукова" ТП-13 | ЛЭП | 0.22 | Устранён окислившийся контакт на вводе ул. Бажукова, 14, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-08 17:10 | 2016-12-08 17:40 | 2016-12-08 17:40 | 0:30 |  | акт расследования № 75 от 08.12.2016
101 | Нижнесергинский РКЭС | Ввод в ч/дом ул. 8 Марта, 3 от оп. ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Злоказова" ТП-1 | ЛЭП | 0.22 | Отгорел фазный провод ввода в дом ул. 8 Марта, 3 из-за износа провода, принадлежность потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-15 16:00 | 2016-12-15 17:00 | 2016-12-15 17:00 | 1:00 |  | акт расследования № 76 от 15.12.2016

## Ревда
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
АО "Региональная сетевая компания" за 2016 г.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Ревдинский РКЭС | Изчесновение напряжения ф. №3 ТП-121, принадлежность ОАО "МРСК Урала". В связи с чем отсутствовало напряжение в ТП-7122 "Победа", в аренде ОАО "РСК". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Повреждение изоляции КЛ-6кВ ф.3 ТП-121(на балансе ОАО "МРСК Урала") сторонней организацией ООО "ТСК". Электроснабжение восстановлено с резервного ввода. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-14 09:50 | 2016-01-14 11:15 | 2016-01-14 11:15 | 1:25 | 0 | Акт расследования № 1
2 | Ревдинский РКЭС | Изчесновение напряжения ф. №42 ГПП РММЗ 110/6 ОАО "НСММЗ", принадлежность ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-Земляничная, ТП-Ромашка, в аренде ОАО "РСК". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №42 ГПП РММЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-22 10:20 | 2016-01-22 11:10 | 2016-01-22 11:10 | 0:50 | 0 | Акт расследования № 2
3 | Ревдинский РКЭС | Изчесновение напряжения ф. №3 "КТПН-АТЦ" ПС 6 кВ "ЮВР" ОАО "СУМЗ", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала" - повреждение ЛЭП-6кВ ф. 3 сторонней организацией ОАО "СУМЗ". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ф. 3 персоналом ОАО "МРСК-Урала": в 08:40 29.01.16г - ТП-УралИнвест, в 9:30 29.01.16г - ТП-АБЗ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-28 17:30 | 2016-01-29 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 16:00 |  | Акт расследования № 3 | корректировать
4 | Ревдинский РКЭС | Исчезновениеие напряжения 6кВ на ф. "Леспромхоз" яч. №22 ЦРП-Космос (ЦРП-2) 35,6 кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-ЖСК "Запад", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. "Леспромхоз". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-22 04:40 | 2016-02-22 05:00 | 2016-02-22 05:00 | 0:20 | 0 | Акт расследования № 4
5 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. "Леспромхоз" яч. №22 ЦРП-Космос (ЦРП-2) 35/6кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-ЖСК "Запад", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. "Леспромхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-25 10:25 | 2016-02-25 12:05 | 2016-02-25 12:05 | 1:40 | 0 | Акт расследования № 5
6 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. №18 РП-3 "Промплощадка-кольцо", принадлежность ОАО "МРСК-Урала", в связи с этим исчезновение напряжения в ТП-"Гараж УПП ВОС". | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Повреждение в сетях ОАО "МРСК-Урала"- ф. №18 РП-3 "Промплощадка Кольцо". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-20 01:00 | 2016-03-20 09:00 | 2016-03-20 09:00 | 8:00 |  | Акт расследования № 6 | корректировать
7 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ВЛ-6кВ ф. 4 ПС "Комбинатская", на балансе ОАО "МРСК-Урала", и в следствии чего исчезновение напряжения в ТП-"Транспорт Р", ТП-"Высо" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Повреждение ВЛ-6кВ ф. 4 ПС "Комбинатская", находящаяся на балансе ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-20 01:00 | 2016-03-20 08:45 | 2016-03-20 08:45 | 7:45 |  | Акт расследования
8 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ТП "Железнодорожник - 4" гаражи | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Повреждение РЛНД на отпайечной опоре к ТП-"Железнодорожник-4". РЛНД отремонтирован - 20.03.16 в 05:45. В связи с огромным количеством повреждений в сетях ОАО "МРСК-Урала" на переключения ОАО "МРСК-Урала" не смогли подъехать. Электроснабжение восстановлено после выполнения переключений ф. 14 ЦРП-1 персоналом ОАО "МРСК-Урала". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-20 01:00 | 2016-03-21 13:05 | 2016-03-21 13:05 | 36:05 |  | Акт расследования
9 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" и в связи с этим исчезновени напряжения ТП-"РЗМИ", ТП-"Промкомбинат 2" | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Повреждение ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", на балансе ОАО "МРСК-Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-20 02:00 | 2016-03-20 07:00 | 2016-03-20 07:00 | 5:00 |  | Акт расследования
10 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. "Леспромхоз" яч. №22 ЦРП-Космос (ЦРП-2) 35/6кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-ЖСК "Запад", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. "Леспромхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-26 17:30 | 2016-03-26 20:05 | 2016-03-26 20:05 | 2:35
11 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" и в связи с этим исчезновени напряжения ТП-"РЗМИ", ТП-"Промкомбинат 2" | ЛЭП | 6 | Отключение ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", на балансе ОАО "МРСК-Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-26 20:10 | 2016-03-26 20:50 | 2016-03-26 20:50 | 0:40
12 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. "Парники" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" и в связи с этим исчезновени напряжения КТПН - ДНТ "Тихое" | ЛЭП | 6 | Оключение ЛЭП-6кВ ф. "Парники" ПС 35/10 кВ "Петровская", на балансе ОАО "МРСК-Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ф. "Парники" ПС 35/10 кВ "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-27 07:10 | 2016-03-27 09:30 | 2016-03-27 09:30 | 2:20
13 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ЦРП-10кВ "ДОЗ", на балансе ОАО "МРСК-Урала" и вследствии чего исчезновение напряжения ТП-Камет, ТП-Лесопильная компания, ТП-Свинооткоромочный комплекс, ТП-Ферал. | ЛЭП | 10 | Отключение ЦРП-10кВ "ДОЗ" ф. №10 "Камет", ф. №16, ф. №8, ф. №20, на балансе ОАО "МРСК-Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ЦРП-10кВ "ДОЗ". ТП-Камет, ТП-Лесопильная компания, ТП-Ферал отсутствие напряжения с 03:30 до 04-50. ТП-"Свинооткормочный комплекс" перевели с. ф. №20 на ф.№ 8 отсутствие напряжения с 03:30 до 05:10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-04-01 03:30 | 2016-04-01 05:10 | 2016-04-01 05:10 | 1:40 | 0
14 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. №17 "Ледянка-2" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" и в связи с этим исчезновени напряжения ТП-4207 "Смирнов бэттериз" | ЛЭП | 10 | Отключение ЛЭП-10кВ ф. №17 "Ледянка-2" ПС 35/10 кВ "Петровская", на балансе ОАО "МРСК-Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ф. №17 "Ледянка-2" ПС 35/10 кВ "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-02 14:30 | 2016-04-02 18:55 | 2016-04-02 18:55 | 4:25
15 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения яч.№5 ПС 110/10 кВ "Мирная", принадлежность ОАО "МРСК Урала" и в связи с этим исчезновени напряжения ТП-Камэо | ПС | 10 | Отключение яч.№5 ПС 110/10 кВ "Мирная", на балансе ОАО "МРСК-Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения яч. №5 ПС 110/10 кВ "Мирная". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-02 16:45 | 2016-04-02 17:35 | 2016-04-02 17:35 | 0:50
16 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения на вводе в ЦРП ДОЗ, в следствии чего прекращение подачи напряжения по фидерам №№ 8, 16, 20, принадлежность ООО "Ленд Компании". Нет напряжения: ТП-"Лесопильная компания", ТП "Камет", ТП "Ферал", ТП "Свинооткормочный комплекс". | ЛЭП | 10 | Вводноой кабель в ЦРП ДОЗ от ПС ДОЗ повреждение изоляции-кабель лежит в воде, принадлежность ООО "Лэнд-Компани". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ЦРП-10 кВ "ДОЗ". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-04-12 19:55 | 2016-04-13 16:00 | 2016-04-13 16:00 | 20:05 | 0
17 | Ревдинский РКЭС | Изчезновение напряжения ЦРП-10 кВ "ДОЗ", на балансе ООО "Лэнд-Компани", и вследствии отсутствия напряжения ТП-Камет, ТП-Лесопильная компания, ТП-Свинооткоромочный комплекс, ТП-Ферал | ПС | 10 | Погашение ЦРП-10кВ "ДОЗа", на балансе ООО "Лэнд-Компани", от вешних вод. В связи с этим исчезновение напряжения на ф. №10 "Камет", ф. №16, ф. №8, ф. №20, . Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ЦРП-10 кВ "ДОЗ". ТП-Ферал - отключен в связи с неуплатой по эл.энергии. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-04-26 15:00 | 2016-04-26 21:46 | 2016-04-26 21:46 | 6:46 | 0
18 | Ревдинский РКЭС | Изчезновение напряжения ЦРП-10 кВ "ДОЗ", на балансе ООО "Лэнд-Компани", и вследствии отсутствие напряжения ТП-Камет, ТП-Лесопильная компания, ТП-Свинооткоромочный комплекс, ТП-Ферал | ПС | 10 | Отключение ЦРП-10кВ "ДОЗа" ф. №10 "Камет", ф. №16, ф. №8, ф. №20, на балансе ООО "Лэнд-Компани". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ЦРП-10 кВ "ДОЗ". ТП-Ферал - отключен в связи с неуплатой по эл.энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-05-07 02:30 | 2016-05-07 04:30 | 2016-05-07 04:30 | 2:00 | 0
19 | Ревдинский РКЭС | Исчезновениеие напряжения ПС "ЮВР" ф.№3 6кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-"АБЗ", ТП-УралИнвест", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ПС "ЮВР" ф.№3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-10 11:00 | 2016-05-10 13:00 | 2016-05-10 13:00 | 2:00
20 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - очень сильные дожди, грозы, порыва ветра до 25м/с. В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-4072"РЗМИ", КТП "Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-12 09:15 | 2016-05-12 18:00 | 2016-05-12 18:00 | 8:45
21 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение - очень сильные дожди, грозы, порыва ветра до 25м/с. В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-4072"РЗМИ", КТП "Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-12 21:35 | 2016-05-12 23:25 | 2016-05-12 23:25 | 1:50
22 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-4072"РЗМИ", КТП "Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-22 11:50 | 2016-05-22 12:30 | 2016-05-22 12:30 | 0:40
23 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение №28 - очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 26м/с. В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-4072"РЗМИ", КТП "Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-28 15:00 | 2016-05-28 16:50 | 2016-05-28 16:50 | 1:50
24 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №18 РП-3 "Промплощадка-кольцо", принадлежность ОАО "МРСК-Урала", в связи с этим исчезновение напряжения в ТП-"Гараж УПП ВОС". | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение №38 - ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветрадо 20-25м/с на 8 и 9 июня 2016г. Отсутствие напряжения ТП-"Гараж УПП ВОС", в аренде ОАО "РСК". Повреждение в сетях ОАО "МРСК-Урала"- ф. №18 РП-3 "Промплощадка Кольцо". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-08 16:00 | 2016-06-08 18:00 | 2016-06-08 18:00 | 2:00
25 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-4072 "РЗМИ", КТП "Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-15 17:35 | 2016-06-15 21:50 | 2016-06-15 21:50 | 4:15
26 | Ревдинский РКЭС | Исчезновениеие напряжения ВЛ-0,4кВ ТП-"Промкомбинат-2" | ЛЭП | 0.4 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ манипулятором (со слов жителей) ТП-"Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после устранение неисправности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-25 08:30 | 2016-06-25 10:40 | 2016-06-25 10:40 | 2:10
27 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-4072 "РЗМИ", КТП "Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-26 18:00 | 2016-06-26 20:37 | 2016-06-26 20:37 | 2:37
28 | Ревдинский РКЭС | Отключен принудительно рубильник №12 ф."ул. М.Горького, 62/1" РУ-0,4кВ ТП-212 по заявке МЧС в связи с пожаром в квартире, принадлежность ООО "Антек" | ЛЭП | 10 | В компетенции ООО "Антек". Электроснабжение в доме по ул. М.Горького, 62/1 восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-30 16:10 | 2016-06-30 17:00 | 2016-06-30 17:00 | 0:50
29 | Ревдинский РКЭС | Сгорели предохранители 2 шт на фазах "А" и "В" ф. № 02 РУ-04кВ ТП-212. | ЛЭП | 0.4 | Повреждение кабеля 0,4кВ ф. №02 от ТП-212 до строительной площадки, который находится на балансе ООО "Уралавтостроймех". Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения ООО "Уралавтостроймех" и замены предохранителей ф. №02 РУ-0,4кВ ТП-212. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-04 18:30 | 2016-07-04 18:40 | 2016-07-04 18:40 | 0:10
30 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-4072"РЗМИ", КТП "Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-09 16:30 | 2016-07-09 18:37 | 2016-07-09 18:37 | 2:07
31 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. "Старый город" яч. №42 ПС "ГПП РММЗ" 110/6 кВ ОАО "НСММЗ", принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", отключение ф. Старый город" яч. №42 ПС "ГПП РММЗ" 110/6 кВ (Экстренное предупреждение по сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 14 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.). Отстутствие напряжения КТП-Ромашка, в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-14 19:35 | 2016-07-15 07:30 | 2016-07-15 07:30 | 11:55
32 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №18 РП-3 "Промплощадка-кольцо", принадлежность ОАО "МРСК-Урала", в связи с этим исчезновение напряжения в ТП-"Гараж УПП ВОС". | ЛЭП | 6 | Отсутствие напряжения ТП-"Гараж УПП ВОС", в аренде ОАО "РСК". Повреждение в сетях ОАО "МРСК-Урала"- ф. №18 РП-3 "Промплощадка Кольцо". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-18 14:40 | 2016-07-18 16:20 | 2016-07-18 16:20 | 1:40
33 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения после МВ-6 кВ ул. Пугачева ф. "Старый город" яч. № 12 ПС "ГПП РММЗ", принадлежность ОАО "МРСК Урала", в связи с этим исчезновение напряжения в КТП-Ромашка. | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", отключение МВ-6 кВ ул. Пугачева ф. Старый город" яч. №12 ПС "ГПП РММЗ" 110/6 кВ. Отстутствие напряжения КТП-Ромашка, в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-23 15:10 | 2016-07-23 18:10 | 2016-07-23 18:10 | 3:00
34 | Ревдинский РКЭС | Отсутствие напряжения ф. 0,4 кВ КТП-Железнодорожник-4, принадлежность АО "РСК", в связи с этим исчезновение напряжения ООО "Кабельный завод Кабэкс". | ТП | 0.4 | В компетенции АО "РСК", отключение автомата в ЩУ-0,4 кВ № 1 КТП-Железнодорожник-4"(перегруз в сетях потребителей, автомат на их балансе). Отсутствие напряжения ООО "Кабельный завод Кабэкс"(был запитан по резерву). Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения по нормальной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-23 22:30 | 2016-07-24 08:20 | 2016-07-24 08:20 | 9:50
35 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения 6 кВ на ф. "Леспромхоз" яч. № 22 ПС-Космос 35/6 кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала", в связи с этим исчезновение напряжения в КТПН-ЖСК "Запад". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", аварийное отключение на ПС-Капралово 110/35/6 кВ ЛЭП-35 кВ в сторону ПС-Космос. Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 2016-07-26 10:45 | 2016-07-26 11:26 | 2016-07-26 11:26 | 0:41
36 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения 10 кВ на ф. "РЗМИ" яч. № 1; ф. "Парники" яч. № 15; фид. "Ледянка-2" яч. № 17 ПС-Петровская 35/10 кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала", в связи с этим исчезновение напряжения в КТП "Промкомбинат-2", КТПН-4072 "РЗМИ", КТП-4206, КТПН-4228 "Тихое", КТПН-4075, КТПН-4207 "Смирнов бэттериз". | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", аварийное отключение на ПС-Капралово 110/35/6 кВ ЛЭП-35 кВ в сторону ПС-Петровская. Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2016-07-26 10:45 | 2016-07-26 11:26 | 2016-07-26 11:26 | 0:41
37 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №1 "РЗМИ" ПС 35/10 кВ "Петровская", принадлежность ОАО "МРСК Урала". | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-4072"РЗМИ", КТП "Промкомбинат-2", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №1 "РЗМИ" ПС "Петровская". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-07-26 17:15 | 2016-07-26 18:10 | 2016-07-26 18:10 | 0:55
38 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. "Леспромхоз" яч. №22 ЦРП-Космос (ЦРП-2) 35/6 кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-ЖСК "Запад", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. "Леспромхоз". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-05 15:30 | 2016-08-05 15:50 | 2016-08-05 15:50 | 0:20
39 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф.Толмачева №5 ЦРП "ПАТО, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП - "ДРСУ", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ф.Толмачева №5 ЦРП "ПАТО. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-09 16:00 | 2016-08-09 19:15 | 2016-08-09 19:15 | 3:15
40 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф.№13 ПС "ДОЗ" 110/10 кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-7901"Логиновских", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения ф.№13 ПС "ДОЗ" 110/10 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-09 17:00 | 2016-08-09 19:00 | 2016-08-09 19:00 | 2:00
41 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения по 2-м фазам с ТП "ПСО-10", принадлежность АО "РСК". | ТП | 0.4 | Сгорели предохранители 2 шт. на фазах "А" и "В" на вводном рубильнике в РУ-0,4 кВ ТП "ПСО-10" из-за увеличения нагрузки в сетях потребителя. Повреждений не обнаружено. Электроснабжение восстановлено после замены предохранителей ПН-400 А в количестве 2 шт. на вводном рубильнике в РУ-0,4 кВ ТП "ПСО-10". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-17 17:40 | 2016-08-17 18:00 | 2016-08-17 18:00 | 0:20 |  | Акт расследования 1-16 от 17.08.16
42 | Ревдинский РКЭС | Изчесновение напряжения ф. №42 ГПП РММЗ 110/6 ОАО "НСММЗ", принадлежность ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-Земляничная, ТП-Ромашка, в аренде ОАО "РСК". | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение» № 82 ФГБУ «Уральское УГМС» вечером 28 августа, ночью и днем 29 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №42 ГПП РММЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-28 14:50 | 2016-08-28 16:04 | 2016-08-28 16:04 | 1:14
43 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. "Леспромхоз" яч. №22 ЦРП-Космос (ЦРП-2) 35/6 кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-ЖСК "Запад", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. "Леспромхоз". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-31 14:30 | 2016-08-31 15:20 | 2016-09-01 15:20 | 24:50
44 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ВЛ-6кВ ф. 4 ПС "Комбинатская", принадлежность ОАО "МРСК Урала". Отсутсвие напряжения ТП - 49 "ВЫСО", ТП - "Транспорт-Р". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", отключение ВЛ-6кВ ф. 4 ПС "Комбинатская". Отстутствие напряжения ТП-"Транспорт-Р", ТП-49 "ВЫСО", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-06 17:40 | 2016-09-06 20:48 | 2016-09-06 20:48 | 3:08
45 | Ревдинский РКЭС | Изчезновение напряжения ф. №42 ГПП РММЗ 110/6 ОАО "НСММЗ", принадлежность ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-Земляничная, ТП-Ромашка, в аренде ОАО "РСК". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. №42 ГПП РММЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-06 19:00 | 2016-09-06 20:57 | 2016-09-06 20:57 | 1:57
46 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ПС "ЮВР" СУМЗ 6кВ, принадлежность ОАО "СУМЗ". | ПС | 6 | В компетенции ОАО "СУМЗ", исчезновение напряжения ПС "ЮВР" 6 кВ. Отсутствие напряжения ТП "АБЗ", ТП "УралИнвест", ТП "Инвестпром", ТП "ПСО-10", в аренде АО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-09-14 14:15 | 2016-09-14 17:03 | 2016-09-14 17:03 | 2:48
47 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ЦРП "РМЗ" 6 кВ ф. №3 резервное питание ЦРП РМЗ. Основное питание: ф. №№14 и 16 были отключены согласно телефонограмме №237 от 16.09.2016г. | ЛЭП | 6 | Сгорел предохранитель ф №3 ЦРП "РМЗ" 6кВ из-за кратковременного увеличения нагрузки при запуске компрессоров ООО "Интехремонт". Электроснабжение восстановлено после необходимых замеров изоляции ЛЭП-0,4кВ и замены высоковольтного предохранителя ЦРП "РМЗ". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-09-20 12:50 | 2016-09-20 13:20 | 2016-09-20 13:20 | 0:30 |  | Акт расследования 2-16 от 20.09.16
48 | Ревдинский РКЭС | Отключение напряжения по заявке МЧС в ТП-7122 "Победа" РУ-0,4 кВ в связи с пожаром здания торгового комплекса по ул.М.Горького, д.19, находящийся на балансе ООО "УралСтройИнвест" | ЛЭП | 0.4 | В компетенции ООО "УралСтройИнвест", ЛЭП-0,4кВ и само здание (торговый комплекс) на их балансе. Устранен очаг возгорания и восстановлено электроснабжение здания торгового комплекса по ул. М. Горького. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-22 11:40 | 2016-09-22 14:30 | 2016-09-22 14:30 | 2:50
49 | Ревдинский РКЭС | Изчезновение напряжения ф. №8 ЦРП "ДОЗ" 10кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-Ферал, ТП-Свинооткормачный комплекс, в аренде АО "РСК". | ЛЭП | 10 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Электроснабжение восстановле на ф. №8 ЦРП "ДОЗ" 10кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-10-08 23:30 | 2016-10-09 01:25 | 2016-10-09 01:25 | 1:55 |  | акт расследования
50 | Ревдинский РКЭС | Отключение по заявке ООО "Антек" рубильник №8 ф. "Интернационалистов, 38 " ТП-212 для замены внутридомового рубильника, принадлежность ООО "Антек" | ЛЭП | 0.4 | В компетенции ООО "Антек". Электроснабжение ж/д по ул.Интернационалистов, д.38 восстановлено после окончания работ по замене рубильника во ВРУ-0,4кВ данного дома представителями ООО "Антек". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-17 10:00 | 2016-09-17 10:50 | 2016-09-17 10:50 | 0:50
51 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. "Леспромхоз" яч. №22 ЦРП-Космос (ЦРП-2) 35/6 кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения КТПН-ЖСК "Запад", в аренде ОАО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. "Леспромхоз". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-11 18:05 | 2016-11-11 19:30 | 2016-11-11 19:30 | 1:25
52 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ВЛ-6кВ ф. 22 ГПП РМЗ, без напряжения остались ТП-Земляничная" и ТП-"к/с Ромашка" | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала", т.к. ВЛ-6кВ ф. 22 находится на их балансе. Электроснабжение потребителей восстановлено после подачи напряжения на ЛЭП-6кВ ф. 22 ГПП РМЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-11-20 11:30 | 2016-11-20 12:56 | 2016-11-20 12:56 | 1:26
53 | Ревдинский РКЭС | ТП-"Промкомбинат-2" | ТП | 0.4 | Отсутствие напряжения ТП - "Промкомбинат-2", в аренде АО "РСК". Отключение напряжения вводного рубильника РУ-0,4кВ по заявке МЧС для ликвидации пожара по ул.Бажова, д.53. Электроснабжение восстановлено после устранения пожара. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-12-03 18:40 | 2016-12-03 19:15 | 2016-12-03 19:15 | 0:35
54 | Ревдинский РКЭС | Отключение согласно телефонограмме №339 от 02.12.2016г. ПС "ЮВР" ф.№3 6кВ, принадлежность ОАО "МРСК Урала" | ПС | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-"АБЗ", ТП-УралИнвест", в аренде АО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ПС "ЮВР" ф.№3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-08 10:10 | 2016-12-08 15:26 | 2016-12-08 15:26 | 5:16
55 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №18 РП-3 "Промплощадка-кольцо", обрыв провода ВЛ-6кВ принадлежность ОАО "МРСК-Урала". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-"Гараж УПП ВОС", в аренде АО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ф. №18 РП-3 "Промплощадка Кольцо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-12-08 13:05 | 2016-12-08 16:45 | 2016-12-08 16:45 | 3:40
56 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения ф. №18 РП-3 "Промплощадка-кольцо", обрыв провода ВЛ-6кВ принадлежность ОАО "МРСК-Урала". | ЛЭП | 6 | В компетенции ОАО "МРСК Урала". Отсутствие напряжения ТП-"Гараж УПП ВОС", в аренде АО "РСК". Электроснабжение восстановлено после подачи напряжения на ф. №18 РП-3 "Промплощадка Кольцо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-12-20 09:50 | 2016-12-20 10:46 | 2016-12-20 10:46 | 0:56
57 | Ревдинский РКЭС | Исчезновение напряжения на КТПН "ЖСК"Запад", отсутствие ф.В на вводе 0,4кВ, принадлежность АО"РСК" | ЛЭП | 0.4 | Убраны свисающиеся ветки елей на ВЛ-0,4кВ по ул. Майская (в коттеджах многие не живут, поэтому нет доступа, - электрокотлы у всех включены, неисправность возможно и у потребителей). Электроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-26 18:50 | 2016-12-27 12:30 | 2016-12-27 12:30 | 17:40 |  | Акт № 5-16 от 26.12.16

## Серов
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
АО "Региональная сетевая компания" за 2016 г.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Серовский РКЭС | ПС "Тяговая" ф."ТП-117 отключился МВ-10кВ | ЛЭП | 10 | Повредилась изоляции КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-122. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 412 | 412 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2016-02-01 03:52 | 2016-02-01 06:50 | 2016-02-01 06:50 | 2:58 |  | Акт расследования | № 1
2 | Серовский РКЭС | От МТЗ отключился МВ-6кВ СБРУН-6кВ Н. Кола | ТП | 6 | От МТЗ отк. МВ-6кВ, неисправность в ТП-95, принадлежит СПК "Северный". Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 2016-02-02 15:46 | 2016-02-02 18:51 | 2016-02-02 18:51 | 3:05 |  | Акт расследования | №2
3 | Серовский РКЭС | ТП-240 отключился МСВВ 10кВ | ТП | 10 | Повреждение в ТП-19, которое находится на балансе ООО "СеровБулка". Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 2016-02-26 11:48 | 2016-02-26 13:45 | 2016-02-26 13:45 | 1:57 |  | Акт расследования | №3
4 | Серовский РКЭС | Отключился СБРУН-6кВ Н. Кола | ЛЭП | 6 | От МТЗ отк. МВ-6кВ, неисправность ВЛ 6кВ., принадлежит "СеровЛесИнвест". Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 2016-02-27 04:35 | 2016-02-27 07:12 | 2016-02-27 07:12 | 2:37 |  | Акт расследования | № 4
5 | Серовский РКЭС | РП-1 ф."ТП-108" | ЛЭП | 10 | РП-1 от МТЗ откл. МВ-10кВ ф. "ТП-108", неисправность КЛ-10кВ выход на оп. №1 от ТП-100, принадлежит ОАО "РЖД". Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 2016-03-09 05:24 | 2016-03-09 06:34 | 2016-03-09 06:34 | 1:10 |  | Акт расследования | № 5
6 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" откл. ВВ-10 кВ ф. "Лесозавод" | ЛЭП | 10 | Повреждена КЛ-10 кВ от ТП-129 до ТП-131, находящийся на балансе ООО "САБ". Электроснабжение потребителей восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 2016-03-09 05:24 | 2016-03-09 13:52 | 2016-03-09 13:52 | 8:28 |  | Акт расследования | № 6
7 | Серовский РКЭС | От МТЗ отключился МВ-6кВ СБРУН-6кВ Н. Кола | ЛЭП | 6 | Обрыв провода на ВЛ 6кВ от ТП-1 ф."СеровЛесИнвест", принадлежит "СеровЛесИнвест". Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 2016-03-11 14:17 | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:12 | 0:55 |  | Акт расследования | № 7
8 | Серовский РКЭС | ПС №15 ПАО "Надеждинский металлургический завод" отключился МВ-6кВ ф. "ТП-45" от земляной защиты | ТП | 6 | В ТП-45 протекла крыша, повредились трансформаторы тока 6кВ. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 812 | 2016-03-28 17:05 | 28.03.16. 20:56 | 2016-03-28 20:56 | 3:51 |  | Акт расследования | № 8
9 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" откл. ВВ-10кВ ф. "Насосная-2" | ЛЭП | 10 | ВЛ-10 кВ ф."Насосная-2", ТП-53 повредилась концевая муфта КЛ-10кВ выход на 1-ю опору. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 2016-03-29 10:59 | 2016-03-29 11:58 | 2016-03-29 11:58 | 0:59 |  | Акт расследования | № 9
10 | Серовский РКЭС | РП-1 ф."ТП-208" откл. МВ-10 кВ | ЛЭП | 10 | повреждена КЛ-10 кВ «ТП-207-ТП-208». Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 2016-04-18 07:23 | 2016-04-18 08:45 | 2016-04-18 08:45 | 1:22 |  | Акт расследования | № 10
11 | Серовский РКЭС | РП-2. От МТЗ отключился МВ-10 кВ ф. «ТП-271» РП-2 и сгорели 3 высоковольтные предохранители ф. "Тр-ра №2" в ТП-26. | ЛЭП | 10 | Электроснабжение потребителей ТП-26 восстановлено послн замены предохранителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 | 274 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 2016-04-23 19:52 | 2016-04-23 20:57 | 2016-04-23 20:57 | 1:05 |  | Акт расследования | № 11
12 | Серовский РКЭС | ПС"Серов" откл.ВВ-10кВ ф."ТП-50" | ЛЭП | 10 | ВЛ-10 кВ ф. "ТП-50" от ТП-4 до ТП-169 провод замкнул с ВЛ-0,4кВ ф. "Пилорама" ТП-4. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 901 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 901 | 2016-04-26 10:49 | 2016-04-26 14:35 | 2016-04-26 14:35 | 3:46 |  | Акт расследования | №13
13 | Серовский РКЭС | ПС"Серов" откл.ВВ-10кВ ф."ТП-134" | ЛЭП | 10 | "Земля" на IСШ ПС "Серов". При осмотре повреждний не обнаружено. Повторное включение успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 2016-04-26 11:01 | 2016-04-26 12:49 | 2016-04-26 12:49 | 1:48 |  | Акт расследования | №14
14 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" отключился ВВ-10кВ ф."РП-1-1" | ТП | 10 | В ТП-199 перекрыло опорные изоляторы. ТП-199 на балансе транспортной компании ООО "Транспортная компания Экспресс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 489 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 2016-04-26 11:34 | 2016-04-26 13:31 | 2016-04-26 13:31 | 1:57 |  | Акт расследования | № 12
15 | Серовский РКЭС | На ПС "Серов" 1СШ "Земля". От МТЗ отключились ВН-6кВ ф. "ТП-106" в ТП-23 и ф. "ТП-93" в ТП-25. | ТП | 10 | ТП-35 повредились два в/в проходных изолятора (сильный дождь - перекрыло). Восстановлено резервная схема электроснабжения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2016-05-01 10:03 | 2016-05-01 12:25 | 2016-05-01 12:25 | 2:22 |  | Акт расследования | № 15
16 | Серовский РКЭС | ТП-240 отключился МСВВ 10кВ от МТЗ | ЛЭП | 10 | ТП-60 яч. "Вв. ТП-18" повредилась кабельная муфта. Электросеабжение ТП-60 переведено с резервного источника питания. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 796 | 796 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 2016-05-19 15:40 | 2016-05-19 20:00 | 2016-05-19 20:00 | 4:20 |  | Акт расследования | №16
17 | Серовский РКЭС | ПС "ЭЛК" отключился МВ-6 кВ ф."ЧЛЗ" от МТЗ. | ЛЭП | 6 | Сильный ветер. ВЛ-6 кВ ф."ЧЛЗ" принадлежит ООО "Надеждинский лесопильный завод". Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения и подачи напряжения на ф. "ЧЛЗ" персоналом ООО "НЛЗ". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 2016-05-30 00:16 | 2016-05-30 01:31 | 2016-05-30 01:31 | 1:15 |  | Акт расследования | №17
18 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" отключился ВВ-10кВ ф. "ГПТУ" | ЛЭП | 10 | Повреждение в ТП-96, принадлежит ПК "Магнит". Электроснабжение ф. "РП-1-1" восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 503 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 503 | 2016-06-16 19:10 | 16.06.16. 21:10 | 2016-06-16 21:10 | 2:00 |  | Акт расследования | №18
19 | Серовский РКЭС | ПС "Теплосеть""земля" на 2СШ-10кВ, в РП-3 отключился ф. "ТП-20" | ЛЭП | 10 | Обнаружено повреждение КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-208, который находился в горячем резерве. Отсоединили данный кабель из схемы и восстановили электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 2016-06-16 21:34 | 16.06.16. 23:13 | 2016-06-16 23:13 | 1:39 |  | Акт расследования | №19
20 | Серовский РКЭС | В ТП-50 отключился ВВ-10кВ ф "ТП-100". | ЛЭП | 10 | Повредилась в работе каб. муфта 10кВ выход на опору №1 ф. «ТП-100» от ТП-50. Потребители запитаны по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 2016-06-20 10:50 | 2016-06-20 12:16 | 2016-06-20 12:16 | 1:26 |  | Акт расследования | №20
21 | Серовский РКЭС | ПС "Теплосеть" отключился ВВ-10 кВ ф. "ТП-240". Повредился МСВВ-10 кВ в ТП-240. В ТП-13 сгорели в/в предохранители. | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение №44 Уральского УГМС - сильный дождь, гроза, шквалистые усиления ветра до 25м/с. Повредился МСВВ-10 кВ в ТП-240 из-за перегруза, ТП-13 сгорели в/в предохранители. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980 | 981 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 981 | 2016-06-27 18:11 | 2016-06-27 23:05 | 2016-06-27 23:05 | 4:54 |  | Акт расследования | №21
22 | Серовский РКЭС | Отключились два ВМ-10 кВ ф."ТП-233" в РП-3 и ф. "Ввода №2" на ПС "Теплосеть" | ЛЭП | 10 | Повреждение на ТП-170, принадлежность ООО"Дельта-Лайн"). Электроснабжение потребителей ф. "ТП-233" восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 2016-06-27 18:11 | 2016-06-27 22:03 | 2016-06-27 22:03 | 3:52 |  | Акт расследования | №22
23 | Серовский РКЭС | РП-1 отключился МВ-10кВ ф."ТП-249" | ЛЭП | 10 | При проведении земляных работ по адресу ул.Каквинская, 3 повреждена КЛ-10 кВ от ТП-197 до ТП-30 сторонней организацией ООО «ЕК-строй». Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 2016-08-09 15:48 | 2016-08-09 16:10 | 2016-08-09 16:10 | 0:22 |  | акт расследования | №23
24 | Серовский РКЭС | РП-3 отключились МВ-10 кВ ф." ТП-233" и МВ-10кВ "Ввод в РП-3" ф. "Теплосеть-2" | ЛЭП | 10 | Повредилась изоляция КЛ-10кВ выход на опору №1 ф. "ТП-233"от РП-3 на ТП-47. Электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2016-08-15 13:32 | 2016-08-15 14:43 | 2016-08-15 14:43 | 1:11 |  | Акт расследования | №24
25 | Серовский РКЭС | На ПС «ЭЛК» от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф."ЛПБ" | ЛЭП | 6 | На ЛЭП-6 кВ ф. «ЛПБ» в 10 пролете от ПС «ЭЛК» упало дерево, дождь, гроза, ветер. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 2016-08-22 21:25 | 2016-08-23 01:19 | 2016-08-23 01:19 | 3:54 |  | Акт расследования | №25
26 | Серовский РКЭС | ПС "ПТФ" отключился МВ-10 кВ ф. "Киселевка" | ЛЭП | 10 | Упало дерево на ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-156 (линия на балансе кол. сада №6 Механического завода). Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-08-26 12:16 | 2016-08-26 16:29 | 2016-08-26 16:29 | 4:13 |  | акт расследования | №26
27 | Серовский РКЭС | ПС "ПТФ" отключился МВ-10 кВ ф. "Киселевка" | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение» № 82 ФГБУ «Уральское УГМС» ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Упало дерево на ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-166. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-08-29 06:14 | 2016-08-29 09:14 | 2016-08-29 09:14 | 3:00 |  | акт расследования | №27
28 | Серовский РКЭС | ПС «Серов» отключился ВВ-10кВ ф. "Насосная-1" | ЛЭП | 10 | В работе повредилась КЛ-10кВ от ПС "Серов" до ТП-66. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 1360 | 2016-09-04 02:14 | 2016-09-04 03:06 | 2016-09-04 03:06 | 0:52 |  | акт расследования | №28
29 | Серовский РКЭС | Исчезновение напряжения ПС-1, ПС "Тяговая" (ф. "ТП-117 и ф. "ТП-115") | ЛЭП | 10 | Исчезновение напряжения на шинах ПС "Тяговая", на балансе ОАО "РЖД" и на ПС-1 ,на балансе АО "Металлургический завод им А. К. Серова". Электроснабжение потребителей восстановлено после подачи напряжения на ПС "Тяговая" и ПС-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 412 | 412 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 2016-09-08 16:45 | 2016-09-08 18:43 | 2016-09-08 18:43 | 1:58 |  | Акт расследования | №29
30 | Серовский РКЭС | РП-3 отключился МВ-10кВ ввод "Теплосеть-1" | ЛЭП | 10 | При проведении земляных работ по адресу ул.Луначарского, 116 повредили КЛ-10 кВ от ТП-109 до ТП-165. Работы производило МП "Серовавтодор". Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 2016-09-12 10:58 | 2016-09-12 11:35 | 2016-09-12 11:35 | 0:37 |  | Акт расследования | №32
31 | Серовский РКЭС | В РП-2 отключился МВ-10кВ ф. "ТП-122", | ЛЭП | 10 | При осмотре причины прекращения подачи электрической энергии не обнаружена. Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 677 | 2016-09-16 10:50 | 2016-09-16 13:38 | 2016-09-16 13:38 | 2:48 |  | Акт расследования | №33
32 | Серовский РКЭС | ПС №1 от МТЗ отключился ВВ-10кВ ф. «Город». | ЛЭП | 10 | При земляных работах ООО "Агроинвест" повредили КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-34 и КЛ-0,4кВ ф. "Рынок". Электроснабжение потребителей КЛ-10кВ восстановлено по резервув 21:4020.09.16, а по 0,4кВ ф. "Рынок" - в 00:05 21.09.16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 |  |  | 110 | 2016-09-20 19:02 | 2016-09-20 21:40 | 2016-09-21 00:05 | 5:03 |  | Акт расследования | №34
33 | Серовский РКЭС | РП-1 отключился МВ-10кВ ф."ТП-40" | КЛ | 10 | В работе повредилась КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-40, потребители запитаны по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 2016-10-12 14:50 | 2016-10-12 15:30 | 2016-10-12 15:30 | 0:40 |  | Акт расследования | №36
34 | Серовский РКЭС | ПС "Серов" отключился ВВ-10 ф. "РП-1-2" | КЛ | 10 | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ от ПС "Серов" до РП-1, потребители запитаны по резерву. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 464 | 464 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 | 2016-11-20 01:51 | 2016-11-20 02:25 | 2016-11-20 02:25 | 0:34 |  | акт расследования | №37
35 | Серовский РКЭС | ПС "Тяговая" отключился ВВ-10 ф. "ТП-117" | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляция КЛ-10кВ от ТП-117 до ТП-119. при проведении земляных работ сторонней организацией ООО "СеровСпецТех". Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 757 | 757 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 759 | 2016-11-26 11:46 | 2016-11-26 12:54 | 2016-11-26 12:54 | 1:08 |  | Акт расследования | №38
36 | Серовский РКЭС | На ПС «ЭЛК» сработала земляная защита на 2-ой СШ-6кВ, отключили ф."ЧЛЗ" | ЛЭП | 6 | На ПС «ЭЛК» повредился ВВ ф. «ЧЛЗ» принадлежность АО «МРСК», повредился ОПН-6 на ОМП - 6/4, принадлежащий АО "РЖД". Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 652 | 2016-12-09 02:26 | 09.12.16. 12:15 | 09.12.16. 12:15 | 9:49 |  | Акт расследования | № 39
37 | Серовский РКЭС | ТП-пристанный поселок | ЛЭП | 6 | Повреждение изоляции концевой муфты на опоре №1 выход из "ТП-Прпистанционный поселок", оборвались провода в 1, 2, 3, 7 пролетах. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-12-09 05:25 | 2016-12-09 23:32 | 2016-12-09 23:32 | 18:07 |  | Акт расследования | № 40
38 | Серовский РКЭС | в РП-2 отключился МВ-10кВ вв. "ТП-271" | ЛЭП | 10 | При проведении земляных работ по адресу ул.К.Маркса 23 повредили КЛ-10 кВ «ТП-216 - ТП-217». Работы производили управление Образования. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 2016-12-17 08:06 | 2016-12-17 08:53 | 2016-12-17 08:53 | 0:47 |  | Акт расследования | № 41

## Североуральск
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
АО "Региональная сетевая компания" за 2016 г.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Североуральский РКЭС. | ГПП "Город 110\6кВ" яч.№ 20 "Ввод на КП-1" яч. 7 от МТЗ отключилась МВ-6кВ. | ЛЭП | 6 | Пробой изоляции одного кабеля из двух параллельно идущих КЛ-6кВ яч. 20 ГПП "Город 110/6кВ" до КП-1 яч. 7. Поврежденный кабель выведен в ремонт, а второй кабель поставлен под напряжение. КП-1 2-ая СШ запитана по резерву. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2016-01-11 13:19 | 2016-01-11 13:51 | 2016-01-11 13:51 | 0:32 |  | акт расследования | 1/16
2 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ввод яч 4 ПС "шахта 9" - принадлежность ООО "РУС-Инжиниринг" пос Черемухово | ЛЭП | 6 | В компетенции ООО "РУС-Инженеринг". Исчезновение напряжения в ТП-8 и ТП-9 п. Черемухово, которые запитаны от ПС "шахта 9" через ПС "Компрессорная". Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения компрессора персоналом ООО "РУС-Инжениринг". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 2016-01-15 16:55 | 2016-01-15 17:33 | 2016-01-15 17:33 | 0:38 |  | акт расследования | 2-16
3 | Североуральский РКЭС. | КП-1 яч.6 от МТЗ отключился ВВ | ЛЭП | 6 | Повреждён кабель с КП-1 яч.6 до КП-4 яч.16 при проведении земляных работ без согласования строительной организацией. Данный кабель выведен в ремонт. КП-4 2-ая СШ запитана по резерву. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 2016-01-16 09:29 | 2016-01-16 10:20 | 2016-01-16 10:20 | 0:51 |  | акт расследования | 3-16
4 | Североуральский РКЭС. | ТП-7 ф.8 отключился автомат. | ЛЭП | 0.4 | Из опоры выпал изолятор вместе с фазным проводом и упал на "0" провод. Гнилая опора, сильный снег. Провод востановлен и возобновлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-02-22 14:45 | 22.02.16. 16:05 | 2016-02-22 16:05 | 1:20 |  | акт расследования | 4-16
5 | Североуральский РКЭС. | ТП-48-56 ф. 1 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Устранен обрыв вводного кабеля с крюком от фасада дома Каржавина 32 (сход снега с кровли). Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-25 19:19 | 2016-02-25 21:37 | 2016-02-25 21:41 | 2:22 |  | акт расследования | 5-16
6 | Североуральский РКЭС. | ТП-43 кв ф. 8 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Устранен обрыв нулевого провода от фасада дома Маяковского, 1 (сход снега с кровли). Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-25 19:48 | 2016-02-25 21:10 | 2016-02-25 21:12 | 1:24 |  | акт расследования | 6-16
7 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключился ВМ-6кВ яч. № 17 КП-3. | ПС | 6 | Повреждений ВЛ-6кВ с яч 17 КП-3, принадлежащей ОАО "РСК", не обнаружено. В компетенции ОАО "СУБР", т.к. часть ЛЭП-6кВ с яч. 17 КП-3 принадлежит им . Повторное включение ВМ-6кВ яч. 17 КП-3 успешно. Электроснабжение потребителей КП-3 восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2016-02-25 22:52 | 2016-02-25 23:18 | 2016-02-25 23:18 | 0:26 |  | акт расследования | 7-16
8 | Североуральский РКЭС. | ТП-43 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Устранен обрыв двух проводов ВЛ-0,4кВ ф. №8 ТП43кв от изоляторов дома №3 ул.Маяковского. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-02-26 06:49 | 2016-02-26 09:15 | 2016-02-26 09:20 | 2:31 |  | акт расследования | 8-16
9 | Североуральский РКЭС. | ПС "Вересовая" ВМ-6кВ яч.51 отключился от МТЗ | ЛЭП | 6 | Обрыв двух пролетов под тяжестью проводов от налипшего снега ВЛ-6кВ между ТП-4 и ТП-5 пос.Черемухово. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 2016-02-26 10:37 | 2016-02-26 14:55 | 2016-02-26 17:03 | 6:26 |  | акт расследования | 9-16
10 | Североуральский РКЭС. | ТП-43 кв ф. 8 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Обрыв ввода в дом Каржавина, 33 п.2 - сход снега с кровли. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-26 23:52 | 2016-02-27 10:30 | 2016-02-27 10:30 | 10:38 |  | акт расследования | 10-16
11 | Североуральский РКЭС. | ТП-44 кв ф.1 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Обрыв ввода в дом Маяковского, 4.- сход снега с кровли.Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-26 23:20 | 2016-02-27 10:30 | 2016-02-27 10:30 | 11:10 |  | акт расследования | 11-16
12 | Североуральский РКЭС. | КП-5 ф.4 сгорел ПН 250А. | ЛЭП | 0.4 | Сход снега с кровли. Устранен обрыв ввода в дом Красноармейская, 12 и восстановлено электроснабжение после замены ПН 250А ф. 4 КП-5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-27 01:15 | 2016-02-27 10:25 | 2016-02-27 10:25 | 9:10 |  | акт расследования
13 | Североуральский РКЭС. | ТП-6 ф.8 п.Калья | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Обрыв ввода в дом Первомайская, 19 сход снега с кровли. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-27 12:15 | 2016-02-27 13:40 | 2016-02-27 13:40 | 1:25 |  | акт расследования | 12-16
14 | Североуральский РКЭС. | ТП-104 ф.2 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Обрыв ввода в дом Ленина, 15 - сход снега с кровли. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-27 14:35 | 2016-02-27 16:21 | 2016-02-27 16:21 | 1:46 |  | акт расследования | 13-16
15 | Североуральский РКЭС. | п. Черемухово ТП-5 ф.6 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Сход снега с кровли Иванова, 7 вырвало изолятор фазного провода с крюка, вызвало КЗ между "Ф" и "0" проводами. Отключился Автомат ф. 6 в ТП-5. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2016-03-11 16:19 | 2016-03-11 17:00 | 2016-03-11 17:02 | 0:43 |  | акт расследования | 14-16
16 | Североуральский РКЭС. | П Всеволодск ТП-Всеволодск-2 ф. 4 | ЛЭП | 0.4 | Сход снега с крыши Набережная 8. Кратковременный схлест. Заменён сгоревший ПН-250А. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2016-03-12 11:00 | 2016-03-12 12:40 | 2016-03-12 12:40 | 1:40 |  | Журнал оперативных заявок
17 | Североуральский РКЭС. | ТП-Пивзавод ф.3 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Кратковременный схлест. Заменён сгоревший ПН-250А. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-03-20 08:00 | 2016-03-20 11:03 | 2016-03-20 11:03 | 3:03 |  | акт расследования | 15-16
18 | Североуральский РКЭС. | Калья ТП-12 ф.13 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Устранен обрыв провода ввода в дом Калинина 77. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2016-03-20 13:45 | 2016-03-20 14:27 | 2016-03-20 14:27 | 0:42 |  | Журнал оперативных заявок | 16-16
19 | Североуральский РКЭС. | ТП-56 РУ-0,4 кВ сгорел предохранитель "Ввод с тр-ра 400 кВА" | ЛЭП | 0.4 | Повреждений не обнаружено. Перегруз. ТП-56 РУ-0,4кВ замена ПН-630А "Ввод с тр-ра 400 кВА". Повторное включение успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2016-03-22 14:40 | 2016-03-22 15:40 | 2016-03-22 15:40 | 1:00 |  | Журнал оперативных заявок
20 | Североуральский РКЭС | ТП-82 РУ 0,4кв ф.1"Морг" сгорели ПН -250 2шт. (Принадлежность ЦГБ) | ЛЭП | 0.4 | КЛ-0,4кВ ф. 1 "Морг" ТП-82, принадлежность ГБУЗ СО Североуральской ЦГБ. Восстановлено резарвное электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-25 11:00 | 2016-03-25 11:15 | 2016-03-25 11:15 | 0:15 |  | акт расследования | 17-16
21 | Североуральский РКЭС | ТП-34 кв ф.3 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-34 ф.3 Белинского, 27 сход снежной глыбы и обрыв СИПа с фасада дома. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2016-03-26 14:30 | 2016-03-26 16:35 | 2016-03-26 16:35 | 2:05 |  | акт расследования | 18-16
22 | Североуральский РКЭС | ТП-48-56 ф.1 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-48-56 ф.1 Каржавина 32, сход снега с крышы и обрыв СИПа с фасада дома. Заменён сгоревший ПН-250А. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-03-28 02:45 | 2016-03-28 10:44 | 2016-03-28 10:44 | 7:59 |  | акт расследования | 19-16
23 | Североуральский РКЭС | ТП-33 кв ф.2 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-33 кв ф.2 Маяковского 7 - сход снега с крыши и обрыв 2-х фазных и нулевого проводов ввода в дом. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-03-28 14:50 | 2016-03-28 16:28 | 2016-03-28 16:28 | 1:38 |  | акт расследования | 20-16
24 | Североуральский РКЭС | ТП-34 кв ф.4 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-34 кв ф.4 Молодёжная, 13а сход снега и обрыв нулевого провода ввода в дом. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-03-28 14:50 | 2016-03-28 16:00 | 2016-03-28 16:00 | 1:10 |  | акт расследования | 21-16
25 | Североуральский РКЭС | ТП-34 кв ф.3 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-34 кв ф.3 отключился Автомат - Ленина 32 сошел снег со льдом с кровли, оборвало вводной кабель от фасада. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-03-28 20:17 | 2016-03-28 22:06 | 2016-03-28 22:06 | 1:49 |  | акт расследования | 22-16
26 | Североуральский РКЭС. | ТП-33 кв ф.2 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-33 кв ф.2 Молодежная, 21 - сход снега с крыши и обрыв фазного и нулевого провода с изолятором от дома. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-03-30 10:23 | 2016-03-30 12:00 | 2016-03-30 12:00 | 1:37 |  | акт расследования | 23-16
27 | Североуральский РКЭС. | п.Калья ТП-6 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-6 ф.8 Ленина, 25 - сход снега с крыши, обрыв от изоляторов дома 3х проводов. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-30 12:45 | 2016-03-30 14:10 | 2016-03-30 14:10 | 1:25 |  | акт расследования | 24-16
28 | Североуральский РКЭС. | п.Калья ТП-6 ф.5 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-6 ф.5 Комарова, 38 - сход снега с крыши, обрыв проводов, сгорел ПН-250А. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-30 17:30 | 2016-03-30 18:00 | 2016-03-30 18:00 | 0:30 |  | акт расследования | 25-16
29 | Североуральский РКЭС. | п.Калья ТП-4 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-4 ф.8 Комарова, 3 - сход снега с крыши, обрыв проводов. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-30 20:00 | 2016-03-30 21:37 | 2016-03-30 21:37 | 1:37 |  | акт расследования | 26-16
30 | Североуральский РКЭС | п. Сосьва ТП-2 ф. 5 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Схлест ввода с обрывом фазного провода в дом Гаражная 12 ф.5 ТП-2. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-03-31 15:36 | 2016-03-31 16:25 | 2016-03-31 16:25 | 0:49 |  | Журнал оперативных заявок | 27-16
31 | Североуральский РКЭС. | п. Черемухово ТП-12 ф.9 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Сошедшим снегом со льдом оборвало кабель от дома Иванова 6. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-02 05:30 | 2016-04-02 07:45 | 2016-04-02 07:45 | 2:15 |  | акт расследования | 28-16
32 | Североуральский РКЭС. | От МТЗ отключились яч. 5 ф. "Вв. на ТП-20" в ТП-51-52, яч.3 ТП-20, яч.2 КП-4, яч.2 ТП-101, Североуральск. Сгорели 3шт ПК-6кВ 50А яч.3, ПН-250А ф.7 и ф.6 ПН-250А 3шт в ТП-101. | ТП | 6 | Протекла крыша ТП-101 РУ-0,4кВ. Выполнена замена двух рубильников, предохранителей ПК-6кВ 50А яч.3 3 шт и ПН-250А ф.7 и ф.6 3шт в ТП-101. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-04-02 02:05 | 2016-04-03 13:24 | 2016-04-03 06:20 | 28:15 |  |  | 29-16
33 | Североуральский РКЭС. | ТП-33 кв ф.1 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-33 кв ф.1 Ленина, 40 - сход снега с крыши и обрыв фазного и нулевого провода с изоляторами от фасада дома. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-04-03 07:55 | 2016-04-03 13:40 | 2016-04-03 09:32 | 1:37 |  | акт расследования | 30-16
34 | Североуральский РКЭС. | ТП-44 кв ф.6 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. ТП-44 ф.6 Молодежная, 28 -сход снега с крыши и обрыв 3-х фазных проводов от фасада дома. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-03 12:25 | 2016-04-03 17:22 | 2016-04-03 17:22 | 4:57 |  | акт расследования | 31-16
35 | Североуральский РКЭС. | п.Калья ТП-6 ф.8 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. п.Калья ТП-6 ф.8 сход снега с крыши, обрыв ввода в многокв.ж/д ул. Ленина 31. Сгорели ПН-250 - 2шт. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-04-03 20:10 | 2016-04-03 21:00 | 2016-04-03 21:00 | 0:50 |  | акт расследования | 32-16
36 | Североуральский РКЭС. | ТП - 33кв ф. 2 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК "Веста". Глыбой льда со снегом с крыши ж/д Маяковского 5 оборвало "0" вводной провод от опоры. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-04-04 13:25 | 2016-04-04 15:48 | 2016-04-04 15:48 | 2:23 |  | акт расследования | 33-16
37 | Североуральский РКЭС. | ТП - 43кв ф. 1 | ЛЭП | 0.4 | В компетенции УК. Сход снега с крыши Молодёжная 18А. Схлёст проводов ввода в дом устранён. Заменён сгоревший ПН-250 А. Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-05 17:21 | 2016-04-05 18:00 | 2016-04-05 18:00 | 0:39 |  | акт расследования | 34-16
38 | Североуральский РКЭС. | п.Баяновка ТП-4 тр-р 320кВА. Поступила заявка об искрении на Т ТП-4 (открытого исполнения). | ЛЭП | 0.4 | Обнаружено в ТП-4 на ТМ-320кВА отгорела фаза от шпильки 0,4кВ. Для устранения повреждения отключена ВМ-6кВ яч. 20 ПС "Покровск". Нарощена жила временно. Элекроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2016-04-12 20:52 | 2016-04-04 23:52 | 2016-04-12 23:52 | 3:00 |  | акт расследования | 35/16
39 | Североуральский РКЭС | ТП-48-56 яч.5 автоматически отключился ВМ. | ЛЭП | 6 | Сторонняя организация повредила кабель 6кВ между ТП 48-56 яч.3 - ТП-43 кв яч.3 Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2016-04-19 11:20 |  | 2016-04-19 12:04 | 0:44 |  | акт расследования | 36/16
40 | Североуральский РКЭС. | ТП-Головные сооружения ВМ-6кВ яч.6 отключился от МТЗ. | ЛЭП | 6 | Упало дерево и схлестнуло провода ВЛ-6кВ. Без напряжения остались - ТП "Бокситы", 2 СШ-6кВ ТП-"1-й Подъем", ТП-"Пионерский лагерь". Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2016-04-30 13:45 | 2016-04-30 15:50 | 2016-04-30 15:50 | 2:05 |  |  | 37/16
41 | Североуральский РКЭС. | ТП "Головные сооружения" яч 6 | ЛЭП | 6 | ТП-Головные сооружения яч. 6 ввод на ТП-Бокситы, ТП-Пионер лагерь, ТП-Первый подьем, упала оп. № 20- отпайка на ТП "1-й подъем"- в болоте. ТП-Первый подьем не работает. Яч. 6 на ТП "Головные сооружения" включена. Отключен РЛНД на оп. 1 отпаечной на ТП-"1-й подъем", который запитан с резервного ввода.. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2016-05-22 07:45 | 2016-05-22 09:20 | 2016-05-22 09:20 | 1:35 |  | акт расследования | 38/16
42 | Североуральский РКЭС. | ТП-136 ф.4 | ЛЭП | 0.4 | ТП-136 ф.4 заменён сгоревший ПН-100А. Причина - кратковременный схлёст проводов порывом ветра. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-05-24 22:20 | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 22:50 | 0:30 |  | Журнал оперативных заявок
43 | Североуральский РКЭС. | Отключился ВМ-6 кВ КП-3 яч. 17 | ЛЭП | 6 | При осмотре обнаружен схлест проводов ВЛ-6кВ яч. 17 КП-3, принадлежащей ОАО "СУБР". Персонал ОАО "СУБР" выполнили вырубку веток между опорами №№ 52-54 и восстановленно электроснабжение с яч. 17 от КП-3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-05-25 11:48 | 2016-05-25 15:17 | 2016-05-25 15:17 | 3:29 |  | акт расследования
44 | Североуральский РКЭС. | КП-3 яч. 17 автоматически отключился ВМ-6кВ ввод на ТП-Стадион, ТП-коллективный сад "Черемушки", ЯКНО-шлюзы (СУБР). | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение №28 - очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 26м/с. При осмотре ЛЭП-6кВ от яч. 17 КП-3 персоналом АО "РСК" повреждений не обнаружено. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения персоналом ОАО "СУБР". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-05-28 03:04 | 2016-05-28 08:42 | 2016-05-28 08:42 | 5:38 |  | акт расследования | 40/16
45 | Североуральский РКЭС. | ТП-6 ф. 5 сгорел ПН-250А. | ЛЭП | 0.4 | КЗ из-за порывистого ветра - схлест проводов ввода в дом Ломоносова 11. Электроснабжение восстановлено после устранения схлеста и замены предохранителя. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-05-31 09:00 | 2016-05-31 09:42 | 2016-05-31 09:42 | 0:42 |  |  | 41/16
46 | Североуральский РКЭС. | Пос. Калья ТП-14 от МТЗ отключился ВМ яч.5"Ввод ТП-15". | ЛЭП | 6 | Пробой изоляции КЛ-6кВ от ТП-14 яч. 5 до ТП-15 яч 1. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-06-03 12:35 | 2016-06-03 14:30 | 2016-06-03 14:30 | 1:55 |  | акт расследования | 42/16
47 | Североуральский РКЭС. | пос. Черемухово ТП-10 ф. 6 "Ленина 4" сгорели 2 шт ПН-250А. | ЛЭП | 0.4 | Пробой изоляции КЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф. 6 до ж/д Ленина, 4. Установлены две соединительные муфты, выполнена замена 2-х ПН-250А ф. 6 ТП-10 и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-07 12:42 | 2016-06-07 16:40 | 2016-06-07 16:40 | 3:58 |  | журнал абоненских заявок | 43/16
48 | Североуральский РКЭС. | КП-3 яч.17 отключился ВМ-6кВ ф. "Ввод на ТП-Стадион, ТП-колектив сад "Черемушки", ЯКНО-шлюзы (СУБР). | ЛЭП | 6 | ВЛ осмотрена до оп.44. Обнаружено верховым осмотром повреждение на ТП-"Лыжня"- перекрыло проходные изоляторы. Отцеплена опайка от оп. 33 данного фидера на ТП "Лыжня" которая находятся на балансе ЗАО "Севертеплоизоляция". Электроснабжение ЛЭП-6кВ с яч. 17 КП-3 восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-06-07 11:14 | 2016-06-07 15:37 | 2016-06-07 15:37 | 4:23 |  | акт расследованияк | 44/16
49 | Североуральский РКЭС | ЯКНО-6 кВ яч. 3 ПС У наклонных стволов шахты 8-8 бис Черемуховская | ЛЭП | 6 | Автоматически отключилось ЯКНО-6 кВ яч. 3 ПС У наклонных стволов шахты 8-8 бис Черемуховская. После осмотра ВЛ-6 кВт обнаружена упавшая, вместе с пасынком, опора № 147 в сторону В.-Благодатского, в болоте. При падении потянула соседнюю. Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2016-06-20 11:42 | 2016-06-20 21:20 | 2016-06-20 21:20 | 9:38 |  | акт расследования | 45/16
50 | Североуральский РКЭС. | ПС "Североуральск" 35/6 кВ от МТЗ отключилась яч. 15 "Ввод на КТП-1" яч. 5 | ЛЭП | 6 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ с яч. 6 КТП-1 на опору №1 "Ввод на ТП-3, ТП-4". Поврежденный кабель выведен в ремонт, ТП-3, ТП-4 запитали по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 2016-06-25 15:55 | 2016-06-25 17:28 | 2016-06-25 17:28 | 1:33 |  | акт расследования | 46/16
51 | Североуральский РКЭС. | Отключилась от МТЗ яч. 15 ПС "Североуральск" 35/6 кВ ввод на КТП-1 яч. 5, шлейфом на ТП-3, ТП-4, ТП-Перекачка 8-1 | ЛЭП | 6 | Причина - пробой концевой муфты оп 27а КЛ-6 кВ (АО "Комэнерго") ввод № 1 на ТП-Перекачка 8 (МУП "Комэнергоресурс). Муфта заменена и восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 2016-06-30 04:56 | 2016-06-30 13:50 | 2016-06-30 13:50 | 8:54 |  | акт расследования | 47/16
52 | Североуральский РКЭС. | ТП Крутой Лог ф. 2 | ЛЭП | 0.4 | Схлест проводов Постникова 15. Оплавился кабель на опоре выгорела одна фаза. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-07-04 10:46 | 2016-07-04 12:10 | 2016-07-04 12:10 | 1:24 |  | акт расследования | 53-16
53 | Североуральский РКЭС | ТП-8 ф. 1 | ЛЭП | 0.4 | Сгорело 2 шт ПН-250 А ф. 1 ТП-8. Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ул. Хохрякова 10. Схлест разбит, ПН заменены, ф. 1 ТП-8 включен. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2016-07-10 16:20 | 2016-07-10 16:50 | 2016-07-10 16:50 | 0:30 |  | акт расследования | 48/16
54 | Североуральский РКЭС | ЛЭП-0,4кВ ф. 13 от ТП-132 | ЛЭП | 0.4 | Сгорел ПН-250 А ф. 13 ТП-132 . КЗ во ВРУ жилого дома пер. Школьный,1, устранен персоналом УК. ПН заменен и ЛЭП-0,4кВ ф. 13 ТП-132 включена в работу. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-14 21:12 | 2016-07-14 21:36 | 2016-07-14 21:36 | 0:24 |  | акт расследования | 49/16
55 | Североуральский РКЭС | ТП-8 ф.2 Ч.С. | ЛЭП | 0.4 | Выпал изолятор с опоры ВЛ-0,4 кВ с ф.2 ТП-8 сгорел ПН-250 фазы "С". Устранено повреждение и восстановлено электроснабжение. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 2016-07-20 20:18 | 2016-07-20 21:20 | 2016-07-20 21:20 | 1:02 |  | акт расследования | 50/16
56 | Североуральский РКЭС | КП-3 яч.9 ввод на ТП-СУГРЭ, ТП-69кв, ТП-Нордвуд. | ЛЭП | 6 | Отключилась от МТЗ яч.9 КП-3. Повторному включению не далась, при визуальном осмотре ВЛ-6 кВ обнаружено на опоре № 6 ввод на ТП-СУГРЭ-пробой концевой муфты. Муфта заменена, эл.снабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-07-22 14:45 | 2016-07-22 21:01 | 2016-07-22 21:01 | 6:16 |  | акт расследования | 51/16
57 | Североуральский РКЭС | ТП-132 ф. 13 переулок Школьный 1 | ЛЭП | 0.4 | Сгорело 3 шт ПН-250 А в ТП-132 ф.13 и 2 шт 250 А в сборке теплопункта из-за пробоя изоляции двух КЛ-0,4кВ (основная и резервная) от теплопункта до ж.д. 1 пер. Школьный. Электроснабжение восстановили от одной фазы перемычки ВРУ дома. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-27 01:09 | 2016-07-27 03:35 | 2016-07-27 03:35 | 2:26 |  | акт расследования | 52/16
58 | Североуральский РКЭС. | ТП-8 ф.1 сгорел ПН-250А. | ЛЭП | 0.4 | Схлест проводов ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП-8 во время сильной грозы и шквалистого ветра. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-01 19:50 | 2016-08-01 23:10 | 2016-08-01 23:38 | 3:48 |  | акт расследования | 54/16
59 | Североуральский РКЭС. | ПС "Североуральск" 35/6кВ яч. 4 "ввод на ТП-Перекачка 9-2, ТП-ИП Галкин" отключился от МТЗ | ЛЭП | 6 | Пробой концевой разделки КЛ-6кВ от яч. 4 ТП "Североуральск" на опоре №18 возле ж/дороги. Перекачка запитана по резерву - АВР успешно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-05 13:43 | 2016-08-05 13:43 | 2016-08-05 13:43 | 0:00 |  | акт расследования | 55/16
60 | Североуральский РКЭС. | ТП-Современник отключился ф. "Т-1" | ЛЭП | 6 | Сильная гроза и с порывами ветра. Пробой в концевой разделке ф. "Т-1" в ТП-Современник. Запитали по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2016-08-05 16:34 | 2016-08-05 16:53 | 2016-08-05 16:53 | 0:19 |  | акт расследования | 56/16
61 | Североуральский РКЭС. | КП-2 яч.7 отключился ВВ-6кВ | ЛЭП | 6 | Сильная гроза и с порывами ветра. Пробой изоляции КЛ-6кВ от КП-2 яч.7 до ТП-81 яч5 (не приходит одна фаза). Запитали по резерву | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 2016-08-05 16:34 | 2016-08-05 20:16 | 2016-08-05 20:16 | 3:42 |  | акт расследования | 57/16
62 | Североуральский РКЭС. | ТП-86 яч.4 сгорел высоковольтный предохранитель фазы "В". | ЛЭП | 6 | Сильная гроза и с порывами ветра. Причины для отказа не обнаружены. Заменен в/в предохранитель яч.4 ТП-86 и восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2016-08-05 20:19 | 2016-08-05 21:50 | 2016-08-05 21:50 | 1:31 |  | акт расследования | 58/16
63 | Североуральский РКЭС. | ПС Шахта №16 яч. 18а автоматически отключился ВВ "Ввод №2 очистные сооружения", без напряжения остались ТП- ЮДУ-1, 2(СУБР), к.сад "Шахтер" | ЛЭП | 6 | Отгорели шлейфа на РЛНД, лопнули изоляторы на оп. № 6 "Б" отпайки на ТП- Очист.сооружения ввод №2 ВЛ-6кВ с яч. 18а ТП Шахта №16. Шлейфы отцеплены в сторону Очистных сооружений. Отключения для ремонтных работ дали только 14.08.16, т.к. ЛЭП-6кВ с яч. 18а ПС Шахты №16 находится в эксплуатации ОАО "СУБР", а отпайка на балансе ОАО "РСК". Включена яч.18а ПС Шахты 16 (СУБР) ввод на ТП-ЮДУ 1, 2. 14.08. РЛНД зашунтирован, Тр-р №2 ТП"Очистные" включен. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-14 05:34 | 2016-08-14 12:02 | 2016-08-14 12:02 | 6:28 |  |  | 59/16
64 | Североуральский РКЭС. | ТП-4 ввод на силовой трансформатор сгорело 2 ПК в п.Баяновка | ЛЭП | 6 | При осмотре повреждений не обнаружено. Перегруз. ПК заменили, повторное включение Т успешно. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2016-08-18 19:30 | 2016-08-18 21:20 | 2016-08-18 21:20 | 1:50
65 | Североуральский РКЭС. | ПС Шахта 8-8бис "Черемуховская" яч.3 "Ввод на пос. Зеленый, Сосьва, Всеволодск отключился ВМ яч.3 от МТЗ | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение №78 ФГБУ "Уральское УГМС" - сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра 25 м/с. ВЛ-6кВ осмотрена. Видимых повреждений при осмотре не выявлено. Повторное включение успешно. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 2016-08-24 15:40 | 2016-08-24 18:53 | 2016-08-24 18:53 | 3:13
66 | Североуральский РКЭС. | Пос. Калья ТП-15 ф. 5 | ЛЭП | 0.4 | Ветер. Схлест 2-х магистральных проводов между опорами №№ 4 и 5. Сгорело 2 шт ПН-250 А. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждений. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-08-26 09:33 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:25 | 0:52 |  | акт расследования | 62/16
67 | Североуральский РКЭС. | ТП-Бассеин ф.8 | ЛЭП | 0.4 | Экстренное предупреждение» № 82 ФГБУ «Уральское УГМС» ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. ТП-Бассеин ф.8 ВЛ-0,4кВ отгорели 2 магистральных провода возле ул.Первомайская, 64; слетел крюк с изолятором ул. Пирогова, 73; сгорели 2шт ПН-250А. Порывистый ветер. Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 2016-08-29 15:45 | 2016-08-29 17:30 | 2016-08-29 17:30 | 1:45 |  | акт расследования | 63/16
68 | Североуральский РКЭС. | пос. Черемухово ТП-Зеленый поселок. Ф. 3 | ЛЭП | 0.4 | К.З. на линии. Дождь. На выходе на оп. 1 из трубы отгорел "0" СИПа. Ф. 3 ТП- Зеленый поселок принудительно отключен. Заменен СИП на новый кабель с монтажом концевых муфт. Эл.снабжение восстановленно. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2016-09-15 04:10 | 2016-09-15 19:07 | 2016-09-15 19:07 | 14:57 |  | акт расследования | 64/16
69 | Североуральский РКЭС. | пос. Черемухово ТП-Зеленый поселок. Ф. 3 | ЛЭП | 0.4 | Жалобы жителей на повторное высокое напряжение. Принудительно ф. 3 ТП-Зеленый поселок отключен. Сильный дождь, ночь. Восстановлено электронсаюжение потребителей после устранения схлеста проводов. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2016-09-16 00:18 | 2016-09-16 11:43 | 2016-09-16 11:43 | 11:25 |  | акт расследования | 65/16
70 | Североуральский РКЭС. | ГПП-Город яч.2 | ЛЭП | 6 | Принудительно отключена для тушения опоры № 62 ВЛ-6 кВ с яч. 2 ГПП-Город. Опора потушена, яч. 2 ГПП-Город включена. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 606 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 2016-09-18 04:50 | 2016-09-18 05:16 | 2016-09-18 05:16 | 0:26 |  | акт расследования | 66/16
71 | Североуральский РКЭС. | ТП-3 п. Калья ф. 1 | ЛЭП | 0.4 | Выпал крюк с изолятором на опоре в районе гаражей схлестнуло провода с ф. 1 ТП-3. Сгорело 2шт. ПН-250 А и выбило вводной автомат с тр-ра. Схлест разбит, ПН-250 А заменены, вводной автомат включен, эл. снабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-10-05 19:40 | 2016-10-05 20:42 | 2016-10-05 20:42 | 1:02 |  | акт расследования | 67/16
72 | Североуральский РКЭС. | ТП-71 РУ-0,4 кВ вводной разъединитель с тр-ра № 2 | ТП | 0.4 | Сгорела губка на вводном разъединителе фаза "В". Ввод с тр-ра № 2 отключен, включен СР-0,4 кВ ТП-71. Эл. снабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-10-05 21:12 | 2016-10-05 21:50 | 2016-10-05 21:50 | 0:38 |  | акт расследования | 68/16
73 | Североуральский РКЭС | ГРП-35/6кВ яч.20 до КП-3 яч.20 | ЛЭП | 6 | От МТЗ отключился ВВ-6 кВ в яч. 20 ГРП-35/6 кВ ввод на КП-3 яч. 20. Пробой КЛ-6 кВ с яч. 20 ГРП-35/6 кВ. КП-3 включен СВМ-6 кВ, эл.снабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2016-10-14 10:02 | 2016-10-14 10:37 | 2016-10-14 10:37 | 0:35 |  | акт расследования | 69/16
74 | Североуральский РКЭС. | ЛЭП-6кВ от ТП-87 яч.6 до ТП-86 яч.3 | ЛЭП | 6 | Сгорели 3ПНа 6 кВ в яч.3 ТП-86. Перегруз. Повреждений не обнаружено. Потребители запитаны по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2016-10-27 19:25 | 2016-10-27 22:16 | 2016-10-27 22:16 | 2:51 |  | акт расследования | 70/16
75 | Североуральский РКЭС. | КП-2 яч. 3 ВВ-6 кВ. Автоматически отключилась вводная яч. 3 на КП-2 с ГПП Город 110/6 кВ яч. 22. С КП-2 запитаны ТП-51-52, ТП-20, ТП-133, ТП-134, КП-4ТП-Плавательный бассейн, ТП-101, ТП-103. | ТП | 6 | При поочередном осмотре эл. оборудования подстанций на ТП-133 яч. 4 обнаружен сгоревший нож фазы "С" в выключателе нагрузки. ВН-6 кВ яч. 4 ТП-133 выведен в ремонт. Электроснабжение потребителей восстановленно по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 314 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 2016-11-08 14:12 | 2016-11-08 15:56 | 2016-11-08 15:56 | 1:44 |  | акт расследования | 71/16
76 | Североуральский РКЭС. | ТП-104 ф.2 сгорел ПН-250 1 шт | ТП | 0.4 | Устранен схлест проводов и заменен ПН-250 1 шт ТП-104 ф.2. Сильный ветер. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-11-20 22:52 | 2016-11-20 23:28 | 2016-11-20 23:28 | 0:36 |  | акт расследования | 72/16
77 | Североуральский РКЭС | п. Калья ТП-9 ф.1 сгорел ПН-100а 1 шт. | ТП | 0.4 | Устранен схлест проводов и заменен ПН-100а 1 шт ТП-9 ф.1. Сильный ветер. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2016-11-21 08:30 | 2016-11-21 10:30 | 2016-11-21 10:30 | 2:00 |  | акт расследования
78 | Североуральский РКЭС | ТП-Бокситы ф.1 сгорел ПН-250а 1 шт. | ТП | 0.4 | Устранен схлест проводов и заменен ПН-250А 1 шт ТП-Бокситы ф.1. Сильный ветер. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2016-11-21 10:00 | 2016-11-21 11:10 | 2016-11-21 11:10 | 1:10 |  | акт расследования | 74/16
79 | Североуральский РКЭС. | П.Калья ТП-2 ф.6 | ТП | 0.4 | Из-за схлёста проводов сгорел ПН-250А-1 шт., РУ-0,4 кВ, ф. 6, ТП-2 п. Калья. Сильный ветер, схлест разбили, ПН-100 А заменили. Эл. снабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-21 12:20 | 2016-11-21 14:00 | 2016-11-21 14:00 | 1:40 |  | акт расследования | 75-16
80 | Североуральский РКЭС. | п.Калья ТП-5 ф.4 сгорел ПН-240 фазы "В" | ТП | 0.4 | Перегруз. Заменен ПН-240А ф. 4 ТП-5 и электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-01 10:40 | 2016-12-01 11:30 | 2016-12-01 11:30 | 0:50 |  | акт расследования | 76:16
81 | Североуральский РКЭС. | Пос. Крутой Лог ТП "Крутой Лог" ф. 2 | ТП | 0.4 | Схлест магистральных фазных проводов, сгорел ПН 250 А фаза "В" ф. 2 ТП "Крутой Лог". Устронено повреждение и восстановленно электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2016-12-05 18:09 | 2016-12-05 18:30 | 2016-12-05 18:30 | 0:21 |  | акт расследования
82 | Североуральский РКЭС. | КП-1 яч. 7 ввод с ГПП-Город 110\6 кВ яч. 20 | КЛ | 6 | От МТЗ отключилась яч. 7 КП-1. При поочередном включении отходящих КЛ-6 кВ, отключилась яч. 6 на ТП-71 ввод на ТП-72 яч. 5. Предположительно на повреждении КЛ-6 кВ с яч. 6 ТП-71. Для уточнения необходима лаборатория. Эл.снабжение восстановлено по резерву. "Земля" была на ТП "ДСФ". Наши кабели испытаны, целые-поставлены под напряжение 12.12.16 в 11:36. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2016-12-10 15:58 | 2016-12-12 11:36 | 2016-12-10 18:48 | 2:50 |  | акт расследования | 78/16
83 | Североуральский РКЭС. | КП-1 яч. 7 ввод с "ГПП-Город 110/6 кВ яч. 20" | ЛЭП | 6 | Автоматически отключилась яч. 7 КП-1. При осмотре повреждений не обнаружено. Повторное включение яч. 7 КП-1 успешно. Эл. снабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 2016-12-23 03:50 | 2016-12-23 04:13 | 2016-12-23 04:13 | 0:23 |  | акт расследования | 79-16
84 | Североуральский РКЭС. | ПС 6 кВ у наклонных ство лов шх 8-8 бис "Черемуховская" яч 3. Принудительно отключена яч 3 по жалобам абонентов на пониженное "U" в пос Сосьва и Всеволодск в 13:45 и в 15:03 яч 3 включена. | ВЛ | 6 | Отключено принудительно ЯКНО-6 кВ на оп 129 на Всеволодск. Причина: упала ель на ВЛ-6кВ между оп №№166-167, один провод отгорел, второй оборвался при снятии дерева с проводов. 25.12.16 провода нарощены и повреждения устранены. Электроснабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 2016-12-24 13:46 | 2016-12-25 12:22 | 2016-12-25 12:22 | 22:36 |  | акт расследования | 80-16
85 | Североуральский РКЭС. | Исчезновение напряжения на ПС 6 кВ "У наклонных стволов шахты 8-8 бис "Черемуховская" | ПС | 6 | Отключился Трансформатор №1 25 МВА 110/6кВ на ПС "Вересовая", принадлежность АО "СУБР". С данного трансформатора запитана ПС- "У наклонных стволов шахты 8-8бис "Черемуховская", на которой от АЧР отключилась вводная яч. 18. Электроснабжение восстановлено после перевода на резевную схему ПС- "У наклонных стволов шахты 8-8бис "Черемуховская" персоналом АО "СУБР". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 | 2016-12-25 22:42 | 2016-12-26 00:02 | 2016-12-26 00:02 | 1:20 |  | акт расследования | 83-16
86 | Североуральский РКЭС. | Отключилась яч. 9 КП-3 ввод на ТП-СУГРЭ, ТП-69 кв, ТП-Нордвуд | КЛ | 6 | ТП-69кв включен секционный разъединитель 0,4 кВ в 12:35. ТП-СУГРЭ нет резервного источника питания. ТП-Нордвуд не работает. Прозвонены кабели 4 шт, определен поврежденный кабель № 1 (два в параллели) 6 кВ от яч.9 КП-3 до опоры № 1. Поврежденный кабель отцеплен с двух сторон закорочен. Включена яч. 9 КП-3 по нормальной схеме (на одгном кабеле). Эл. снабжение восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-12-26 11:34 | 2016-12-26 16:19 | 2016-12-26 16:19 | 4:45 |  | акт расследования | 81-16
87 | Североуральский РКЭС. | Отключилась яч.3 ТП-20 "Ввод на ТП-133, КП-4, ТП-103, ТП-101, ТП-бассеин". | КЛ | 6 | При поочередном включении нагрузки обнаружено повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-101 яч.1 до ТП-103. ТП-103 запитана по резервному вводу. Электроснабжение потребителей восстановлено. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2016-12-27 11:40 | 2016-12-27 14:00 | 2016-12-27 14:00 | 2:20 |  | акт расследования | 82-16

## Среднеуральск
Приложение №1 - Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах
АО "Региональная сетевая компания" за 2016 г.
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП, ТП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии |  | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[9 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[9 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[5 empty] | Описание причины повреждения | значение 0/1 |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Среднеуральский РКЭС п. Большой Исток | Отключился ф. "База ОКЭ" ПС "Монтажная" | ЛЭП | 10 | Температура воздуха "-"33 град.Отказ изоляции КЛ-10кВ от ЛЭП-10кВ на ТП-7068, на балансе потребителя ООО "РОСЬ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-01-05 07:50 | 2016-01-05 15:10 | 2016-01-05 15:10 | 7:20 |  | акт расследования | № ВН-45 от
2 | Среднеуральский РКЭС. | Заявка от потребителей - поступает низкое напряжение от РП-2. | ЛЭП | 10 | Обнаружено: отсутствие одной фазы КЛ-10кВ ф. "РП 2-1" от ПС "Среднеуральская". Электроснабжение РП-2 переведено на резервный ввод - ф. "РП-2-2" ПС "Среднеуральская". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2016-01-23 19:45 | 2016-01-23 19:50 | 2016-01-23 19:50 | 0:05 |  | акт расследования | №ВН-46 от 25.01.2016 г.
3 | Среднеуральский РКЭС. | КЛ-0,4кВ ф. "Роддом" ТП 6058 обнаружено отсутствие напряжения на двух фазах во время перевода питания Роддома на данный кабель. Роддом питался от ТП-6014 с резервного кабеля. | ЛЭП | 0.4 | Низкая изоляция 2-х фаз на одной из параллельно идущих КЛ-0,4кВ ф. "Роддом" ТП-6058. Поврежденный кабель отключен, напряжение абонентам подано по второму кабелю ф. "Роддом" ТП-6058. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-25 16:00 | 2016-01-25 16:00 | 2016-01-25 16:00 | 0:00 |  | акт расследования
4 | Среднеуральский РКЭС. | Земля на II СШ-10кВ ПС "Среднеуральская", отсутствие напряжения на отходящих фидерах 10кВ: "РП-2-2", "Водоподъем-2", "Город-3", "Техникум-2", "Южный". | ЛЭП | ЛЭП | Отказ КЛ-10кВ ф. "Город-3" ПС "Среднеуральская" от ТП-6014 до ТП-6040 и КЛ-10кВ ф. "Водоподъем-2" выход с ТП-6025 на ТП-6083. Обрыв проводов отпайки на ТП-60112 (сады) ф. "Водоподъем-2" - принадлежность АО "Облкоммунэнерго". Электроснабжение восстановлено совместно с персоналом АО "Облкоммунэнерго": ф."Техникум-2" и ф."РП-2-2" - 17.02.16 20:50, ф. "Южный" - 18.02.16 00:35, ф."Город-3"- 18.02.16 12:20, ф."Водоподъем-2"- 18.02.16 13:17. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 863 | 0 | 0 | 863 | 1 | 0 | 864 | 2016-02-17 20:20 | 2016-02-18 13:17 | 2016-02-18 13:17 | 16:57 |  | акт расследования | №ВН-47 от 19.02.2016 г.
5 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 10 кВ ф. "11 Квартал" от ТП 6023 яч. №3 до ТП 6044 яч. №4. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции фаза "А", "В" КЛ-10 кВ ф. "11 Квартал" связь между ТП 6023 и ТП 6044. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 27 | 2016-02-20 10:50 | 2016-02-20 11:42 | 2016-02-20 11:42 | 0:52 |  | акт расследования | №ВН-48 от 20.02.2016 г.
6 | Среднеуральский РКЭС. | Отсутствие напряжения ЛЭП-10кВ ф. "Южный" от ТП-6048 яч. №7. | ЛЭП | 10 | Ошибочные действия персонала АО "Облкоммунэнерго" во время переключений для ввода в работу КЛ-10кВ от ТП-6014 до ТП-6040 ф. "Город-3" после ремонта. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 328 | 2 | 0 | 330 | 2016-02-25 14:15 | 2016-02-25 15:17 | 2016-02-25 15:17 | 1:02 |  | акт расследования | №ВН-49 от 25.02.2016 г.
7 | Среднеуральский РКЭС. | КЛ-10 кВ ф. "Город-3"от ПС "Среднеуральская" до ТП 6058. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | При производстве земляных работ по реконструкции ЛЭП-110кВ ф. "Хромпик" организация "Электроремонтная компания" повредила КЛ-10кВ ф. "Город-3"от ПС "Среднеуральская" до ТП-6058. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2016-03-03 14:50 | 2016-03-03 15:18 | 2016-03-03 15:18 | 0:28 |  | акт расследования | №ВН-50 от 03.03.2016 г.
8 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 10 кВ ф. "Водоподъем-1" от ТП 6048 РУ 10 кВ яч. №8. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 20 марта в Свердловской области ожидаются: очень сильный снег, метели, ветер с порывами 20-25 м/с. Отключился действием защит МВ-10 ф. "Водоподъем-1" в ТП 6048. Повреждений в сетях ОАО "РСК" не обнаружено ф. "Водоподъем-1" включен в 3:35 20.03.16, кроме ТП-6093 и ТП-6093А. Причина в компетенции ЦРО "Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви". Электроснабжение восстановлено полностью - 9:20 20.03.16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2016-03-20 01:20 | 2016-03-20 09:20 | 2016-03-20 03:35 | 2:15 |  | акт расследования | №ВН-51 от 21.03.2016 г.
9 | Среднеуральский РКЭС. | ВЛ-10 кВ ф. "Город-2"от ПС "Среднеуральская" до ТП-6013. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | ЛЭП | Обрыв провода ВЛ-10 кВ ф. "Город-2" опора №9 ввод в ТП-6013. Восстановлено электроснабжение по резервной схеме.. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 17 | 2016-04-03 15:20 | 2016-04-03 15:55 | 2016-04-03 15:55 | 0:35 |  | акт расследования | №ВН-52 от 04.04.2016 г.
10 | Среднеуральский РКЭС. | КЛ-10кВ ф. "Город-2"от ПС "Среднеуральская" до опоры №1 в сторону ТП 6013. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | При переключениях ф. "Город-2" ПС "Среднеуральская" в рабочий режим обнаружено повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №1 в сторону ТП-6013. Электроснабжение не прекращалось - переведено на ф. "Город-3". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016-04-04 13:40 | 2016-04-04 13:40 | 2016-04-04 13:40 | 0:00 |  | акт расследования | №ВН-53 от 04.04.2016 г.
11 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился действием защит МВ-10 в РУ 10 кВ, яч. №8, ТП 6058. | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ ф. "Город-3"от ТП 6014 до ТП 6040. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2016-04-22 17:55 | 2016-04-22 19:20 | 2016-04-22 19:20 | 1:25 |  | акт расследования | №ВН-54 от 25.04.2016 г.
12 | Среднеуральский РКЭС. | Отключились от МТЗ ВМ-10кВ яч.5 и яч.1 РП-2 и ВМ-10кВ ф. "РП-2-2" ПС "Спеднеуральская". Отсутствие напряжения ТП-60116, 6075, 6008, 6009, 6010, 6014, РП-2. | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-60116 (принадлежность АО "Облкоммунэнерго") привело к повреждению изоляции фаз "В" и "С" КЛ-10кВ ф. "РП 2-2" от ПС "Среднеуральская"до РП-2. Электроснабжение восстановлено по ф. "РП-2-1". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 27 | 2016-05-17 15:45 | 2016-05-17 16:20 | 2016-05-17 16:20 | 0:35 |  | акт расследования | №ВН-55 от 18.05.2016 г.
13 | Среднеуральский РКЭС. | Отсутствие напряжения в ТП-6050. | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции концевой муфты КЛ-10кВ ф. «Водоподъем-1» от ПС «Среднеуральская» в ТП-6050. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 2016-05-21 11:15 | 2016-05-21 13:10 | 2016-05-21 13:10 | 1:55 |  | акт расследования | №ВН-56 от 23.05.2016 г.
14 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 10 кВ ф. "Водоподъем-1" от ТП 6048 РУ 10 кВ яч. №8. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение №28 - очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 26м/с. В концевую муфту в ТП-6093А , на балансе Келейного корпуса мужского монастыря, попала молния, она загорелась, тушила пожарная машина. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 | 2016-05-28 12:45 | 2016-05-28 16:15 | 2016-05-28 16:15 | 3:30 |  | акт расследования | №ВН-57 от 30.05.2016 г.
15 | Среднеуральский РКЭС. | КЛ-10 кВ ф. "Город-3"от ТП 6014 до ТП 6040. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Отключился действием защит МВ-10кВ яч. №8 ТП-6058. Повреждение изоляции КЛ-10 кВ ф. "Город-3" фазы "А", "С" от ТП 6014 до ТП 6040. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2016-05-31 20:45 | 2016-05-31 22:00 | 2016-05-31 22:00 | 1:15 |  | акт расследования | №ВН-58 от 01.06.2016 г.
16 | Среднеуральский РКЭС. | Отключили принудительно ЛЭП-6кВ, ф. "Коптяки" ПС "СУГРЭС КРУН 6 кВ" из-за работы защиты "Земля на линии". | ЛЭП | 6 | Повреждение изоляции КЛ-6 кВ ф. "Коптяки" ПС "СУГРЭС КРУН-6кВ" от оп. №9 до оп №17 в сторону ТП 6099, ТП 6045. Находится на балансе ОАО "РСК". Отключили поврежденный участок. Восстановлено электроснабжение ТП-6099, ТП-6045 с ф. «Каменный поселок», а остальные потребители - с ф. "Коптяки" ПС "СУГРЭС КРУН-6кВ". | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 28 | 2016-06-03 17:15 | 2016-06-03 20:30 | 2016-06-03 20:30 | 3:15 |  | акт расследования | №ВН-59 от 06.06.2016 г.
17 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 10 кВ ф. "Водоподъем-1" от ТП 6048 РУ 10 кВ яч. №8 в сторону ТП 6042. Находится на балансе АО "Облкоммунэнерго". | ЛЭП | 10 | Экстренное предупреждение №38 - ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветрадо 20-25м/с на 8 и 9 июня 2016г. Низкая изоляции ЛЭП-10 кВ ф. "Водоподъем-1". Повреждений в сетяхОАО "РСК" не обнаружено. Электроснабжение восстановлено после замены опорного изолятора ВЛ-10кВ оп. №69 ф. "Водоподъем-1" ТП 6042 персоналом ОАО "Облкоммунэнерго". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 | 2016-06-09 05:27 | 2016-06-09 12:45 | 2016-06-09 12:45 | 7:18 |  | акт расследования | №ВН-60 от 09.06.2016 г.
18 | Среднеуральский РКЭС. | ВЛ-110кВ "Окунева - Реж-2" | ЛЭП | 110 | Персонал Артемовских электрических сетей ОАО "МРСК-Урала" при обходе ЛЭП-110кВ "Окунева - Реж-2", обнаружил на опоре №21 много разбитых изоляторов на одной фазе 6 шт. разбитых из 8, а на другой 3 шт. разбитых из 8. В связи с тем , что 17.06.16 ЛЭП-110кВ "Окунева - Реж-2" выводится на ремонт персоналом ОАО "МРСК Урала", то попросили нас совместить работы по замене изоляторов на оп. №21. Электроснабжение потребителей не прекращалась. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 0:00
19 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП-10 кВ ф." База ОКЭ" отключилась действием МТЗ, АПВ не успешно | ЛЭП | 10 | Схлест проводов на ВЛ 10 кВ пролет №2, находится на балансе ОАО "МРСК Урала" ПО "Центральные эл. сети". Отключили РЛНД-10кВ на ТП-7010, ТП-7068, ТП-70116 для устранения повреждения персоналом ОАО "МРСК-Урала". Подано напряжение потребителям ф. "База ОКЭ". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2016-07-21 08:30 | 2016-07-21 12:57 | 2016-07-21 12:57 | 4:27 |  | акт расследования | №ВН-61 от 22.07.2016 г.
20 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 10 кВ ф. База ОКЭ отключилась действием МТЗ, АПВ не успешно | ЛЭП | 10 | Ошибочные действия персонала. В компетенции ООО «РОСЬ». Отключили РЛНД-10кВ на ТП-7068. Подано напряжение потребителям ф. "База ОКЭ". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2016-07-21 16:25 | 2016-07-21 22:20 | 2016-07-21 22:20 | 5:55 |  | акт расследования | №ВН-62 от 22.07.2016 г.
21 | Среднеуральский РКЭС | Отключился действием защит МВ-10 в РУ 10 кВ, яч. №8, ф. "Водоподъем-1", ТП 6048. | ЛЭП | 10 | Повреждение изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ ввод в ТП-6093А. Находится на балансе централизованной религиозной организациии "Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви"(Урочище Ганина Яма). Восстановлено электроснабжение ф. "Водоподъем-1". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 | 2016-07-25 16:30 | 2016-07-25 17:13 | 2016-07-25 17:13 | 0:43 |  | акт расследования | №ВН-63 от 26.07.2016 г.
22 | Среднеуральский РКЭС. | Отключили принудительно В-10кВ РУ-10кВ ТП-6048 персоналом АО "Облкоммунэнерго". ЛЭП-10кВ ф. "Южный" от ТП 6048 яч. №7 находится на балансе АО "РСК". | ЛЭП | 10 | Легковой автомобиль совершил наезд на оп. №13 ВЛ-10кВ ф. "Южный", что привело к отключению РЛНД-10кВ на этой опоре под нагрузкой с возникновением эл. дуги. РЛНД-10 на оп. №13 находится на балансе АО "Облкоммунэнерго". Электроснабжение потребителей ф. "Южный" восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 328 | 2 | 0 | 330 | 2016-08-08 16:05 | 2016-08-08 18:25 | 2016-08-08 18:25 | 2:20 |  | акт расследования | №ВН-64 от 09.082016 г.
23 | Среднеуральский РКЭС | Отсутствие напряжения ЛЭП-10кВ ф. "Пионерский лагерь "Энергетик" ПС "Низкая" 35/10 кВ, которая находится на балансе ОАО "МРСК Урала ". | ЛЭП | 10 | Во время грозы отключился В-10 ф. "Пионерский лагерь "Энергетик". Причина в компетенции ОАО "МРСК Урала ". Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 2 | 0 | 120 | 2016-08-14 20:05 | 2016-08-14 21:11 | 2016-08-14 21:11 | 1:06 |  | акт расследования | №ВН-65 от 15.08.2016 г.
24 | Среднеуральский РКЭС. | КЛ 6 кВ ф. "Коптяки" ПС СУГРЭС КРУН 6 кВ. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение» № 82 ФГБУ «Уральское УГМС» вечером 28 августа, ночью и днем 29 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Из-за многократного отключения и работы АПВ ЛЭП- 6 кВ, ф. "Коптяки" персонал СУГРЭС отключили АПВ, что привело к полному отлючению ЛЭП. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 28 | 2016-08-28 15:47 | 2016-08-28 18:05 | 2016-08-28 18:05 | 2:18 |  | акт расследования | №ВН-66 от 29.08.2016 г.
25 | Среднеуральский РКЭС | ЛЭП 6 кВ ф. "Коптяки" ПС СУГРЭС КРУН 6 кВ. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 6 | Экстренное предупреждение №90 по сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 6 сентября возможно повреждение кровли зданий, воздушных линий электропередач, повал деревьев, увеличение аварийности во время сильных дождей порывы ветра до 25 м/с. Из-за многократного отключения и работы АПВ ЛЭП 6 кВ, ф. "Коптяки" персонал ОАО "СУГРЭС" отключили АПВ, что привело к полному отлючению данного фидера. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 28 | 2016-09-06 17:53 | 2016-09-06 18:43 | 2016-09-06 18:43 | 0:50 |  | акт расследования | №ВН-67 от 07.09.2016 г.
26 | Среднеуральский РКЭС. | ПС "Низкая" 35/10 кВ ф. "Коптяки-2" отключился ВВ под действием МТЗ. | ЛЭП | 10 | Убрана ветка упавшая на провода ЛЭП-10кВ ф. "Коптяки" и восстановлено электроснабжение потребителей. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2016-09-09 07:25 | 2016-09-09 09:35 | 2016-09-09 09:35 | 2:10 |  | акт расследования | №ВН-68 от 09.09.2016 г.
27 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП 6 кВ ф. "Коптяки" ПС СУГРЭС КРУН 6 кВ. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 6 | Выгорела концевая муфта на оп. № 1. (Из-за многократного отключения и работы АПВ ЛЭП-6 кВ, ф. "Коптяки" персонал СУГРЭС отключил АПВ, что привело к полному отлючению ЛЭП ф. "Коптяки". Ветер северо-западный порывы до 15-20 м/с). Потребители переведены на резервное электроснабжение. Муфта отремонтирована 16:55 13.09.16г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 28 | 2016-09-13 10:55 | 2016-09-13 16:55 | 2016-09-13 11:15 | 0:20 |  | акт расследования | №ВН-69 от 13.09.2016 г.
28 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП-10 кВ, ф. "Коптяки-2", ПС "Низкая" 35/10 кВ. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Отключился ВВ под действием МТЗ. Обрыв провода при производстве разгрузочных работ автокраном было допущено прикосновение строп к проводам ВЛ-10кВ ф. "Коптяки-2" у дома №8 п. Кирпичный". Электроснабжение восстановлено. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2016-09-16 15:05 | 2016-09-16 16:25 | 2016-09-16 16:25 | 1:20 |  | акт расследования | №ВН-70 от 19.09.2016 г.
29 | Среднеуральский РКЭС. | Отключился ВМ-6 кВ ф. "Каменный поселок" КРУН СУГРЭС, данная ЛЭП-6кВ принадлежит АО "Облкоммунэнерго". | ЛЭП | 6 | Нарушение изоляции КЛ-6кВ ф."Коптяки" от ТП 6045 до оп. № 20 ВЛ-6кВ отпайки на ТП 6021 при производстве земляных работ сторонней организацией ООО "Газтехмонтаж-II", (в данный момент ТП-6045 был запитан от ф."Каменный поселок") Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-17 10:40 | 2016-10-17 11:20 | 2016-10-17 11:20 | 0:40 |  | акт расследования | №ВН-71 от 17.10.2016 г.
30 | Среднеуральский РКЭС | ЛЭП-10 кВ, ф. "Коптяки-2, ПС "Низкая" 35/10 кВ. Находится на балансе АО "РСК". | ЛЭП | 10 | Отключился ВВ под действием МТЗ. При производстве земляных работ у ТП 6051 подрядной организацией АО "Облкоммунэнерго" повреждена КЛ-10 кВ от оп.№ 102 до оп. № 117. Электроснабжение потребителей АО "РСК" восстановлено в 14:05 КЛ-10 кВ отремонтировали и включили в 23:00 24.11.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2016-11-24 11:05 | 2016-11-24 14:05 | 2016-11-24 14:05 | 3:00 |  | акт расследования | №ВН-72 от 24.11.2016 г.
31 | Среднеуральский РКЭС. | КЛ-10 кВ ф. "Город-3"от ТП 6041 до ТП 6028. Находится на балансе ОАО "РСК". | ЛЭП | 10 | Отключися действием защит В-10 в РУ-10 кВ ТП 6058 ф. "Город-3". Повреждение изоляции КЛ-10 кВ ф. "Город-3"от ТП 6041 до ТП 6028. Электроснабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2016-08-28 00:30 | 2016-08-28 03:00 | 2016-08-28 03:00 | 2:30 |  | акт расследования | №ВН-73 от 28.11.2016 г.
32 | Среднеуральский РКЭС. | ЛЭП-10 кВ ф. "Южный" от ТП 6048 РУ-10 кВ яч. №7, находится на балансе АО "РСК". | ЛЭП | 10 | Отключился действием защит В-10кВ РУ-10 кВ ф. "Южный" ТП 6048. Повреждение опорного изолятора РЛНД-10кВ №7 на оп.№30 ВЛ-10кВ ф. "Южный" ввод в ТП 6027, находящийся на балансе АО "Облкоммунэнерго". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 328 | 2 | 0 | 330 | 2016-08-28 00:30 | 2016-08-28 11:45 | 2016-08-28 11:45 | 11:15 |  | акт расследования | №ВН-74 от 28.11.2016 г.

## итого
№ п/п | Наименование городов | Время простоя |  |  |  | Количество отказов
|  | "1" | план | "0" | Всего | "1" | "0" | Всего
1 | Каменск-Уральский | 176:25 | 562:00 | 158:32 | 324:57 | 63 | 62 | 125 | 2:41
2 | Краснотурьинск | 18:12 |  | 45:18 | 63:30 | 13 | 15 | 28 | 2:16
3 | Нижние Серги | 53:33 |  | 97:20 | 150:53 | 47 | 54 | 101 | 1:30
4 | Ревда | 18:30 |  | 234:47 | 255:57 | 3 | 54 | 57 | 4:25 | 0
5 | Серов | 51:54 |  | 60:55 | 112:49 | 17 | 21 | 38 | 2:58
6 | Североуральск | 173:58 |  | 103:43 | 277:40 | 46 | 41 | 87 | 3:12
7 | Среднеуральск | 31:19 |  | 56:22 | 87:41 | 13 | 19 | 32 | 2:44
| Итого АО "РСК" | 523:51 |  | 756:57 | 1273:27 | 202 | 266 | 468 | 19:45

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Состояние эл сетей на 06.05.2014.xls
Дата отчета: 06.05.2014 9:19
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 12 | Excel 97–2003